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	Lisez attentivement les mesures de précaution contenues dans ce manuel. Elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité liée à l'installation, l'utilisation et l'entretien : conservez ce manuel pour toute consultation future.
Le fabricant n’est en aucun cas responsable des dommages causés par un usage inapproprié, erroné ou irrationnel.


	1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX


Ce manuel fait partie intégrante et essentielle du produit. Il doit être remis au propriétaire.
L’installation du panneau de commande numérique doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux normes en vigueur et selon les instructions du fabricant. Le fabricant n’est en aucun cas responsable des dommages aux personnes, animaux ou choses (ou directement au composant) qui sont causés par une installation impropre, erronée ou irrationnelle.
Les techniciens qualifiés sont ceux qui ont une compétence technique spécifique dans le secteur des installations électriques.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour le but pour lequel il a été prévu. Tout autre usage est considéré comme impropre et donc dangereux.
Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du fabricant est exclue pour les dommages causés par des erreurs dans l’installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non respect des instructions fournies par le fabricant.
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement du panneau de commande numérique, s'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. La réparation doit être effectuée par un Centre d'Assistance FRANCE AIR, en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
Le non-respect des dispositions susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.
	Il est impossible d'effectuer une installation correcte du panneau de commande numérique et des unités à absorption gaz GA – GAHP et Prontoclima sans consulter le manuel d'installation inclus dans l'appareil et les instructions d'installation et de programmation indiquées ci-après.


1.1 Généralités
[image: image1128.jpg][image: image1129.jpg]Le panneau de commande numérique est un dispositif, prévu pour le montage en saillie, pouvant afficher sur un écran LCD graphique rétro-éclairé (128x64 pixels) toutes les conditions d’état, de fonctionnement et d’erreur relatives à chaque unité à laquelle il est raccordé. Le DDC (panneau de commande numérique) effectue le contrôle de thermostatation (la régulation de la température) de l'eau, en vérifiant la marche et l’arrêt des unités auxquelles il est raccordé.
Le panneau de commande numérique peut supporter et gérer jusqu'à 32 modules (16 pour le chauffage et 16 pour la climatisation). Par module, il faut entendre la capacité d'un appareil à produire de l'eau réfrigérée ou de l'eau chaude ; par conséquent, l’ACF 60-00 comprend un module pour la production d'eau réfrigérée, tout comme l'AY 00-120 et la GAHP-A comportent chacune un module pour la production d'eau chaude ; en revanche, les unités GAHP-AR et GAHP-GS/WS sont constituées de deux modules : un pour la production d'eau réfrigérée et l'autre pour l'eau chaude (voir tableau ci-dessous).
Le panneau de commande numérique peut, par contre, gérer une seule unité Prontoclima C/CR.
En outre, le panneau de commande numérique peut gérer plusieurs configurations d'installations pour la production d’eau chaude et/ou réfrigérée, et notamment : 
1. Une installation pour la production d'eau réfrigérée (installation froid). Vous pouvez, par exemple, raccorder jusqu'à un maximum de 16 ACF 60-00 qui correspondent à un maximum de 16 modules pour la réfrigération ; OU BIEN :
2. Une installation pour la production d'eau chaude (installation chaud). Vous pouvez, par exemple, raccorder jusqu'à un maximum de 16 GAHP-A o AY 00-120 qui correspondent à un maximum de 16 modules pour le chauffage ; OU BIEN :
3. 2 installations indépendantes, une pour la production d'eau réfrigérée et l'autre pour la production d'eau chaude (configuration 4 tubes), pouvant fonctionner simultanément (une installation froid et une installation chaud indépendantes). En conséquence, vous pouvez gérer les deux installations mentionnées aux points 1. et 2., jusqu'à un maximum de 16 modules rafraîchissement et 16 modules chauffage ; par exemple, cette solution est très utile en cas d'installation avec UTA munie d'un échangeur de post-chauffage qui fonctionne en même temps que la climatisation, OU BIEN :
4. Une installation pour la production alternée (été/hiver) d’eau chaude ou réfrigérée (installation chaud/froid 2 tubes). Il s’agit d’une installation 2 tubes" qui, par exemple, assure le chauffage en hiver et le refroidissement en été. Vous pouvez, par exemple, raccorder jusqu'à un maximum de 16 GAHP-AR ou AYF 60-119/2 qui correspondent à un maximum de 16 modules pour le rafraîchissement et 16 modules pour le chauffage.
Pour réaliser des installations de grande puissance, vous pouvez d'autre part raccorder entre eux deux ou trois DDC, afin de contrôler un maximum de 64 ou 96 modules (il sera encore possible de relier à chaque DDC 32 modules au maximum).
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	Le panneau de commande numérique peut gérer des modules du type ACF60 et AY00-119 équipés respectivement de cartes électroniques S61 et S70. 
- GAHP-A
= 1 module “chaud”
- GAHP-AR
= 2 modules (1 “froid” + 1 “chaud”)
- GAHP-GS/WS
= 2 modules (1 “froid” + 1 “chaud”)
- GA HR  
= 1 module “froid” (le module “chaud” du récupérateur n'est pas géré par le système de contrôle)
- ACF 60-00
= 1 module “froid”
- AYF 60-119/2
= 2 modules (1 “froid” + 1 “chaud”)
- AYF 60-119/4
= 2 modules (1 “froid” + 1 “chaud”)
- AY 00-120
= 1 module “chaud”


Contrôle de l'installation avec production d’eau chaude sanitaire
Le DDC peut également contrôler une installation prévoyant la production d'eau chaude sanitaire par le biais de l'installation d'un ou plusieurs dispositifs optionnels RB100 ou RB200 (Robur Box).
Définitions
Générateur : terme générique désignant des appareils destinés à la production d'eau chaude et/ou réfrigérée. Ces mêmes appareils sont aussi appelés par la suite machines ou unités.
Générateur France Air : générateur (pompe à chaleur, chaudière ou refroidisseur) fabriqué par France Air. Tous les types de générateurs France Air peuvent être directement gérés par le panneau de commande numérique (DDC) à travers le bus de communication CANBus.
Générateur auxiliaire : générateur (normalement une chaudière ou un refroidisseur) qui n'est pas fabriqué par France Air, qui ne peut pas être directement gouverné par le DDC via le bus CAN (CANBus) et qui nécessite donc l'implantation d'un dispositif d'interface additionnel (Robur Box RB200).
ID de réseau : identificateur numérique qui identifie de manière univoque sur le bus CAN un générateur France Air, un panneau de commande numérique (DDC), le service vanne d'un dispositif RB100, ou chacun des services d'un dispositif RB200. Il fait office d'adresse du réseau de transmission des données : il doit être pré-réglé avec une valeur différente pour chaque générateur, DDC et dispositif RB100/RB200 mis en place. Par exemple, un ID de réseau de base est pré-réglé dans le cas du dispositif RB200, puis le système affectera automatiquement un ID à partir de celui-ci pour chaque service configuré.
Cet ID est également défini par la suite CAN ID ou, dans le cas de référence aux générateurs, ID d'unité ou ID de machine.
Partie installation de base : ce terme désigne la partie de l'installation comprenant tous les générateurs, exceptés ceux qui peuvent être séparés hydrauliquement de celle-ci par une vanne à trois voies. 
Partie installation séparable : ce terme désigne la partie de l'installation pouvant se séparer hydrauliquement de l'installation et fonctionner de façon indépendante pour fournir le service d'eau chaude sanitaire (ECS). 
Cette partie de l'installation peut donc se trouver dans deux états distincts en fonction de la position de la vanne motorisée de séparation hydraulique : 
•
Séparée : dans cet état, les générateurs de la partie d'installation séparable sont gérés avec ceux installés dans la partie d'installation de base pour satisfaire la demande d'ECS séparable. 
•
Incluse : dans cet état, les générateurs de la partie d'installation séparable sont gérés avec ceux de la partie d'installation de base pour satisfaire les demandes pour les services de chauffage et/ou d'ECS de base ; en particulier, les générateurs sont rendus disponibles si au moins la demande de besoin thermique (chauffage) est activée ; en présence de la seule demande d'ECS de base, les générateurs de la partie d'installation séparable ne sont pas utilisés. 
Partie installation séparée : variante de la partie d'installation séparable qui est caractérisée par l'absence de la vanne à trois voies ; cette partie est donc sélectionnée en permanence par la partie d'installation de base.
Service d'ECS de base : service d'eau chaude sanitaire obtenu avec la partie installation de base. 
Service d'ECS séparable/séparé : service d'eau chaude sanitaire obtenu avec la partie installation séparable.
Groupe de base : ensemble des générateurs montés sur la partie d'installation de base.
Groupe séparable/séparé : ensemble des générateurs montés sur la partie d'installation séparable/séparée.
ID d'installation : identificateur numérique, compris entre 0 et 15, qui est pré-réglé via un paramètre approprié, pour les générateurs France Air, et qui identifie l'appartenance de ces derniers à une installation donnée, considérée comme circuit hydraulique sur lequel sont branchés ces mêmes générateurs. Un ou deux ID de circuit (ID circuit froid et/ou ID circuit chaud) doivent être également prédéfinis pour le dispositif RB200 dans le cas où celui-ci gérerait des générateurs auxiliaires.

REMARQUE : L'ID de circuit ne varie pas entre la partie d'installation de base et celle séparable/séparée. Pour indiquer sur quelle partie d'installation se trouve un générateur France Air, le système utilise un autre paramètre à définir pour celui-ci (groupe d'appartenance) ; pour indiquer sur quelle partie d'installation se trouve un générateur auxiliaire géré par le dispositif RB200, le système utilise un paramètre à définir pour ce dernier dispositif.
Les dispositifs RB100 et RB200 permettent l'échange des demandes pour les différents services provenant d'un ou plusieurs systèmes de contrôle extérieurs avec le DDC. 
Les entrées pour les demandes de service disponibles sur chaque dispositif d'interface RB100 et RB200 sont les suivantes : 
Demande service climatisation : lorsque cette entrée est activée, l'appareil lance une demande au DDC pour lui permettre de piloter l'activation des modules froid montés sur l'installation et de les gérer adéquatement pour satisfaire le besoin en rafraîchissement ;
Demande service chauffage : lorsque cette entrée est activée, l'appareil lance une demande au DDC pour lui permettre de piloter l'activation des modules chaud montés sur l'installation et de les gérer adéquatement pour satisfaire le besoin thermique ;
Demande service ACS0 et ACS1 : lorsqu'une de ces entrées est activée, l'appareil lance une demande au DDC pour lui permettre de piloter l'activation des modules chaud montés sur l'installation et de les gérer adéquatement pour satisfaire le besoin. En particulier, chacune de ces entrées peut être pré-réglée de manière à effectuer des demandes de sanitaire séparable ou des demandes de sanitaire de base ; il est aussi possible d'activer les deux entrées et donc de gérer simultanément deux demandes pour le service d'ECS.
Le service d'ECS de base est normalement utilisé pour fournir un service d'ECS avec une température de circuit compatible avec les pompes à chaleur France Air haute efficacité de la série GAHP. 
Le service d'ECS séparable ou séparé est habituellement utilisé pour fournir un service d'ECS (complet ou d'appoint au service d'ECS de base) nécessitant une température de circuit plus élevée, non compatible avec les unités en pompe à chaleur GAHP, et est fourni par conséquent par des générateurs de chaleur conventionnels (chaudières) installés sur la partie d'installation séparable ou séparée. 
Les dispositifs RB100 et RB200 peuvent en outre contrôler la vanne à trois voies pour séparer hydrauliquement la partie d'installation séparable de la partie d'installation de base.
Contrôle de l'installation de production alternée chaud/froid 2 tubes prévoyant des collecteurs côté génération (production) ou côté utilisations 4 tubes
En utilisant le dispositif RB100 ou RB200, le DDC peut aussi contrôler une vanne à trois voies utilisée pour commuter hydrauliquement l'installation pour le fonctionnement en rafraîchissement ou chauffage. La vanne est utile dans les deux cas suivants :
· Installation avec production 2 tubes (dans le cas d'utilisation d'unités GAHP-AR, par exemple) et la distribution vers les utilisations 4 tubes (plancher chauffant et climatisation par ventilo-convecteurs).
· Installation avec production 4 tubes (utilisation d'unités froid seul et d'unités chaud seul montées sur les collecteurs séparés) et distribution vers les utilisations 2 tubes (chauffage et climatisation par ventilo-convecteurs).

REMARQUE : l’installation sur les collecteurs séparés des unités froid seul ou chaud seul n'est pas obligatoire, mais elle peut être réalisée pour des cas spécifiques ; permettre, par exemple, pendant l'été, la production d'ECS par des pompes à chaleur et, simultanément, assurer la production d'eau froide pour le rafraîchissement.

REMARQUE : le dispositif RB100 dispose d'une seule sortie de contrôle de la vanne, alors que le dispositif RB200 est doté de deux sorties. Par conséquent, dans la nécessité de devoir piloter la vanne de séparation ou la vanne de commutation climatisation/chauffage et dans le cas d'utilisation des dispositifs RB100, il faudra prévoir l'installation de eux de ceux-ci ; par contre, dans le cas d'utilisation de RB200, il ne faudra prévoir qu'un seul dispositif.
Contrôle de l'installation avec chaudières et/ou refroidisseurs auxiliaires
Grâce à l'utilisation du dispositif optionnel RB200, le DDC peut également contrôler les installations qui sont composées non seulement d'unités France Air, mais aussi de générateurs (chaudières et/ou refroidisseurs) auxiliaires. Le dispositif RB200 permet de réaliser l'interfaçage avec ces générateurs via des signaux d'entrée et de sortie ; à ce stade, le DDC pourra effectuer la régulation, en commandant la marche et l'arrêt de toutes les unités disponibles, y compris celles auxiliaires.

REMARQUE : ces fonctions ne sont pas disponibles sur le dispositif RB100.
Contrôle des autres organes de l'installation
Toujours grâce à l'utilisation du dispositif optionnel RB200, le DDC peut contrôler le fonctionnement des différents types de circulateurs d'eau nécessaires à la réalisation des divers schémas de circuit, ainsi que procéder à l'acquisition de la température des collecteurs des différentes branches de circuit par des sondes de température connectées au RB200. L'utilisation de sondes de collecteur apporte plus de flexibilité aux configurations d'installations pouvant être supportées par le système de contrôle.

REMARQUE : ces fonctions ne sont pas disponibles sur le dispositif RB100.
Évolution du système de contrôle avec les dispositifs RB200
Dans la nécessité d'ajouter un ou plusieurs dispositifs RB200 dans un système composé d'un DDC et de modules pou le chauffage et la climatisation France Air, respectez les règles suivantes :
1. Sur un système quelconque, même offrant une évolutivité maximale (trois DDC, 48 modules chauffage et 48 modules climatisation), il est possible d'ajouter un dispositif RB200 utilisé à 100%, c'est-à-dire :
· avec les demandes de service chauffage, climatisation et ECS validées
· avec tous les services circulateurs, sondes de température et vannes validés
· avec les deux services générateurs auxiliaires validés ; toutefois, vous devez tenir compte que chaque générateur auxiliaire occupe un module chauffage ou climatisation, qui doit donc être inclus dans le calcul du nombre total de modules
2. Il est d'autre part encore possible d'ajouter jusqu'à sept dispositifs RB200, utilisés seulement pour la gestion d'autres générateurs auxiliaires, sans oublier que chaque générateur occupe un module chauffage ou climatisation, à inclure dans le calcul total.
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	Pour en savoir plus sur :
· Contrôle de l'installation avec production d’eau chaude sanitaire 
· Contrôle de l'installation de production alternée chaud/froid 2 tubes prévoyant des collecteurs côté génération (production) ou côté utilisations 4 tubes 
· Contrôle de l'installation avec chaudières et/ou refroidisseurs auxiliaires 
· Contrôle des autres organes de l'installation 
· Évolution du système de contrôle avec les dispositifs RB100 ou RB200 
· Installation et utilisation du dispositif RB100 ou RB200
Veuillez consulter le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 100 (référence D-LBR606) et le manuel des applications RB 100 (référence D-LBR606), ou bien RB 200 (référence D-LBR632) et le manuel des applications (référence D-LBR630), selon le type de dispositif utilisé.


	2 INSTRUCTIONS RAPIDES POUR L’UTILISATEUR


2.1 Caractéristiques générales du panneau de commande numérique
Le panneau de commande numérique est un dispositif pouvant afficher sur un écran LCD graphique rétro-éclairé (128x64 pixels) toutes les conditions d’état, de fonctionnement et d’erreur relatives à chaque unité à laquelle il est raccordé. Le DDC (panneau de commande numérique) effectue le contrôle de thermostatation (la régulation de la température) de l'eau, en vérifiant la marche et l’arrêt des unités auxquelles il est raccordé.
Sur la face avant du panneau se trouvent :
· Écran graphique sur lequel sont affichés tous les paramètres nécessaires pour effectuer le contrôle, la programmation et la configuration des installations gérées par le DDC (voir détail A de la Figure 1).
· Bouton sélecteur (Codeur) : c'est l’instrument qui permet d'interagir avec le DDC. Il permet de sélectionner des options, de définir les paramètres, etc. (voir détail B de la Figure 1).
· Port série RS 232 utilisé pour la connexion du DDC à un ordinateur (voir détail C de la Figure 1).
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Figure 1 – VUE DE FACE DU PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE.
2.2 Écran principal
Le panneau de commande numérique est doté d’un écran LCD graphique rétro-éclairé (128x64 pixels) pouvant visualiser les conditions de fonctionnement des installations et de chaque unité à laquelle il est raccordé.
L’écran du panneau de commande numérique, en fonctionnement normal, prévoit l’affichage des paramètres suivants :
· [image: image1137.png]
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Zone 1 Il s’agit de la partie en haut de l’écran où à l’allumage apparaissent les indications de l’heure, du jour et du symbole de l’unité de mesure de la température avec lesquelles sont visualisées les températures de l’eau en entrée et à la sortie de chaque installation contrôlée. 
Dans le cas où sont configurés des services pour la production de l'eau chaude sanitaire en haut à droite apparaît l'icône [image: image1.bmp], dont la sélection/pression permet de visualiser les paramètres de fonctionnement de l'installation de chauffage/climatisation ([image: image2.bmp]) ou de l'installation d'eau chaude sanitaire ([image: image3.bmp]).
· Zone 2
Le symbole [image: image4.bmp]apparaît, indiquant que dans cette zone sont affichés les paramètres de fonctionnement de l'installation pour la production d’eau réfrigérée. Sur l'écran initial apparaîtra l'inscription "INSTALLATION NON CONFIGURÉE" lors du premier allumage. Pendant le fonctionnement, les valeurs de température entrée/sortie de l'eau et la valeur du point de consigne (si l'installation est allumée) sont indiquées. À droite de l'écran apparaît 
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 qui permet d'accéder au menu “Contrôle installation” ; A : état de l'installation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) ; B : code identificateur de l'installation (0-15).
· Zone 3
Le symbole 
[image: image6.png]


 apparaît, indiquant que dans cette zone sont affichés les paramètres de fonctionnement de l'installation pour la production d'eau chaude pour le service chauffage. Sur l'écran initial apparaîtra l'inscription "INSTALLATION NON CONFIGURÉE" lors du premier allumage.
[image: image1139.bmp]Pendant le fonctionnement, les valeurs de température entrée/sortie de l’eau et la valeur du point de consigne (si l'installation est allumée) sont indiquées. À droite de l'écran apparaît 
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 qui permet d'accéder au menu “Contrôle installation” ; 
A : état de l’installation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) ; B : code identificateur de l’installation (0-15).
· Zone 4
Sur la dernière ligne apparaît une inscription décrivant de manière synthétique l'icône sur laquelle se trouve le curseur. L’icône 
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permet d'accéder au menu “erreurs” ; l’icône [image: image9.bmp]permet d'accéder au "Menu principal”.
· Zone 5
Le symbole [image: image10.bmp] apparaît, indiquant que dans cette zone sont affichés les paramètres de fonctionnement de l'installation pour la production d'eau chaude pour le service d'ECS de base (production d'eau chaude sanitaire en utilisant les unités de la partie de l'installation de base avec la possibilité de production simultanée pour le chauffage). Pendant le fonctionnement, les valeurs de température entrée/sortie de l'eau et la valeur du point de consigne (si l'installation est allumée) sont indiquées. À droite de l'écran apparaît 
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 qui permet d'accéder au menu “Contrôle installation ECS de base” ; A : état de l'installation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) ; B : code identificateur de l'installation (0-15).
	Si ce type de service d'ECS n'est pas configuré, vous verrez apparaître l'inscription “IMPL. NON CONFIG”.


· Zone 6
Le symbole [image: image12.bmp] apparaît, indiquant que dans cette zone sont affichés les paramètres de fonctionnement de l'installation pour la production d'eau chaude pour le service d'ECS séparable (production d'eau chaude sanitaire utilisant les unités de la partie de l'installation séparable avec service alterné ECS/chauffage ou service ECS seul). Pendant le fonctionnement, les valeurs de température entrée/sortie de l'eau et la valeur du point de consigne (si l'installation est allumée) sont indiquées. À droite de l'écran apparaît 
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 qui permet d'accéder au menu “Contrôle installation ECS séparable” ; A : état de l'installation MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) ; B : code identificateur de l'installation (0-15).
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	Si ce type de service d'ECS n'est pas configuré, vous verrez apparaître l'inscription “IMPL. NON CONFIG”.


La convention utilisée pour l’indication de l’installation de chauffage et/ou climatisation est la suivante :
· [image: image14.bmp] Soleil : il représente l’installation de production d'eau réfrigérée (CLIMATISATION) ;
· 
[image: image15.png]


 Flocon de neige : il représente l'installation de production d'eau chaude (CHAUFFAGE).
L’écran principal du DDC, en fonction du type d'installation pré-réglé, peut assumer l’aspect suivant :
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	Si le point de consigne est réglé sur l’eau de retour, à l’écran, sous l’indication du point de consigne, apparaît la température de l’eau de retour (In).


En cas d’erreur sur les unités de l’installation/s, vous pouvez observer sur l'écran principal que :
· Le symbole 
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 clignote ;
· L’illumination de l’écran clignote ;
· L’avertisseur acoustique (beeper) (si activé) émet un son intermittent (voir paragraphe 3.4.2.4 – “Avertisseur acoustique (beeper) alarmes” page 50).
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	1 – 
Le DDC montre à nouveau l’écran principal après 30 minutes d’inactivité (aucune opération sur le codeur).
2 –
Le rétro-éclairage de l’écran s’éteint après 15 minutes d’inactivité (voir aussi paragraphe 3.4.2.5 – “Options d’affichage” page50).
3 – 
Si le codeur est actionné pendant que le rétro-éclairage de l’écran clignote, celui-ci cessera immédiatement de clignoter et ne recommencera à clignoter qu'après 25 secondes d’inactivité si les conditions d’erreur persistent).


Dans tous les autres écrans, vous verrez l’éclairage de l’afficheur clignoter.
2.3 Utilisation du codeur
L’instrument principal d’interface utilisateur pour la gestion, la programmation et le contrôle du panneau de commande numérique est représenté par le bouton présent sur la face avant du panneau de commande numérique (codeur).
Les opérations qui peuvent être effectuées avec le codeur sont résumées ci-dessous :
1 - Rotation du codeur dans le sens des aiguilles d’une montre pour déplacer le curseur sur les icônes à sélectionner sur l’écran ou pour varier la valeur d’un champ numérique.
2 - Pression du codeur pour accéder au menu sélectionné ou pour confirmer l’opération en cours. 
On rappelle que dans ce manuel à chaque fois qu’il faudra sélectionner une icône, un paramètre etc. il sera nécessaire d'effectuer les deux opérations décrites ci-dessus.
	[image: image1143.bmp]
[image: image1144.bmp][image: image1145.bmp]


2.4 MENU CONTRÔLE SERVICES CLIMATISATION/CHAUFFAGE
Sélectionnez le symbole 
[image: image18.png]


 sur l'écran principal, correspondant au service à contrôler pour accéder au menu “Contrôle installation”. Cet écran, en fonction de la configuration effectuée, vous permet de sélectionner et de gérer les boutons de mise en route des services de climatisation/chauffage.
La figure ci-dessous montre comment se présente l’écran du menu “Commande Installation” pour un exemple de configuration.
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Figure 3 – exemple d'écran de contrôle de l'installation de climatisation/chauffage
	
[image: image19.png]




	Interrupteur ON/OFF général services climatisation/chauffage. Il permet d'allumer ou d'éteindre le service ou les services contrôlées (climatisation ou chauffage ou climatisation/chauffage 2 tubes).
· Pour activer le(s) service(s), tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image20.png]


, puis appuyez sur ce bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image21.png]


 pour indiquer que l'interrupteur a été fermé (ON).
· Pour activer le(s) service(s), tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image22.png]


, puis appuyez sur ce bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image23.png]


 pour indiquer que l'interrupteur a été ouvert (OFF).

Le symbole 
[image: image24.png]


 indique que la touche a été désactivée et qu’il est impossible de la sélectionner. L’interrupteur n’aura aucune influence sur l'allumage de l’installation.

	
[image: image25.png]




	Interrupteur ON/OFF partiel. La touche permet à l’utilisateur d'autoriser ou d'interdire l'allumage des unités directement gérées par le DDC spécifique. Touche activée uniquement pour des installations Multi-DDC (installations gérées par plusieurs panneaux de commande numérique) ; l'allumage des unités est cependant subordonné à l'activation de l’interrupteur général.
· Pour valider le fonctionnement des unités contrôlées par le DDC, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image26.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image27.png]


 pour indiquer que l'interrupteur a été fermé (ON).
· Pour désactiver le fonctionnement des unités contrôlées par le DDC, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image28.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image29.png]


 pour indiquer que l'interrupteur a été ouvert (OFF).

Le symbole 
[image: image30.png]


 indique que la touche a été désactivée et qu'il est impossible de la sélectionner.

L’interrupteur n’aura aucune influence sur l’allumage des unités.



	
[image: image31.png]




	Touche activation/désactivation Plages eau générales. Elle permet d'utiliser ou non la programmation horaire d'allumage de toutes les unités.
· Pour désactiver les plages eau générales, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image32.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image33.png]


 pour indiquer que les plages eau ont été désactivées et l’interrupteur correspondant sera fermé (état ON).
· Pour activer les plages eau générales, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image34.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image35.png]


 pour indiquer que les plages eau ont été activées. L’interrupteur correspondant sera fermé ou ouvert selon que vous soyez ou non à l’intérieur d’une plage programmée (voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 programmation Plages eau générales).

Le symbole 
[image: image36.png]


 indique que la touche a été désactivée et qu'il est impossible de la sélectionner.(interrupteur dans l’état ON).

	
[image: image37.png]




	Touche activation/désactivation Plages Eau Partielles (touche validée uniquement pour les installations Multi-DDC). Elle permet d'utiliser ou non la programmation horaire d'allumage des unités gérées uniquement par chaque DDC.
· Pour désactiver les plages eau partielles, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image38.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image39.png]


 pour indiquer que les plages eau partielles ont été désactivées et l’interrupteur correspondant sera fermé (état ON). Les plages eau partielles seront de toute façon désactivées si les plages eau générales sont désactivées.
· Pour activer les plages eau partielles tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image40.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image41.png]


 pour indiquer que les plages eau partielles ont été activées. L’interrupteur correspondant sera fermé ou ouvert selon que vous soyez ou non à l’intérieur d’une plage programmée (voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 programmation Plages Eau Partielles).

Le symbole 
[image: image42.png]


 indique que la touche a été désactivée et qu'il est impossible de la sélectionner.(interrupteur dans l’état ON).

	[image: image43.png]




	Bouton activation/désactivation chronothemostat ; 
Le fonctionnement de ce bouton est validé dans l'un des deux cas suivants et offre les différentes fonctionnalités décrites ci-après :
1- Le chronothermostat d'ambiance, couplé avec une sonde de température intérieure, est activé (modalité AmbT ou, de façon équivalente, modalité CUSTOM et consigne “CronotT” active).
Dans ce cas :
· Pour désactiver le chronothemostat, tournez le bouton et positionnez le curseur sur [image: image44.bmp], puis appuyez sur ce bouton. La touche prendra l'aspect suivant [image: image45.bmp] pour indiquer que le chronothermostat a été désactivé et l’interrupteur correspondant sera fermé (état ON), c'est-à-dire que le système N'effectue PAS la régulation sur la température intérieure.
· Pour activer le chronothemostat, tournez le bouton et positionnez le curseur sur [image: image46.bmp], puis appuyez sur ce bouton. La touche prendra l’aspect suivant [image: image47.bmp] pour indiquer que le chronothermostat est actif. L'interrupteur correspondant sera ouvert ou fermé selon que la température ambiante satisfait ou non la consigne ambiance active en fonction de la programmation du chronothermostat, c'est-à-dire que le système effectue le réglage sur la température intérieure en fonction de la programmation du chronothermostat (pour toutes informations complémentaires, voir paragraphe 3.4.1.2.3 “Chronothermostat”).
2- Le chronothermostat d'ambiance, dont le principe de fonctionnement est basé sur une courbe climatique et une sonde de température extérieure, est actif (mode CrbC ou, de façon équivalente, mode CUSTOM et fonction “CrbC” active), et la fonction courbe climatique est validée dans le menu de niveau utilisateur “Habilitation courbe climatique” (voir paragraphe 3.4.1.1.1.2). 
Dans ce cas, si vous appuyez de façon répétée sur le bouton avec le curseur positionné sur le bouton d'activation /désactivation du chronothemostat, le symbole prendra tour à tour différents aspects auxquels correspondent les modalités suivantes :
· [image: image48.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est celui activé sur la base de la programmation définie sur le chronothermostat.
· [image: image49.bmp] ou [image: image50.bmp] : point de consigne de la température ambiante est toujours T3 (niveau maximum du service de chauffage ou rafraîchissement)
· [image: image51.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est toujours T2 (niveau moyen du service de chauffage ou réfrigération)
· [image: image52.bmp] ou [image: image53.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est toujours T1 (niveau minimum du service de chauffage ou rafraîchissement)
REMARQUE : si vous continuez à appuyer sur le bouton, la séquence se répétera.
Noter que la fonction courbe climatique reste active dans toutes les modalités mentionnées ci-dessus et donc dans ce cas le système effectue TOUJOURS le réglage sur la température ambiante intérieure, basée sur la courbe climatique ; seul le choix de la valeur de consigne de la température ambiante change. 
Si aucun des deux cas décrits ci-dessus ne se présente, le bouton prend l'aspect [image: image54.bmp] pour indiquer qu'il est désactivé. Le système n'effectue pas de réglage sur la température ambiante intérieure.
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	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE (touche présente uniquement pour des installations 2 tubes chaud/froid) ;
· Pour passer en mode Climatisation, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image56.png]


,puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image57.png]


 pour indiquer que l'installation sera activée pour le fonctionnement en mode Climatisation.
· Pour passer en mode Chauffage, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image58.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image59.png]


 pour indiquer que l'installation sera activée pour le fonctionnement en mode Chauffage.
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	Touche de sélection de la priorité de fonctionnement chauffage ou climatisation du module GAHP-GS/WS ; (touche présente uniquement pour des installations 4 tubes chaud/froid avec unité du type GAHP-GS/WS) ;
· Pour donner la priorité au fonctionnement Climatisation tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image61.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image62.png]


 pour indiquer que la priorité sera donnée au fonctionnement en mode Climatisation des appareils GAHP-GS/WS.
· Pour donner la priorité au fonctionnement Chauffage tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image63.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image64.png]


 pour indiquer que la priorité sera donnée au fonctionnement en mode Chauffage des appareils GAHP-GS/WS.
Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation de cette touche, consultez le manuel d'utilisation et d'entretien de l'unité GAHP-GS/WS.


[image: image1157.bmp]
	En fonction de la configuration effectuée, certaines touches pourront être désactivées. (état permanent ON). Pour plus de détails, consultez le paragraphe “Configuration des autorisations” page 107.


[image: image1158.bmp]
	En ce qui concerne le service de chauffage, l'extinction n'implique pas nécessairement l'arrêt des unités. En effet, si un ou plusieurs services de production d'ECS sont configurés, les unités peuvent démarrer pour satisfaire les besoins d'ECS. Pour garantir l'arrêt effectif de l'installation, éteindre aussi le ou les services ECS selon les indications du paragraphe 2.5 “MENU COMMANDE DES SERVICES ECS base et séparable” page 15.


2.5 MENU COMMANDE DES SERVICES ECS base et séparable
Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image65.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des services ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image66.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS base” (voir “Zone 5” Figure 2 page 6).
3 - Sélectionnez le symbole 
[image: image67.png]


, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Service ECS séparable” (voir “Zone 6” Figure 2 page 6).
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS base” et “Commande Installation ECS séparable”), l'écran présenté à la Figure 4 apparaît.
5 - L’allumage des appareils qui sont utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire nécessite aussi une “demande” provenant d'un dispositif RB100 ou RB200 ; le “bouton” sur la position ON ne suffit pas à lui seul à allumer les unités du groupe ECS. Le service ECS de base et le service ECS séparable nécessitent chacun une demande spécifique ; pour plus d'informations , veuillez consulter le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 100 (référence D-LBR606) et le manuel des applications RB 100 (référence D-LBR606), ou bien le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 200 (référence D-LBR632) et le manuel des applications (référence D-LBR630), selon le type de dispositif utilisé.
	
[image: image68]


Figure 4 – exemple d'écran contrôle SERVICE ECS DE BASE OU SÉPARABLE
	
[image: image69.png]




	Interrupteur ON/OFF Service ECS de base ou séparable. Il permet d'activer/de désactiver le service ECS correspondant.
· Pour activer le service, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image70.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image71.png]


 pour indiquer que l'interrupteur a été fermé (ON).
· Pour désactiver le service, tournez le bouton et positionnez le curseur sur 
[image: image72.png]


, puis appuyez sur le bouton. La touche prendra l’aspect suivant 
[image: image73.png]


 pour indiquer que l'interrupteur a été ouvert (OFF).

Le symbole 
[image: image74.png]


 indique qu’il est impossible de sélectionner la touche. L’interrupteur n’aura aucune influence sur l’allumage des unités. L’icône “moletée” n'apparaît que sur le DDC Esclave en cas de configuration Multi-DDC, et la marche/arrêt (On/Off) du groupe ECS correspondant ne peut se produire que sur le DDC Maître. Le “bouton” sur le DDC Esclave reflète l'état du bouton du DDC Maître.


[image: image1159.bmp]
	L'arrêt des services ECS ne comporte pas nécessairement l'arrêt des unités. En effet, si le service chauffage est également configuré, les unités peuvent se mettre en route pour accomplir ce service. Pour garantir l'arrêt effectif de l'installation, arrêtez aussi le ou les services ECS selon les indications du paragraphe 2.4 ”MENU CONTRÔLE SERVICES CLIMATISATION/CHAUFFAGE page 11.


2.6 Menu Signalisations
Ce menu vous permet de visualiser la présence d'anomalies de fonctionnement (ou pannes) des unités de l'installation ou des installations.
Pour accéder au menu signalisations, sélectionnez 
[image: image75.png]


 dans l'écran principal.
La figure ci-dessous montre l’écran du menu signalisations. 
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Figure 5 – exemple d'écran du menu signalisations
Le menu signalisations présente les évènements en cours : il est possible d'afficher le type d'évènement (avertissement ou erreur) pour chaque type de machine.
Instructions pour accéder au menu signalisations :
1 - Sélectionnez [image: image76.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image77.png]


 depuis le menu principal.
3 - Sélectionnez l'installation pour laquelle des événements se sont produits : 
[image: image78.png]


 pour installation à 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image79.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image80.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée. Le symbole 
[image: image81.png]


, qui apparaît à côté de l'icône installation, indique la présence d’anomalies sur cette installation.
4 - Pour rechercher l’unité en erreur, sélectionnez 
[image: image82.png]


 (détail "D" de la Figure 5). Si l’unité n’est pas en erreur, l'indication “Aucune erreur” apparaîtra.
5 - Utilisez les flèches de défilement vertical 
[image: image83.png]


 (détail “E” de la Figure 5) pour visualiser tous les événements présents sur l'unité.


	
[image: image84]


La touche [image: image85.png]


 permet d'accéder au menu “GESTION MACHINES” pour l’éventuelle remise à zéro des erreurs ou pour l’éventuel réarmement de la centrale flamme.
La touche i permet d'accéder au “MENU INFORMATIONS” de la machine sélectionnée.
2.7 Remise à zéro erreurs
Cette option vous permet de remettre à zéro les anomalies présentes dans l’unité sélectionnée (à l’exception de l’arrêt centrale flamme).
Pour effectuer la remise à zéro, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez 
[image: image86.png]


 l'écran initial pour accéder au menu “SIGNALISATIONS”.
2 - Sélectionnez l'installation pour laquelle des événements se sont produits : 
[image: image87.png]


 pour l’installation de climatisation, 
[image: image88.png]


 pour l'installation de chauffage, ou bien 
[image: image89.png]


 si le DDC est configuré pour la gestion d’une installation chaud/froid à 2 tubes.
Le symbole 
[image: image90.png]


, qui apparaît à côté de l'icône installation, indique la présence d’anomalies sur cette installation.
3 - Sélectionnez 
[image: image91.png]


 pour visualiser l’écran de l’unité en erreur.
4 - Sélectionnez i pour accéder au “MENU INFORMATIONS” de la machine sélectionnée.
5 - Sélectionnez [image: image92.png]


 pour accéder directement au menu “GESTION MACHINES”.
6 - Positionnez le curseur sur [image: image93.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la remise à zéro des erreurs.
7 - Attendez l’exécution de l’opération. Le succès de l’opération sera indiqué par le message “OK” qui apparaîtra sur l’écran.
8 - Sélectionnez 
[image: image94.png]


 pour sortir.
	
[image: image95]



[image: image1186.bmp]
	La remise à zéro des erreurs ne réarmera pas la centrale flamme. Pour réarmer la centrale flamme, déplacez le curseur sur 
[image: image96.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la remise à zéro de la centrale flamme de l'unité sélectionnée.


[image: image1187.bmp]
	La remise à zéro des erreurs, pour lesquelles la ligne “Appelez assistance“ est montrée, doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié. 


	Vous ne pouvez pas effectuer la remise à zéro des erreurs sur les machines auxiliaires. 


[image: image1188.bmp]
2.8 Réarmement Centrale Flamme
Cette option vous permet de réarmer la centrale flamme de l’appareil sélectionné en cas d’arrêt.
Pour effectuer la remise à zéro centrale flamme en cas d’arrêt du brûleur suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image97.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image98.png]


 dans le menu principal pour entrer dans le menu “Gestion d'unites”.
3 - Sélectionnez l'installation 
[image: image99.png]


 ou 
[image: image100.png]


 ou 
[image: image101.png]


 si le DDC est configuré pour la gestion d’une seule installation chaud/froid.
4 - Sélectionnez l’appareil en utilisant 
[image: image102.png]


 ou 
[image: image103.png]


. Le numéro d’identification de l’unité est indiqué entre les flèches.
5 - Sélectionnez i pour accéder au menu “INFORMATIONS MACHINES” de la machine sélectionnée.
6 - Positionnez le curseur sur 
[image: image104.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la remise à zéro de la centrale flamme.
7 - Attendez l’exécution de l’opération. Le succès de l’opération sera indiqué par le message “OK” qui apparaîtra sur l’écran.
8 - Sélectionnez 
[image: image105.png]


 pour sortir.
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[image: image1190.bmp]
	La réglementation autorise 5 tentatives maximum de déblocage flamme dans un délai de 15 minutes. Si ce nombre est dépassé, la fonction sera désactivée et vous devrez nécessairement faire d'autres tentatives en agissant strictement sur l’unité intéressée, comme décrit sur le manuel spécifique.


	
[image: image106]


Vous pouvez aussi effectuer le réarmement de la centrale flamme via le menu “Erreurs” 
[image: image107.png]


 dans l'écran initial (pour plus de détails, voir paragraphe 2.7 Remise à zéro erreurs page 17).
	La remise à zéro des erreurs est également possible dans ce menu : déplacez le curseur sur [image: image108.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la remise à zéro de l'anomalie de l'unité sélectionnée.


[image: image1191.bmp]
	Vous ne pouvez pas effectuer la remise à zéro de la centrale flamme sur les machines auxiliaires.


[image: image1192.bmp]
	3 FONCTIONS DU PANNEAU DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE


3.1 Menu Principal
	Pour accéder au menu principal de l'écran initial, sélectionnez [image: image109.bmp].
Le menu principal est composé de 5 chapitres comme indiqué en figure :

[image: image110.png]


 
Données fonctionnelles.

[image: image111.png]



Gestion des machines

[image: image112.png]



Réglages utilisateur

[image: image113.png]



Installation (voir chapitre installation)

[image: image114.png]



Sortie

	
[image: image115]


3.2 Données Fonctionnelles
	En entrant dans le menu “Données fonctionnelles”, vous ouvrez un menu déroulant qui permet d'accéder à toutes les informations sur les installations et sur les appareils gérés par le DDC. Les options présentes dans ce sous-menu sont indiquées ci-après :
· 
Informations de DDC
· 
Informations d'unités
· 
Données d'implant.
· 
Serv. après-vente
· 
Historie d'erreurs (historique des évènements)
· 
Sortie

	[image: image1193.bmp]



3.2.1 Informations de DDC
	Vous pouvez visualiser certaines données relatives au DDC à travers deux pages-écrans : ID de réseau affectée au DDC, la température ambiante (qui est visualisée si une sonde d'ambiance est connectée), la tension d'alimentation, l’ID série. Sur la deuxième page-écran sont indiquées la révision HW, la révision FW du bootloader, la révision du FW de l'applicatif.
Pour accéder au menu “Informations de DDC”, suivez les instructions suivantes :
1 - Sélectionnez [image: image116.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image117.png]


 pour accéder au menu “Données de fonctionnement” ;
3 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “Informations DDC”, puis appuyez sur celui-ci pour y accéder. 
4 - Sélectionnez “1/2” pour passer à la deuxième page-écran. Pour revenir au premier écran, sélectionnez “2/2”.
5 - Sélectionnez 
[image: image118.png]


 pour sortir.
	
[image: image119]


3.2.2 INFORMATIONS D’UNITES
	Grâce à l'accès à deux ou trois page-écrans, il est possible de visualiser certaines données correspondant aux unités (Type de machine, ID sérielle fiche unité, révisions HW et FW du système électronique à bord) et d'autres données détaillées correspondant au module ou à deux modules constituant l'unité (nom détaillé du module, ses codes principal et secondaire séparés par un “.”, enfin le numéro de série).
Pour accéder au menu “Informat. d’unites”, suivez les instructions suivantes :
1 - Sélectionnez [image: image120.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image121.png]


 pour accéder au menu “Données de fonctionnement” ;
3 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “Informat. d’unites”, puis appuyez sur celui-ci pour y accéder. 
4 - Sélectionnez l’unité en utilisant 
[image: image122.png]


 ou 
[image: image123.png]


. L’ID de réseau de l'unité sélectionnée est indiquée entre les flèches ; le premier écran surgit (“1/3”, ou “1/2”) contenant les données de l'unité.
	
[image: image124]


5 - Sélectionnez “1/3” ou “1/2” pour passer au deuxième écran contenant les données du premier module.
6 - Si l'unité est composée de deux modules, sélectionnez “2/3” pour passer au troisième écran contenant les données du deuxième module.
7 - En sélectionnant “3/3” (ou “2/2” dans le cas d'une unité composée d'un seul module), vous pouvez revenir au premier écran
8 - Sélectionnez 
[image: image125.png]


 pour sortir.
	Dans le cas de visualisation d'une chaudière ou d'un refroidisseur (chiller) auxiliaire, mais gérés par le dispositif Robur Box RB200, le premier écran montre l'indication générique “Appareil auxiliaire” et les données ID série, la version matérielle (Hardware) et la version du firmware (logiciel intégré) du RB200 qui gère la chaudière ou le refroidisseur ; le deuxième écran propose une description plus détaillée du type de chaudière ou de refroidisseur (avec ou sans contrôle du circulateur d'eau, avec ou sans détection d'erreur) et la valeur du paramètre de configuration correspondant défini sur le dispositif RB200.


3.2.3 DONNÉES D'IMPLANTATIONS
	Une fois la configuration machine terminée (voir Chapitre 4 “INSTALLATION”), vous pouvez visualiser les données fonctionnelles des installations gérées. Pour entrer dans le sous-menu installations, sélectionnez “DONNEES IMPLANTAT.” du menu déroulant.
Pour visualiser les données de fonctionnement des installations, sélectionnez l’icône désirée. Si deux installations ont été configurées, deux icônes apparaîtront, une pour l’installation chaud, caractérisée par l’icône 
[image: image126.png]


 et une pour l’installation froid caractérisée par l’icône 
[image: image127.png]


 .
Sélectionnez l’installation dont vous voulez visualiser les données de fonctionnement. Un menu déroulant permettra de choisir les données à visualiser :
· 
Temp. Implantation
· 
État d’unites
· 
Données d’unites
· 
Sortie
	
[image: image128]


3.2.3.1 Températures implantation
	Les températures de l'eau en entrée et en sortie de l'installation, la valeur de la température de consigne pré-réglée et la différence de température entre entrée et sortie de l'installation de conditionnement [image: image129.bmp] ou de l'installation d'eau chaude sanitaire de base (ECS de base) [image: image130.bmp] (si configurée) ou de l'installation séparée d'eau chaude sanitaire (ECS séparable/séparée) [image: image131.bmp] (si configurée). 
Sélectionnez [image: image132.bmp] pour passer à la visualisation de l'écran de l'installation ECS base ([image: image133.bmp] apparaîtra alors).
Sélectionnez [image: image134.bmp] pour passer à la visualisation de l'écran de l'installation ECS séparable ([image: image135.bmp] apparaîtra alors).
Sélectionnez [image: image136.bmp] pour passer à la visualisation de l'écran de l'installation de conditionnement ([image: image137.bmp] apparaîtra alors).Sélectionnez 
[image: image138.png]


 pour sortir.
	
[image: image139]


	Pour une température donnée, si celle-ci est relevée par un sonde de collecteur (gérée par le dispositif RB200) plutôt que par calcul de la moyenne des sondes machine, l'indication entre parenthèses sera “(sonde)” au lieu de “(moyenne)”.


[image: image1194.bmp]
3.2.3.2 État d’unites
Grâce au menu “État d’unites”, il est possible d'avoir une vision complète des unités en fonction  et de celles en erreur, chacune sera identifiée avec son ID de réseau. 
Deux écrans sont proposés : ”ALLUMAGE” et “ERREURS”. À côté de l’ID de la machine, pour l'écran “ON/OFF”, les symboles suivants apparaîtront :
	1 - 
[image: image140.png]


 si l'appareil est allumé.
2 - Si l’unité est éteinte aucun symbole n’apparaîtra à côté de l’appareil.
3 - 
[image: image141.png]


si l’appareil a été exclu de l’installation à l’aide des options présentes dans le menu gestion appareils.
4 - 
[image: image142.png]


 si l'unité est en train d'effectuer un cycle de Dégivrage (Defrosting). Option valable uniquement pour les unités GAHP-A et GAHP-AR.
5 - [image: image1195.bmp]     si l’unité s’arrête après avoir atteint la valeur de température de thermostatation limite. 
	[image: image143.bmp]



Sélectionnez 
[image: image144.png]


 pour visualiser les unités en erreur ou en avertissement (warning). Si l’appareil est en erreur E apparaîtra à côté de l’ID de l’unité.
	Sur l’écran “Erreurs”, à côté de l’ID de l'appareil, les symboles suivants apparaîtront :
1 - 
[image: image145.png]


 si l’appareil est en erreur ;
2 - 
[image: image146.png]


 si l’appareil est en avertissement (warning) ; 
3 - 
[image: image147.png]


(“off-line”) s’il y a des problèmes de raccordement entre l’appareil et le DDC (les causes pour lesquelles l’off-line peut se produire sont diverses : la machine n’est pas alimentée électriquement, des problèmes sont présents sur le câble de raccordement, la carte sur la machine est endommagée et n’arrive pas à communiquer avec le DDC ;
4 - Si l’unité n’est pas en erreur aucun symbole n’apparaîtra à côté de l’ID appareil.
	[image: image148.bmp]



	Dans le cas d’installations 2 tubes chaud/froid, c’est-à-dire pour la production alternée d’eau chaude/réfrigérée les symboles 
[image: image149.png]


 ou 
[image: image150.png]


 seront actifs.
Sélectionnez 
[image: image151.png]


 pour passer à la visualisation des écrans relatifs aux modules consacrés à la production de l’eau réfrigérée ( 
[image: image152.png]


 apparaîtra).
Sélectionnez 
[image: image153.png]


 pour passer à la visualisation des écrans relatifs aux modules consacrés à la production de l’eau chaude ( 
[image: image154.png]


 apparaîtra).

	
[image: image155]



Pour accéder au menu, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image156.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image157.png]


 pour accéder au menu “Données Fonctionnelles”.
3 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “ Données D’implant.” puis appuyez dessus pour y accéder. 
4 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous voulez visualiser l’état des machines : 
[image: image158.png]


 pour installation à 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image159.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image160.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée. Le symbole 
[image: image161.png]


 qui apparaît à côté de l’icône installation indique la présence d’une anomalie.
5 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “Etat d’unites”, puis appuyez dessus pour y accéder.
6 - Sélectionnez 
[image: image162.png]


 pour passer à l'écran Erreurs : à côté du numéro d’identification de chaque unité (ID = machine), la lettre E indiquera la présence d’une erreur. 
7 - Depuis l'une des deux pages-écrans, en tournant le bouton, il est possible de sélectionner un ID machine et, en appuyant dessus, accéder directement au menu “Informations d’unites”.
8 - Sélectionnez 
[image: image163.png]


 pour sortir.
	
[image: image164]



[image: image1196.bmp]
	Attention : après avoir effectué la configuration unités, le DDC recherche à chaque allumage toutes les unités configurées. Les unités éventuelles qui ne sont pas trouvées, seront alors considérées comme en état “off-line”.


3.2.3.3 Données d’unites
	Dans ce menu, vous pouvez lire toutes les données caractéristiques de fonctionnement des appareils selon l’installation sélectionnée 
[image: image165.png]


 ou 
[image: image166.png]


 ou 
[image: image167.png]


 .
Les paramètres affichés sont :
- Températures
- temps de fonctionnement
- Nombre d'allumages
- Nombre de dégivrages 
- Nombre d'inversions 
- Info additionnelle

	[image: image168.bmp]



Températures
On a une vue d’ensemble de toutes les températures de fonctionnement de la machine sélectionnée dont l’ID est indiqué entre 
[image: image169.png]


 
[image: image170.png]


 . Pour visualiser les températures de fonctionnement d’une autre unité, sélectionnez 
[image: image171.png]


 .
Les températures affichées dépendent du type d’appareil sélectionné (AY, ACF GAHP-GS/WS etc.) :
Voici la liste des températures qui pourraient être affichées sur l'écran :
1- In 
Température de l’eau à l’entrée et à la sortie de l’unité ; 
2- Out
Température de l’eau à la sortie de l’unité ; 
3- Ext
Température de l’air extérieur , 
4- Cnd
Température du condenseur ; 
5- Gen
Température du générateur ; 
6- Eva
Température de l'évaporateur ;
7- TA1 TA2
Sondes auxiliaires. 
8- Mix
Température mélange air/gaz
9- Fumi
Température des fumées 
10- GenF
Température des ailettes du générateur
Sélectionnez 
[image: image172.png]


 pour sortir.
	L'affichage des températures de fonctionnement des machines auxiliaires n'est pas possible.


Temps de fonctionnement
	Le temps de fonctionnement en heures et en minutes de l’appareil est indiqué sur l’écran. Pour visualiser le temps de fonctionnement d’une autre unité, sélectionnez 
[image: image173.png]


 .
Sélectionnez 
[image: image174.png]


 pour sortir.

	[image: image175.bmp]


Nombre d’allumages
	Indication du nombre d’allumages de l’unité.
Sélectionnez 
[image: image176.png]


 pour sortir.

	[image: image177.bmp]


Nombre dégivrages
	Indication du nombre de dégivrages de l’unité (option valable uniquement pour les unités GAHP-A et GAHP-AR). 
Sélectionnez 
[image: image178.png]


 pour sortir.

	[image: image179.bmp]



Nombre d'inversions
	Indication du nombre d'inversions de l'unité (option valable uniquement pour l'unité GAHP-AR). 
Sélectionnez 
[image: image180.png]


 pour sortir.

	


Info additionnelle
	Il indique les autres données correspondant à la machine sélectionnée. Pour visualiser les données d'une autre unité, sélectionnez 
[image: image181.png]


 ; pour afficher le deuxième écran 1/2 ; 2/2 pour passer du deuxième au premier écran.
Sélectionnez 
[image: image182.png]


 pour sortir.
Vous ne pouvez pas effectuer l'affichage des températures de fonctionnement des machines auxiliaires.
	
[image: image183]



3.2.4 Serv. après vente
	Cet écran permet de visualiser des informations sur le centre d'assistance le plus proche. Voir paragraphe 4.4.1.12
Données Assistance technique pour la programmation des données d'assistance technique.
Sélectionnez 
[image: image184.png]


 pour sortir.

	[image: image185.bmp]



3.2.5 Historie d’erreurs
À l’intérieur de l’écran, vous pouvez visualiser tous les paramètres qui caractérisent un événement d’avertissement (warning) ou d’erreur. Tous les événements sont ordonnés chronologiquement du plus récent au moins récent. On peut voir l’heure à laquelle se produit l’événement et son heure de retour. Pour chaque évènement, le système fournit les indications suivantes comme le montre la Figure 6 :date, heure, ID machine, code d'erreur ou d’avertissement (warning), indication éventuelle du module (“C” Climatisation, “CH” Chauffage) qui a provoqué l’événement ; l’indication ON se réfère à l’apparition de l’événement d’avertissement ou d’erreur ; l'indication OFF se réfère à sa disparition. En outre, dans la partie centrale de l’écran, vous pouvez voir une brève description du type d’événement qui s’est vérifié.
Tous les événements qui se produisent sont mémorisés dans le menu “Historie d'erreurs”.
La Figure 6 montre l'écran du menu Historie d'erreurs.
	
[image: image186]


Figure 6 – exemple d'écran du menu historique des évènements (historie d'erreurs)
Voici les instructions pour accéder au menu “ Historie d'erreurs” :
1 - Sélectionnez [image: image187.bmp] dans le menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image188.png]


 pour accéder au menu “Données Fonctionnelles”.
3 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “Historie d'erreurs”, puis appuyez dessus pour y accéder. 
4 - Positionnez le curseur sur les flèches de défilement vertical (voir détail “D” de la Figure 6 ) pour dérouler les événements, du plus récent au moins récent.
5 - Sélectionnez 
[image: image189.png]


 pour sortir.
	
[image: image190]



3.3 GESTION D’UNITÉS
Ce menu vous permet d’effectuer certaines opérations sur les unités contrôlées par le DDC.
Chaque appareil est associé à un écran dans le menu “Gestion d'unites” où l’on trouve 5 icônes qui permettent de gérer l’unité.
	
[image: image191.png]



	Réarmement centrale flamme : cette option vous permet de réarmer la centrale flamme de l’appareil en cas d’arrêt.

	
[image: image192.png]



	Remise à zéro erreurs : cette option vous permet de remettre à zéro les anomalies présentes dans l'unité sélectionnée (à l’exception de l’arrêt centrale flamme).

	
[image: image193.png]



	Exclusion appareil : cette option vous permet d’exclure de l’installation l’appareil sélectionné.

	
[image: image194.png]



	Modification réglage paramètres : cette option vous permet de modifier les paramètres pré-réglés sur la carte de l'appareil. Pour consulter la liste des paramètres, consultez la notice d’installation de l'unité.

	
[image: image195.png]



	Réglage des paramètres par défaut : cette option vous permet de régler de nouveau les paramètres par défaut mémorisés dans la carte électronique de l'appareil. 

	[image: image196.png]



	Dégivrage (Defrosting) manuel : cette option vous permet d’effectuer le cycle de dégivrage pour l’unité sélectionnée (option valable uniquement pour GAHP-A et GAHP-AR).


3.3.1 Remise à zéro centrale flamme
Pour effectuer la remise à zéro de la centrale flamme en cas d’arrêt du brûleur, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image197.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image198.png]


 dans le menu principal.
3 - Sélectionnez l’installation 
[image: image199.png]


 ou 
[image: image200.png]


 ou 
[image: image201.png]


 si le DDC est configuré pour la gestion d’une seule installation chaud/froid.
4 - Sélectionnez l’appareil en utilisant 
[image: image202.png]


 ou 
[image: image203.png]


 . Le numéro d’identification de l’unité est indiqué entre les flèches.
5 - Positionnez le curseur sur 
[image: image204.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la remise à zéro de la centrale flamme.
6 - Attendez l’exécution de l’opération. Le succès de l’opération sera indiqué par un bref message (OK) qui apparaîtra sur l’écran.
7 - Sélectionnez 
[image: image205.png]


 pour sortir.
	
[image: image206]



	Vous ne pouvez pas effectuer la remise à zéro de la centrale flamme sur les machines auxiliaires.


[image: image1197.bmp]
3.3.2 Remise à zéro erreurs
Pour effectuer la remise à zéro, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image207.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image208.png]


 dans le menu principal.
3 - Sélectionnez l’installation 
[image: image209.png]


 ou 
[image: image210.png]


 ou 
[image: image211.png]


 si le DDC est configuré pour la gestion d’une seule installation chaud/froid.
4 - Sélectionnez l’appareil en utilisant 
[image: image212.png]


 ou 
[image: image213.png]


 . Le numéro d’identification de l’unité est indiqué entre les flèches.
5 - Positionnez le curseur sur 
[image: image214.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la remise à zéro des erreurs.
6 - Attendez l’exécution de l’opération. Le succès de l’opération sera indiqué par un bref message (OK) qui apparaîtra sur l’écran.
Sélectionnez 
[image: image215.png]


 pour sortir.
	
[image: image216]



 [image: image1198.bmp]
	La remise à zéro des erreurs n'effectue pas le réarmement de la centrale flamme.


	Vous ne pouvez pas effectuer la remise à zéro des erreurs sur les machines auxiliaires.


[image: image1199.bmp]
3.3.3 Exclusion d'unite
Pour exclure l’unité de l’installation, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image217.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image218.png]


 dans le menu principal.
3 - Sélectionnez l’installation 
[image: image219.png]


 ou 
[image: image220.png]


 ou 
[image: image221.png]


 si le DDC est configuré pour la gestion d’une seule installation chaud/froid.
4 - Sélectionnez l’appareil en utilisant 
[image: image222.png]


 ou 
[image: image223.png]


 . Le numéro d’identification de l’unité est indiqué entre les flèches.
5 - Positionnez le curseur sur 
[image: image224.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer l’exclusion de l’appareil. Attendez l’exécution de l’opération. Le symbole 
[image: image225.png]


 indique que l’appareil a été exclu de l'installation. Pour inclure de nouveau l’unité dans l’installation, sélectionnez 
[image: image226.png]


 et appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image227.png]


 indique que l’appareil est inclus dans l'installation.
6 - Sélectionnez 
[image: image228.png]


 pour sortir.
	
[image: image229]



[image: image1200.bmp]
	Quand un appareil est exclu, le DDC le considère inutilisable ; en outre, les anomalies éventuelles ne sont pas indiquées.


3.3.4 Modification Réglage Paramètres (Réservé aux Centres d'Assistance)
Cette option vous permet de modifier certains paramètres pré-réglés sur la carte de l'appareil. 
Le panneau numérique dialogue avec la carte et reçoit les informations relatives aux paramètres pré-réglés sur celle-ci. L’opérateur aura la possibilité de modifier, à l’aide du DDC, certains de ces paramètres, et de les transmettre de nouveau à la carte électronique de l’appareil.
Cette option est protégée par le mot de passe assistant.
La figure ci-dessous montre un exemple de modification des paramètres, la séquence des opérations à effectuer qui sont reliées aux écrans visualisés sur l’afficheur.
	La "modification réglage paramètres" sur les machines auxiliaires n'est pas possible.


[image: image1201.bmp]
	
[image: image230]



3.3.5 Réglage des Paramètres par défaut (Réservé aux Centres d'Assistance)
Cette option vous permet de régler de nouveau, à l’aide du DDC, les paramètres d'usine mémorisés sur la carte électronique de l’appareil. 
Le panneau numérique dialogue avec la carte et reçoit les informations relatives aux paramètres par défaut (réglages en usine) préétablies sur celle-ci (attention : les paramètres par défaut ne sont pas modifiables, seule leur lecture est possible). L’opérateur aura la possibilité de modifier, à l’aide du DDC, certains de ces paramètres, et de les transmettre de nouveau à la carte de l’appareil. Les nouveaux paramètres transmis seront adoptés par la carte pour le fonctionnement de l’unité, mais la transmission n’aura aucune influence sur les paramètres par défaut mémorisés dans l’appareil.
Cette option est protégée par le mot de passe assistant.
	
[image: image231]



	Vous ne pouvez pas effectuer la "modification réglage paramètres" sur les machines auxiliaires.


[image: image1202.bmp]
3.4 Réglages Utilisateur
	Sélectionnez 
[image: image232.png]


 dans le menu principal. Si nécessaire, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran, puis sélectionnez 
[image: image233.png]


 pour confirmer. L’introduction d’un mot de passe erroné entraîne le retour à l’écran du menu principal.
L’entrée dans le menu permet la consultation/réglage des paramètres suivants :
3.4.1
IMPLANTATIONS
3.4.2 
PRÉFÉRENCES
3.4.3
Sortie

	
[image: image234]



3.4.1 IMPLANTATIONS
	Sélectionnez “Implantations” du menu déroulant. Sélectionnez l’installation 
[image: image235.png]


 ou 
[image: image236.png]


 ou 
[image: image237.png]


 en fonction du type d’installation pré-réglé. On accède à un menu déroulant où sont indiqués les paramètres qui peuvent être réglés :
3.4.1.1
Setup EAU
3.4.1.2
Ambient Setup
3.4.1.3
Réglages milieu extérieur

	[image: image238.bmp]



3.4.1.1 Setup EAU
Dans les paragraphes suivants sont décrites les logiques de fonctionnement du panneau numérique, pour permettre à l’opérateur un réglage correct des paramètres eau tel que, par exemple, la température de consigne. 
3.4.1.1.1 Refroid./chauffage
Les options qui peuvent être réglées à l’aide de ce menu pour les services de climatisation/chauffage sont : 
3.4.1.1.1.1
Point de Consigne par défaut
3.4.1.1.1.2
Habilitation courbe climatique
3.4.1.1.1.3
Plages horaires température eau générales
3.4.1.1.1.4
Plages Eau Partielles
3.4.1.1.1.1. Point de Consigne par défaut
Dans l’écran les températures de consigne de l’eau pour le fonctionnement en climatisation et/ou chauffage apparaissent selon le type d’installation pré-réglé. 
	
[image: image239.png]




	Installation production eau réfrigérée. La valeur du point de consigne représente la température désirée de l’eau à la sortie de l’appareil si dans le menu installation vous avez pré-réglé la thermostatation de l’eau de départ ; dans le cas contraire, la température de consigne représente la température désirée de l’eau de retour à l’appareil.
	[image: image240.bmp]

	
[image: image241.png]



	Installation production eau chaude. La valeur du point de consigne représente la température désirée de l’eau à la sortie de l’appareil si dans le menu installation vous avez pré-réglé la thermostatation de l’eau de départ ; dans le cas contraire, la température de consigne représente la température désirée de l’eau de retour à l’appareil.
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[image: image242.png]






	Installation pour la production alternée d’eau chaude ou réfrigérée.
Point de consigne Climatisation : Température de l’eau quand l’installation produit de l’eau réfrigérée.
Point de consigne Chauffage : Température de l’eau quand l’installation produit de l’eau chaude.
Les deux points de consigne décrits ci-dessus peuvent se référer au départ ou au retour en fonction des réglages, même différents entre eux, effectués dans le menu installateur.
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Configuration Température du Point de consigne.
Pour définir la température de consigne pour les services de chauffage et/ou climatisation, suivez les instructions suivantes :
1 - Sélectionnez [image: image243.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image244.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir la température de consigne : 
[image: image245.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image246.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image247.png]


 pour l'installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez l'option "Climatisation" ou "Chauffage" dans le menu déroulant.
8 - Sélectionnez “Point de consigne par défaut” dans le menu déroulant.
9 - Positionnez le curseur sur la valeur de température à modifier : pour les installations froid uniquement 
[image: image248.png]


 seule la valeur de température du point de consigne climatisation (FROID) apparaîtra ; pour les installations chaud uniquement 
[image: image249.png]


 seule la valeur de température du point de consigne chauffage (chauff.) apparaîtra ; pour les installations chaud froid deux tubes 
[image: image250.png]


 les températures de consigne du chauffage et de la climatisation (clim. et chauff.) apparaîtront.
10 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
11 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
12 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
13 - Sélectionnez 
[image: image251.png]


 pour sortir.
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	Le point de consigne par défaut est utilisé quand les plages Eau générales sont désactivées. Autrement, le point de consigne utilisé à un moment donné est celui défini dans la plage eau active (voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 - “Plages horaires température eau générales”).


	
[image: image252]



3.4.1.1.1.2. Habilitation courbe climatique
Pour habiliter les courbes climatiques pour les services de chauffage et/ou de climatisation, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image253.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image254.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'installation pour laquelle vous souhaitez habiliter la courbe climatique : 
[image: image255.png]


 pour installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image256.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image257.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez l'option "Climatisation" ou "Chauffage" ou “Refroid./Chauffage” dans le menu déroulant.
8 - Sélectionnez “Activ. Courbe clim” dans le menu déroulant.
9 - Tournez le bouton et sélectionnez l'option désirée Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver la courbe climatique. Le symbole 
[image: image258.png]


 indique que la courbe climatique est activée ; le symbole 
[image: image259.png]


 indique que la courbe climatique a été désactivée
10 - Sélectionnez 
[image: image260.png]


 pour sortir.
[image: image1206.bmp]
	L'activation de la courbe climatique n'est possible que si vous avez préalablement choisi un mode de fonctionnement qui le prévoit (voir paragraphe “Configuration des autorisations” page 107)
Si la courbe climatique est activée, le point de consigne eau sera variable et sera calculé par le DDC sur la base de la courbe climatique pré-réglée, de la température extérieure et de la température ambiante requise.
Si la courbe climatique est désactivée, le système utilisera le point de consigne eau par défaut correspondant (voir paragraphe 3.4.1.1.1.1).


	
[image: image261]


3.4.1.1.1.3. Plages horaires température eau générales
Cette option vous permet de gérer le mode de fonctionnement “Plages Eau Générales” de l'installation correspondant aux services de chauffage et de climatisation. Cette option vous permet de sélectionner jusqu’à 4 intervalles de temps d'allumage de l’installation à l’intérieur desquels vous pouvez définir une température du point de consigne de l’eau. Vous pouvez définir jusqu’à 4 plages horaires journalières auxquelles associer 4 niveaux différents de température. Vous pouvez activer/désactiver chaque plage programmée sans les annuler en agissant sur les champs 
[image: image262.png]


 comme décrit ci-dessous. La programmation peut être diversifiée pour tous les jours de la semaine et pour les installations de production eau réfrigérée et eau chaude.
Programmation Plages eau générales.
La Figure 7 présente l’écran du DDC au moment de la programmation des plages eau générales.
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Figure 7 – écran pour la programmation des plages de TEMPERATURE eau générales
Dans le cas d’installations gérées par plusieurs panneaux numériques, la programmation des Plages eau générales sera possible uniquement à partir du DDC défini comme Maître.
Pour programmer les plages horaires d’allumage d’un jour type, suivez les instructions suivantes :
1. Sélectionnez [image: image263.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2. Sélectionnez 
[image: image264.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
3. Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4. Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5. Sélectionnez l'installation pour laquelle vous souhaitez programmer les plages eau générales : 
[image: image265.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image266.png]


 pour l'installation de chauffage ; 
[image: image267.png]


 pour l'installation de climatisation.
6. Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
7. Sélectionnez l'option "Climatisation" ou "Chauffage" dans le menu déroulant. 
8. Sélectionnez “Timer EAU general” dans le menu déroulant.
9. Positionnez le curseur sur l’horaire d’activation de la première plage, puis appuyez sur le bouton. Tournez le bouton pour sélectionner l’heure d’activation de la première plage et appuyez dessus pour confirmer. Le curseur se déplacera automatiquement sur l’horaire de désactivation de la première plage. Procédez comme indiqué ci-dessus pour la programmation de l’horaire de désactivation de la première plage eau.
10. Définition de la température de consigne eau de la plage horaire programmée. Appuyez sur le bouton pour modifier la valeur de température après avoir positionné le curseur sur le chiffre. Tournez le bouton pour modifier la valeur. Appuyez sur le bouton pour confirmer.
11. Le curseur se déplacera automatiquement sur 
[image: image268.png]


 pour l'activation de la plage programmée. Appuyez sur le bouton pour activer la plage. Le symbole 
[image: image269.png]


 indique que la plage que vous venez de programmer a été activée. REMARQUE : vous pouvez à tout moment désactiver une plage horaire en appuyant sur 
[image: image270.png]


. Le symbole 
[image: image271.png]


 indique que la plage programmée a été désactivée.
12. Si nécessaire, procédez de façon analogue en répétant les opérations 9 - 10 – 11 pour la programmation des autres plages.
13. Une fois que les plages désirées ont été programmées, vous pouvez passer au jour suivant en sélectionnant la flèche en haut à droite 
[image: image272.png]


 . Pour copier la programmation du jour précédent, sélectionnez 
[image: image273.png]


 ou procédez à la programmation des plages horaires désirées.
14. Sélectionnez 
[image: image274.png]


 pour sortir.
En cas d’anomalie dans la programmation, des messages opportuns d'erreur sont affichés sur l’écran :
· Plage de durée nulle ou (“négative”).
· Plage superposée à une autre plage activée.
	
[image: image275]


3.4.1.1.1.4. Plages Eau Partielles 
	Option programmable uniquement pour installations Multi-DDC. Cette option vous permet de sélectionner jusqu’à 4 plages horaires de fonctionnement pour chaque jour de la semaine. La programmation peut être diversifiée pour tous les jours de la semaine et pour les installations de production eau réfrigérée et eau chaude.
	[image: image276.bmp]



[image: image1228.bmp]
	Les plages partielles contrôlent uniquement les appareils directement gérés par un DDC spécifique. Par conséquent, selon le nombre de DDC présents dans l’installation, deux situations pourront se vérifier :
· L’installation est commandée par un DDC unique. Le DDC sera défini Maître par défaut et il sera possible d’utiliser UNIQUEMENT les plages d’eau générales. 
· L’installation est commandée par plusieurs DDC (MAITRE ET ESCLAVE). Dans ce cas, seul un des DDC installés sera défini comme Maître et, avec celui-ci, vous pourrez programmer les plages générales pour le contrôle de l’installation complète et les plages partielles pour le contrôle des unités directement gérées par le DDC Maître. Sur le(s) DDC Esclave, vous pourrez programmer les plages partielles dans le but de contrôler uniquement les appareils connectés au DDC en question. L'ensemble des appareils géré par un DDC spécifique fonctionnera à l'intersection des plages horaires générales et celles partielles prédéfinies sur celui-ci. Par exemple, si sur un DDC Maître, vous avez présélectionné une plage 0-10 générale et si sur un DDC Esclave une plage partielle 6-12, les unités gérées par ce DDC Esclave n'auront la consigne ON que pour les 6 et les 10.


Programmation Plages eau partielles 
La programmation des plages eau partielles prend effet seulement dans le cas d’installations gérées par plusieurs panneaux numériques.
Dans ce cas, sur le DDC Maître d’installation, vous pourrez programmer les plages eau générales de l’installation entière et les plages eau partielles de toutes les unités directement gérées par le DDC Maître. Sur chaque DDC Esclave, vous pourrez programmer les plages eau partielles pour les unités à partir de celui-ci.
Pour programmer les plages horaires d’un jour type. suivez les instructions suivantes.
1 - Sélectionnez [image: image277.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image278.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez programmer les plages eau partielles : 
[image: image279.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image280.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image281.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez l'option "Climatisation" ou "Chauffage" ou “Refroid./Chauffage” dans le menu déroulant.
8 - Sélectionnez “Timer eau part” dans le menu déroulant.
9 - Positionnez le curseur sur l’horaire d’activation de la première plage, puis appuyez sur le bouton. Tournez le bouton pour sélectionner l’heure d’activation de la première plage et appuyez dessus pour confirmer. Le curseur se déplacera automatiquement sur l’horaire de désactivation de la première plage. Procédez comme indiqué ci-dessus pour la programmation de l’horaire de désactivation de la première plage eau.
10 - Le curseur se déplacera automatiquement sur 
[image: image282.png]


 pour l'activation de la plage programmée. Appuyez sur le bouton pour activer la plage. Le symbole 
[image: image283.png]


 indique que la plage à peine programmée a été activée.
11 - Procédez de façon analogue en répétant les opérations 1 2 3 pour la programmation des autres plages requises.
12 - Une fois que les plages désirées ont été programmées, vous pouvez passer au jour suivant en sélectionnant la flèche en haut à droite 
[image: image284.png]


 . Pour copier la programmation du jour précédent, sélectionnez 
[image: image285.png]


 ou procédez à la programmation des plages horaires désirées pour le nouveau jour.
13 - Sélectionnez 
[image: image286.png]


 pour sortir.
	
[image: image287]



[image: image1229.bmp]
	À un moment donné, le point de consigne utilisé est celui défini pour la plage température eau générale active à ce moment-là ou le point de consigne par défaut si les plages eau générales sont désactivées.
Vous ne pouvez pas utiliser les Plages eau générales en même temps que la modalité courbe climatique.


3.4.1.1.2 Eau chaude sanitaire
Les options qui peuvent être réglées à l’aide de ce menu pour les services de production d'eau chaude sanitaire sont : 
3.4.1.1.2.1
Plages eau installation base (pour le Service ECS de base)
3.4.1.1.2.2
Plages eau installation séparable (pour le service ECS séparable)
3.4.1.1.2.1. Plages eau installation base
Cette option vous permet de gérer le mode de fonctionnement “Plages Eau Installation Base” du service base d'eau chaude sanitaire. Cette option vous permet de sélectionner jusqu’à 4 intervalles de temps d'allumage de l’installation à l’intérieur desquels vous pouvez définir une température du point de consigne de l’eau. 
[image: image1230.bmp]
	Les plages eau et leurs points de consigne respectifs sont pris en considération UNIQUEMENT si, sur le dispositif RB100 ou RB200 (indispensable pour le contrôle de l'eau chaude sanitaire), vous configurez le paramètre “Type d'entrée du point de consigne pour le service d'eau chaude sanitaire” comme “numérique avec point de consigne sur le Panneau de commande numérique”.
Pour plus d'informations, veuillez consultez le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 100 (référence D-LBR606) et le manuel des applications RB 100 (référence D-LBR606), ou bien le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 200 (référence D-LBR632) et le manuel des applications (référence D-LBR630), selon le type de dispositif utilisé.


Vous pouvez définir jusqu’à 4 plages horaires journalières auxquelles associer 4 niveaux différents de température. Vous pouvez activer/désactiver chaque plage programmée sans les annuler en agissant sur les champs 
[image: image288.png]


 comme décrit ci-dessous. La programmation peut être différente pour tous les jours de la semaine. 
Programmation Plages eau Installation Base.
La Figure 8 propose l’écran du DDC au moment de la programmation des plages eau installation de base.
	
[image: image289]



Figure 8 – écran pour la programmation des plages eau installation de base
Dans le cas d’installations gérées par plusieurs panneaux de commande numériques, la programmation des Plages eau ne sera possible qu'à partir du DDC défini comme Maître.
Pour programmer les plages horaires d’allumage d’un jour type, suivez les instructions suivantes :
15. Sélectionnez [image: image290.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
16. Sélectionnez 
[image: image291.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
17. Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
18. Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
19. Sélectionnez l'installation pour laquelle vous souhaitez programmer les plages eau générales : 
[image: image292.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image293.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image294.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
20. Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
21. Sélectionnez l'option "Eau chaude sanitaire" dans le menu déroulant.
22. Sélectionnez “TIMER EAU IMP BASE” dans le menu déroulant.
23. Positionnez le curseur sur l’horaire d’activation de la première plage, puis appuyez sur le bouton. Tournez le bouton pour sélectionner l’heure d’activation de la première plage et appuyez dessus pour confirmer. Le curseur se déplacera automatiquement sur l’horaire de désactivation de la première plage. Procédez comme indiqué ci-dessus pour la programmation de l’horaire de désactivation de la première plage eau.
24. Définition de la température de consigne eau de la plage horaire programmée. Appuyez sur le bouton pour modifier la valeur de température une fois que le curseur a été placé sur le chiffre. Tournez le bouton pour modifier la valeur. Appuyer sur le bouton pour confirmer.
25. Le curseur se déplacera automatiquement sur 
[image: image295.png]


 pour l'activation de la plage programmée. Appuyez sur le bouton pour activer la plage. Le symbole 
[image: image296.png]


 indique que la plage que vous venez de programmer a été activée. REMARQUE : vous pouvez à tout moment désactiver une plage horaire en appuyant sur 
[image: image297.png]


. Le symbole 
[image: image298.png]


 indique que la plage programmée a été désactivée.
26. Si nécessaire, procédez de façon analogue en répétant les opérations 9 - 10 – 11 pour la programmation des autres plages.
27. Une fois que les plages désirées ont été programmées, vous pouvez passer au jour suivant en sélectionnant la flèche en haut à droite 
[image: image299.png]


 . Pour copier la programmation du jour précédent, sélectionnez 
[image: image300.png]


 ou procédez à la programmation des plages horaires désirées.
28. Sélectionnez 
[image: image301.png]


 pour sortir.
En cas d’anomalie dans la programmation, des messages opportuns d'erreur sont affichés sur l’écran :
· Plage de durée nulle ou (“négative”).
· Plage superposée à une autre plage activée.
	
[image: image302]


3.4.1.1.2.2. Plages eau installation séparable
Cette option vous permet de gérer le mode de fonctionnement “Plages Eau Installation Séparable” du service séparable pour la production d'eau chaude sanitaire. Cette option vous permet de sélectionner jusqu’à 4 intervalles de temps d'allumage de l’installation à l’intérieur desquels vous pouvez définir une température du point de consigne de l’eau. 
[image: image1231.bmp]
	Les plages eau et leurs points de consigne respectifs sont pris en considération UNIQUEMENT si, sur le dispositif RB100 ou RB200 (indispensable pour le contrôle de l'eau chaude sanitaire), vous configurez le paramètre “Type d'entrée du point de consigne pour le service d'eau chaude sanitaire” comme “numérique avec point de consigne sur le Panneau de commande numérique”.
Pour plus d'informations, veuillez consultez le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 100 (référence D-LBR606) et le manuel des applications RB 100 (référence D-LBR606), ou bien le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 200 (référence D-LBR632) et le manuel des applications (référence D-LBR630), selon le type de dispositif utilisé.


Vous pouvez définir jusqu’à 4 plages horaires journalières auxquelles associer 4 niveaux différents de température. Vous pouvez activer/désactiver chaque plage programmée sans les annuler en agissant sur les champs 
[image: image303.png]


 comme décrit ci-dessous. La programmation peut être différente pour tous les jours de la semaine.
Programmation Plages eau Séparable.
La Figure 9 propose l’écran du DDC au moment de la programmation des plages eau séparable.
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Figure 9 – écran pour la programmation des plages eau installation séparable
Dans le cas d’installations gérées par plusieurs panneaux de commande numériques, la programmation des Plages eau ne sera possible qu'à partir du DDC défini comme Maître.
Pour programmer les plages horaires d’allumage d’un jour type, suivez les instructions suivantes :
29. Sélectionnez [image: image305.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
30. Sélectionnez 
[image: image306.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
31. Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
32. Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
33. Sélectionnez l'installation pour laquelle vous souhaitez programmer les plages eau générales : 
[image: image307.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image308.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image309.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
34. Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
35. Sélectionnez l'option "Eau chaude sanitaire" dans le menu déroulant.
36. Sélectionnez “Timer eau imp sép” dans le menu déroulant.
37. Positionnez le curseur sur l’horaire d’activation de la première plage, puis appuyez sur le bouton. Tournez le bouton pour sélectionner l’heure d’activation de la première plage et appuyez dessus pour confirmer. Le curseur se déplacera automatiquement sur l’horaire de désactivation de la première plage. Procédez comme indiqué ci-dessus pour la programmation de l’horaire de désactivation de la première plage eau.
38. Définition de la température de consigne eau de la plage horaire programmée. Appuyez sur le bouton pour modifier la valeur de température après avoir positionné le curseur sur le chiffre. Tournez le bouton pour modifier la valeur. Appuyer sur le bouton pour confirmer.
39. Le curseur se déplacera automatiquement sur 
[image: image310.png]


 pour l'activation de la plage programmée. Appuyez sur le bouton pour activer la plage. Le symbole 
[image: image311.png]


 indique que la plage que vous venez de programmer a été activée. REMARQUE : vous pouvez à tout moment désactiver une plage horaire en appuyant sur 
[image: image312.png]


. Le symbole 
[image: image313.png]


 indique que la plage programmée a été désactivée.
40. Si nécessaire, procédez de façon analogue en répétant les opérations 9 - 10 – 11 pour la programmation des autres plages.
41. Une fois que les plages désirées ont été programmées, vous pouvez passer au jour suivant en sélectionnant la flèche en haut à droite 
[image: image314.png]


 . Pour copier la programmation du jour précédent, sélectionnez 
[image: image315.png]


 ou procédez à la programmation des plages horaires désirées.
42. Sélectionnez 
[image: image316.png]


 pour sortir.
En cas d’anomalie dans la programmation, des messages opportuns d'erreur sont affichés sur l’écran :
· Plage de durée nulle ou (“négative”).
· Plage superposée à une autre plage activée.
	
[image: image317]


3.4.1.2 Ambient Setup
	Ce menu vous permet de définir tous les paramètres indispensables à l'utilisation de la thermostatation d'ambiance (température ambiante intérieure à chauffer/climatiser). La connexion d’une sonde de température ambiante, fournie comme option, est nécessaire dans ce mode de fonctionnement.
Pour accéder au menu “Ambient Setup”, vous devez avant tout configurer les autorisations en mode “AmbT” ou “CrbC” (courbe climatique) (pour plus d'informations, consultez le paragraphe “Configuration des autorisations” page 107).
Les paramètres programmables de cette condition de fonctionnement sont :
3.4.1.2.1
Différentiel
3.4.1.2.2
Points de consigne chronothermostat
3.4.1.2.3
Chronothermostat
	[image: image318.bmp]



3.4.1.2.1 Différentiel
	Cet écran propose la valeur du différentiel pré-réglée pour le fonctionnement en chauffage et/ou climatisation selon le type d’installation pré-réglée.
REMARQUE :
cette configuration n'est disponible qu'en mode AmbT ; elle est désactivée en mode CrbC.
	[image: image319.bmp]



Programmation différentiel
Pour régler le ou les valeurs du différentiel de la température de l'air ambiant, procédez comme décrit ci-après.
1 - Sélectionnez [image: image320.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image321.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'icône : 
[image: image322.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image323.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image324.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Ambient Setup” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez “Différentiel” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur à modifier (Froid. ou Chauff.).
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur du différentiel.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
[image: image325.png]


 pour sortir.
[image: image1232.bmp]
	Les valeurs suggérées pour le différentiel de la température ambiante sont 1°C pour la clim., –1°C pour le chauff.


	
[image: image326]


	


3.4.1.2.2 Points de consigne chronothermostat
	Vous pouvez programmer jusqu’à 3 niveaux de température.
Les trois niveaux de température se réfèrent à la température de l’air à l'intérieur de l'ambiance à climatiser et/ou à chauffer.
REMARQUE :
T1 correspondant au niveau de service minimum (température plus basse en chauffage, température plus élevée en climatisation), vous ne pouvez par conséquent que configurer les valeurs qui satisfont ces conditions (chauffage : T1 ( T2 ( T3 ; climatisation : T3 ( T2 ( T1).
	[image: image327.bmp]


Programmation points de consigne chronothermostat
Cette option vous permet de définir trois valeurs de température ambiante pour le fonctionnement en CLIMATISATION et trois valeurs de température pour le fonctionnement en CHAUFFAGE. Elles seront ensuite utilisées et sélectionnées pendant la programmation du chronothermostat d'ambiance.
Voici les instructions relatives au réglage des trois températures.
1 - Sélectionnez [image: image328.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image329.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran ;
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’icône 
[image: image330.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage (dans ce cas, vous pourrez définir 6 niveaux de température, 3 pour l’installation de climatisation et 3 pour celle du chauffage) ; 
[image: image331.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude (dans ce cas, les températures à définir seront 3) ; 
[image: image332.png]


 pour l'installation de production d’eau réfrigérée (dans ce cas, les températures à définir seront 3).
6 - Sélectionnez “Ambient Setup” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez “Chronot.Set Pnts” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur la première valeur de température en haut à gauche de l’écran.
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Répétez les 3 dernières opérations pour définir les autres températures.
13 - Sélectionnez 
[image: image333.png]


 pour sortir.
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3.4.1.2.3 Chronothermostat
	Cette option vous permet de programmer le chronothermostat.
La figure montre un exemple de programmation pour un jour type. Le chronothermostat permet de définir une valeur de température (T1, T2, T3 ou “OFF”) pour chaque demie-heure du jour. 
Pour permettre à l’installation de fonctionner en mode chronothermostat, vous devez relier la sonde de température ambiante, fournie comme option, au panneau de commande numérique.
	
[image: image335]



Description des symboles/icônes présents sur l’écran principal :
	 
[image: image336.png]



	Indique que la programmation du chronothermostat pour le fonctionnement en chauffage est en cours.

	 
[image: image337.png]



	Indique que la programmation du chronothermostat pour le fonctionnement en climatisation est en cours.

	
[image: image338.png]
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	Permettent de changer le jour pour lequel la programmation du chronothermostat est en cours.

	
[image: image340.png]



	Représente le jour pour lequel la programmation est en cours.

	 
[image: image341.png]



	Copie jour précédent : permet de copier sur ce jour la programmation faite pour le jour précédent.

	 
[image: image342.png]



	Touche copie période activée. Elle permet de copier rapidement le niveau de température ambiante défini pour une période sur une ou plusieurs périodes qui lui sont adjacentes.

	 Flèches “A”
 
[image: image343.png]
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	Permettent de sélectionner une des 48 périodes disponibles de la durée de 30 minutes chacune.

	 Flèches “B”
 
[image: image345.png]


 
[image: image346.png]



	Permettent de régler un niveau de température pour la période sélectionnée.


La petite flèche (voir détail “L” Figure 10 page 44) placée entre les deux lignes horizontales indique pour quelle période d'une demi-heure la programmation est en cours.
Programmation chronothermostat 
Le chronothermostat vous permet de sélectionner jusqu’à 3 niveaux de température T1, T2 et T3 (ex. T3 diurne, T2 nocturne et T1 antigel) plus l'arrêt (OFF) pour chaque période sélectionnée. Vous pouvez programmer un total de 48 périodes d’une durée de 30 minutes chacune et attribuer un niveau déterminé de température (T1, T2, T3 et OFF) à chacune d’entre elles. 
La figure ci-dessous montre l'écran pour la programmation du chronothermostat hebdomadaire. Vous y trouverez tous les boutons et les symboles nécessaires à la programmation.
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Figure 10 – écran pour la programmation du chronothermostat d'ambiance
Pour effectuer la programmation du chronothermostat, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image348.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image349.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran ;
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'icône : 
[image: image350.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image351.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image352.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Ambient Setup” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez “Chronothermostat” dans le menu déroulant.
8 - Seulement pour installation chaud/froid 2 tubes : sélectionnez la touche “B” pour choisir le mode de fonctionnement pour lequel programmer le chronothermostat : 
[image: image353.png]


 pour CHAUFFAGE, 
[image: image354.png]


 pour CLIMATISATION.
9 - Sélectionnez une des flèches “D” comme indiqué en Figure 10 pour choisir le jour de la semaine ; entre les deux flèches s'inscrira une brève description du jour sélectionné ( 
[image: image355.png]


 ).
10 - Sélectionnez la période à programmer en utilisant les flèches “A” ( 
[image: image356.png]


 ) comme indiqué en Figure 10. Le symbole 
[image: image357.png]


 (voir référence L de la Figure 10) indiquera la période que vous souhaitez programmer.
11 - Sélectionnez le niveau de température du point de consigne pour la période : vous pouvez sélectionner trois niveaux de température et l'arrêt de l'installation. Positionnez le curseur sur une des flèches “F” ( 
[image: image358.png]


 ) et appuyez sur le bouton pour changer la température de consigne. Près du symbole 
[image: image359.png]


 des petits carrés noirs apparaîtront en fonction du niveau sélectionné : 
Fonctionnement en chauffage : 
[image: image360.png]


 niveau T3 ; 
[image: image361.png]


 niveau T2 ; 
[image: image362.png]


 niveau T1 ; 
[image: image363.png]


 OFF.
Fonctionnement en climatisation : [image: image364.bmp] niveau T3 ; [image: image365.bmp] niveau T2 ; [image: image366.bmp] niveau T1 ; [image: image367.bmp] OFF
12 - Sélectionnez une autre période avec les flèches “A” et répétez l’opération au point 11.
13 - Si vous voulez définir le même niveau de température pour un certain nombre de périodes adjacentes, activez la fonction copie période en utilisant la touche 
[image: image368.png]


. Le symbole 
[image: image369.png]


 indique que la touche copie période a été activée. Cette fonction vous permet d'accélérer les opérations de programmation du chronothermostat : pour copier le niveau de température sur les périodes adjacentes, il vous suffit d'utiliser les flèches “A”. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche copie période.
14 - Une fois que la programmation pour les 48 périodes est terminée, sélectionnez une des flèches 
[image: image370.png]


 pour changer le jour. Si vous voulez programmer les 48 périodes de la même manière que le jour précédent, utilisez la touche copie jour précédent 
[image: image371.png]


 .
15 - Une fois que la programmation de tous les jours de la semaine est terminée, sortez en sélectionnant 
[image: image372.png]


 .
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3.4.1.3 Réglages milieu extérieur
	Ce menu vous permet de définir tous les paramètres pour le mode de fonctionnement “ ExtT ” (Température extérieure).
Pour accéder au menu “Configurations ambiantes extérieures”, vous devez avant tout configurer les consignes en mode “ExtT” ou “Crbc” (courbe climatique (pour plus d'informations, consultez le paragraphe “Configuration des autorisations” page 87).
Les paramètres programmables dans ce mode de fonctionnement sont :
3.4.1.3.1
Set point
3.4.1.3.2
Différentiel
	[image: image374.bmp]



3.4.1.3.1 Set point
	Cette option vous permet de définir les valeurs de la température extérieure de fonctionnement en climatisation et/ou chauffage dans le mode “ ExtT ” (température milieu extérieur) . 
Sélectionnez 
[image: image375.png]


 pour sortir.

	[image: image376.bmp]



Réglage set point température extérieure 
Suivez les instructions suivantes pour régler la température extérieure :
1 - Sélectionnez [image: image377.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image378.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran ;
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’icône 
[image: image379.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image380.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image381.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Extern. amb. setup” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez “Set point” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur à modifier (Froid. et/ou Chauff.).
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
[image: image382.png]


 pour sortir.
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3.4.1.3.2 Différentiel
	La définition de ce paramètre est indispensable pour le mode de fonctionnement “ExtT” (température extérieure).
Cet écran propose la valeur du différentiel pré-réglée pour le fonctionnement en chauffage et/ou climatisation selon le type d’installation pré-réglée.

	[image: image384.bmp]



Réglage différentiel 
Pour définir la ou les valeurs du différentiel de la température extérieure de l’air, procédez comme décrit ci-après.
1 - Sélectionnez [image: image385.bmp] dans l'écran initial pour accéder au “menu principal”.
2 - Sélectionnez 
[image: image386.png]


 pour accéder au menu “Arrang.utilisateur”.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran ;
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'icône : 
[image: image387.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image388.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image389.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Sélectionnez “Extern. amb. setup” dans le menu déroulant.
7 - Sélectionnez “Différentiel” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur à modifier (Froid. et/ou Chauff.).
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur du différentiel.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
[image: image390.png]


 pour sortir.
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3.4.2 PRÉFÉRENCES
	Sélectionnez “Préférences” du menu Arrang.utilisateur pour accéder au menu déroulant d'où vous pouvez définir les paramètres suivants :
3.4.2.1
Langue
3.4.2.2
Date et heure
3.4.2.3
Unité de mesure température
3.4.2.4
Avertisseur acoustique (beeper) alarmes
3.4.2.5
Options d’affichage
3.4.2.6
Réglage mot de passe utilisateur

	[image: image392.bmp]



3.4.2.1 Langue
	Les langues disponibles pour la visualisation des indications sur l’écran sont : italien, anglais, français, allemand, espagnol.
Sélectionnez “Sortie” pour revenir à la liste des préférences.

	[image: image393.bmp]



Si vous vous trompez dans le choix d’une langue, attendez 30 minutes pour permettre au DDC de revenir automatiquement à l’écran principal, puis procédez comme suit :
1 - Sélectionnez [image: image394.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image395.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Positionnez le curseur en tournant le bouton sur la deuxième ligne du menu déroulant, puis appuyez dessus.
4 - Un deuxième menu déroulant apparaîtra sur lequel il vous suffira de sélectionnez la première ligne en appuyant sur le bouton.
5 - Tournez le bouton pour choisir la langue et appuyez dessus pour confirmer.
6 - Attendez le passage à la langue sélectionnée.
7 - Sélectionnez 
[image: image396.png]


 pour sortir.
3.4.2.2 Date et heure
	Cet écran peut afficher l'heure et la date en cours que vous pouvez modifier.

	[image: image397.bmp]



Réglage date et heure courantes
1 - Sélectionnez [image: image398.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image399.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 -  Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Préférences” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “Date et Heure”, puis appuyez sur le bouton pour accéder au sous-menu.
6 - Pour modifier la date et/ou l’heure, tournez le bouton pour positionner le curseur sur la valeur à modifier.
7 - Appuyez sur le bouton et la valeur sélectionnée commencera à clignoter.
8 - Appuyez sur le bouton pour changer la valeur et appuyez dessus pour confirmer.
9 - Sélectionnez 
[image: image400.png]


 pour sortir.
[image: image1233.bmp]
	L’horloge est réactivée après que vous ayez appuyé sur la touche Sortie 
[image: image401.png]


 et si vous avez sélectionné au moins un des deux champs.
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3.4.2.3 Unité de mesure température
	Cet écran propose l’unité de mesure courante de la température. Pour modifier l’unité de mesure, positionnez le curseur sur 
[image: image403.png]


 et appuyez sur le bouton pour confirmer.
Sélectionnez 
[image: image404.png]


 pour sortir.

	[image: image405.bmp]



3.4.2.4 Avertisseur acoustique (beeper) alarmes
	Le panneau de commande numérique est équipé d’un émetteur acoustique qui s’active à chaque fois que se déclenche une alarme de fonctionnement des unités gérées. Pour désactiver l’avertisseur (beeper), sélectionnez 
[image: image406.png]


 et appuyez sur le bouton pour visualiser 
[image: image407.png]


.
Sélectionnez 
[image: image408.png]


 pour sortir.

	[image: image409.bmp]



3.4.2.5 Options d’affichage
	Cette option vous permet de modifier le niveau de contraste de l'écran graphique. 
Pour modifier le contraste :
1. Positionnez le curseur sur la valeur de contraste.
2. Appuyez sur le bouton et le chiffre commencera à clignoter.
3. Tournez le bouton pour modifier la valeur.
4. Appuyez sur le bouton pour confirmer le niveau de contraste choisi.
5. Si vous sélectionnez “Éclairage toujours On” le rétro-éclairage restera toujours allumé, sinon il s'éteindra après 15 minutes d'inactivité du codeur.
Sélectionnez 
[image: image410.png]


 pour sortir.
	[image: image411.bmp]



3.4.2.6 Réglage mot de passe utilisateur
Cette option vous permet d’activer/désactiver le mot de passe utilisateur.
Pour l’activation du mot de passe de l’utilisateur, suivez les instructions suivantes :
1 - Sélectionnez [image: image412.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image413.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Sélectionnez “Préférences” dans le menu déroulant.
4 - Sélectionnez “Régl. M.d.p utilisateur” à partir du menu déroulant.
5 - Tapez le mot de passe requis et sélectionnez 
[image: image414.png]


 pour confirmer.
6 - Répétez le nouveau mot de passe et sélectionnez 
[image: image415.png]


 pour confirmer.
	
[image: image416]



Dès que le mot de passe sera actif, vous devrez le tapez toutes les fois pour accéder au “ Menu Régl. utilisateur ( 
[image: image417.png]


 ).
Chaque fois que vous tapez le mot de passe pour accéder au menu “Réglages utilisateur”, celui-ci il reste actif pendant 10 minutes après que vous soyez sorti de ce menu. 
Voici les instructions pour modifier ou désactiver le mot de passe utilisateur.
1 - Sélectionnez [image: image418.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image419.png]


 pour accéder au menu Arrang.utilisateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe utilisateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Préférences” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “Régl. M.d.p utilisateur” à partir du menu déroulant.
6 - Un clavier numérique apparaît uniquement si un mot de passe utilisateur est déjà présent sur l’écran du DDC. Saisissez l'ancien mot de passe, puis sélectionnez 
[image: image420.png]


 pour confirmer.
7 - L'écran vous invite à saisir le nouveau mot de passe ; tapez-le et sélectionnez 
[image: image421.png]


 .
8 - Pour confirmer le nouveau mot de passe saisissez-le de nouveau et sélectionnez 
[image: image422.png]


 .
	
[image: image423]



[image: image1234.bmp]
	Pour désactiver le mot de passe, ne saisissez pas le nouveau mot de passe aux points 7 et 8, mais sélectionnez uniquement 
[image: image424.png]


 . 
Si le mot de passe utilisateur se désactive, vous ne devrez plus le saisir pour accéder au “Menu Réglages utilisateur".


Si vous saisissez un mot de passe erroné, tapez sur entrée et le DDC retournera au menu précédent.
	4 INSTALLATION 


4.1 Raccordements au panneau de contrôle numérique
[image: image1235.bmp]
	Avant de procéder aux opérations qui consistent à réaliser l'installation électrique, le professionnel qualifié doit lire attentivement les “Avertissements généraux” contenues dans le chapitre 1 “AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX” de ce manuel : ils fournissent des indications importantes concernant la sécurité liée à l'installation et les textes réglementaires et règles de l'art en vigueur.
Le fabricant n’est en aucun cas responsable d’une installation erronée qui peut provoquer des dommages aux personnes, animaux ou choses.


4.1.1 Généralités
Le raccordement du panneau de commande numérique (DDC) prévoit :
· L’alimentation électrique du panneau de commande numérique ;
· Le raccordement du DDC et de toutes les unités par câble CAN-BUS.
[image: image1236.bmp]
	AVANT D’EFFECTUER UNE QUELCONQUE OPÉRATION DE RACCORDEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE, METTEZ LES UNITÉS HORS TENSION À L'AIDE DE L’INTERRUPTEUR GÉNÉRAL PRÉDISPOSÉ PAR L’INSTALLATEUR ÉLECTRIQUE. 


Alimentation électrique du panneau de commande numérique
	Le panneau de commande numérique (DDC) doit être alimenté par un transformateur de sécurité 230/24 Vca - 50/60 Hz de puissance non inférieure à 20 VA (non fourni) ; en particulier, ce transformateur doit répondre à la norme EN 61558-2-6.
Utilisez un câble électrique de raccordement 3 x 0,75 mm2 et effectuez les raccordements sur les bornes du connecteur à 4 pôles situé en bas à gauche (côté postérieur) du DDC en respectant la polarité comme dans le schéma ci-contre :
· borne 1 = 24 V ;
· borne 2 = 0 V ;
· borne 3 = terre.
La longueur maximale spécifique pour ce câble est 1 m.
Attention : Dans tous les cas, la borne 3 du connecteur à 4 pôles du DDC doit être raccordée à un fil de mise à terre (RCO < 1().
[image: image1237.bmp]Le panneau de commande numérique est équipé d’une pile de sauvegarde qui, en cas d’interruption de l’alimentation électrique, est capable de garder en mémoire les valeurs prédéfinies ; sa durée est d'environ 7 ans, après quoi il faudra la remplacer (adressez-vous au Centre d'Assistance Technique FRANCE AIR).
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Raccordement du panneau de commande numérique aux unités
Le panneau de commande numérique doit être raccordé aux unités par câble CAN–BUS de façon à créer un réseau de communication de données, caractérisé par une série de “n” noeuds comme indiqué dans les exemples de la Figure 11 ou Figure 12.
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Figure 11 – EXEMPLE DE RACCORDEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE NUMERIQUE À PLUSIEURS UNITÉS GA
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Figure 12 – EXEMPLE DE RACCORDEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE NUMERIQUE À L'UNITÉ SIMPLE PRÉASSEMBLÉE SÉRIE GAHP
Pour une longueur totale du câble de 200 m maximum et un réseau de communication avec 6 noeuds maximum (exemple : 1 panneau de commande numérique connecté à 1 RTCF 300-00), vous pouvez utiliser un simple câble blindé 3 x 0,75 mm2 ; pour tous les autres cas, prévoyez le câble CAN-BUS disponible comme accessoire ou respectez les spécifications ci-dessous.
	NOM DU CÂBLE
	SIGNAUX/COULEUR
	LONG. MAXI
	remarque

	Robur
	- - - - - - - - - - 

	ROBUR NETBUS
	H= NOIR
	L= BLANC
	GND= MARRON
	450 m
	

	
	

	Honeywell SDS 1620
	Dans tous les cas, le quatrième conducteur ne doit pas être utilisé

	BELDEN 3086A
	H= NOIR
	L= BLANC
	GND= MARRON
	450 m
	

	TURCK type 530
	
	
	
	
	

	
	

	DeviceNet Mid Cable
	

	TURCK type 5711
	H= BLEU
	L= BLANC
	GND= NOIR
	450 m
	

	
	

	Honeywell SDS 2022
	

	TURCK type 531
	H= NOIR
	L= BLANC
	GND= MARRON
	200 m
	


Tableau 1 - EXEMPLE DE CÂBLES CAN-BUS POUR LE RACCORDEMENT DU PANNEAU NUMÉRIQUE À DES UNITÉS SÉRIES GA ET GAHP

	Les schémas et les modes de raccordement du panneau de commande numérique aux unités ou aux autres dispositifs France Air sont contenus dans les notices d’installation, d'utilisation, de mise en route et d'entretien fournis avec les unités.
Pour l’opération de raccordement du DDC, veuillez consulter la documentation spécifique. 


4.1.2 Raccordements du panneau de commande numérique
À l'arrière du panneau de commande numérique sont placées les bornes de raccordement (voir Figure 13 ) :
· Connecteur à 2 pôles pour l’éventuel raccordement d’une sonde de température ambiante fournie en option (voir détail A de la Figure 13) ; 
· Connecteur à 3 pôles pour les contacts du relais signalisation alarmes (voir détail B de la Figure 13) ;
· Connecteur à 4 pôles pour alimentation 24 Vac. Le DDC est alimenté par un transformateur avec secondaire de 24 Vac, 50/60 Hz. (voir détail C de la Figure 13 ) ;
· Connecteur à 6 pôles pour le raccordement éventuel des commandes de fonctionnement externes (voir détail D de Figure 13) ;
· Connecteur CAN–BUS à 6 pôles pour le raccordement du DDC avec les unités (voir détail E de la Figure 13).
Sur la face avant du panneau de commande numérique est situé le connecteur standard 9 contacts mâle (port série 232) pour le raccordement à un ordinateur (voir Figure 1 page 7 ).

	Des applications particulières peuvent exiger une signalisation externe d’alarme pour une température élevée de l’eau réfrigérée et/ou basse de l’eau chaude ou encore pour une alarme générique qui permet de signaler d’éventuelles anomalies sur les unités. À cet effet, à l'arrière du panneau de commande numérique se trouve une borne spécifique à 3 contacts (voir détail B de la Figure 13) pour l'activation, par relais, d'une signalisation d'alarme telle que : alarme, sirène ou autre (pour plus d'informations, voir paragraphes 4.4.2.6.7 – “Configuration erreur de température (uniquement pour DDC Maître)” page 104 et 4.4.2.4 – “Configuration sortie alarmes” page 89. 
Ce raccordement doit être utilisé uniquement pour commander des appareils externes en très basse tension de sécurité (SELV) jusqu’à un maximum de 24 V et avec courant maximum de 1 A. Ne raccordez pas d’appareils externes alimentés à 230 V.


	












Figure 13 – VUE D'ARRIÈRE DU PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE ET DÉTAIL DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

	Pour effectuer les branchements électriques entre le DDC et le dispositif RB100, veuillez consulter le “Chapitre installateur électrique” du manuel fourni avec le dispositif RB200 (Référence D-LBR606).
Pour effectuer les branchements électriques entre DDC et RB200, veuillez consulter le “Chapitre installateur électrique” du manuel fourni avec le dispositif RB200 (Référence D-LBR606).


Fixation du panneau de commande numérique
Le panneau de commande numérique prévu pour le fonctionnement en intérieur doit être monté en saillie, en effectuant les opérations suivantes (voir Figure 14) :
· pratiquez une ouverture de forme rectangulaire de dimensions L 155 × H 151 mm ;
· placez le panneau de commande numérique sur l’ouverture et tracez les 4 points des trous à pratiquer pour la fixation ;
· percez les 4 trous de 4 mm ;
· continuez l’opération de fixation du panneau sur l’ouverture du tableau en utilisant les vis et les écrous (fournis).
	



Figure 14 – ENTRAXE TROUS DE FIXATION DU PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE

	La température de fonctionnement du panneau de commande numérique est 0 ( 50 °C. En cas de fonctionnement avec des températures ambiantes d’installation négatives jusqu’à -10 ˚C, le panneau de commande numérique continuera à fonctionner correctement, mais son l’écran LCD pourrait ne plus être en mesure d’afficher les données.


4.2 DESCRIPTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIÈRES AUXILIAIRES POUR LE SERVICE CHAUD SUR LA PARTIE D'INSTALLATION DE BASE
Limitativement au service chaud sur la partie d'installation de base (services chauffage et/ou eau chaude sanitaire de base) obtenu par un système de production mixte (pompes à chaleur et chaudières auxiliaires), deux différents modes de fonctionnement des chaudières auxiliaires sont disponibles et peuvent être sélectionnés via des paramètres appropriés :
· Mode Intégration
Ce mode est utilisé pour les installations dans lesquelles les chaudières intègrent, mais ne remplacent pas, les pompes à chaleur dans toute la plage de fonctionnement de l'installation. Cela signifie que les pompes à chaleur peuvent même fonctionner à la charge thermique maximale et donc que l'installation doit toujours fonctionner avec des températures de l'eau de départ et de retour compatibles avec les températures maximales admissibles pour les pompes à chaleur. Il en résulte que la puissance installée (somme de la puissance des pompes à chaleur et des chaudières auxiliaires) est normalement égale à la puissance totale requises pour l'installation.
· Mode Intégration et remplacement
Ce mode est, par contre, utilisé pour les installations prévoyant que, en cas de charge thermique élevée, les températures requises pour l'eau de départ et/ou de retour deviennent incompatibles avec les températures maximales admissibles pour les pompes à chaleur. Par conséquent, dans ce type d'installation, à partir d'une charge thermique donnée, il est nécessaire d'arrêter le fonctionnement des pompes à chaleur et de ne faire fonctionner que les chaudières auxiliaires ; il est donc nécessaire d'installer des chaudières auxiliaires pouvant fournir le 100% de la puissance maximale requise pour l'installation (puissance nominale de l'installation). Le système considère donc que la puissance nominale de l'installation soit égale à la puissance totale des chaudières auxiliaires, et débite cette puissance suivant l'un des schémas suivants :
A - Aussi longtemps que possible (charge thermique faible ou moyenne), le système valide le fonctionnement des pompes à chaleur et éventuellement une partie des chaudières auxiliaires, de sorte que la puissance totale activée corresponde à la puissance nominale de l'installation.
B - À charge thermique élevée, et en particulier lorsque les températures requises deviennent incompatibles avec les températures admissibles pour les pompes à chaleur, le système désactive le fonctionnement des pompes à chaleur et active le fonctionnement de toutes les chaudières auxiliaires, de manière que la puissance totale activée soit encore égale à la puissance nominale de l'installation.
Le système passe d'un schéma de distribution de puissance à l'autre, en optimisant l'utilisation des pompes à chaleur, dans la limite des températures requise pour l'installation.

	Si nécessaire, vous pouvez déclarer explicitement la valeur de la puissance nominale de l'installation, en utilisant un paramètre spécifique ; cela est utile dans le cas où la puissance totale des chaudières auxiliaires est supérieure à la puissance nominale de l'installation.



	Il est évident que ce mode de fonctionnement des chaudières exige l'utilisation d'une consigne eau variable en fonction de la température extérieure (basée sur courbe climatique), sinon le système fonctionnera toujours avec des températures de l'eau incompatibles avec les pompes à chaleur.


Pour la description des opérations de définition de ces paramètres, référez-vous aux paragraphes 4.4.2.6.2 “Fonctionnement chaudières auxiliaires” page 98 et 4.4.2.6.3 “Puissance nominale installation“ page 99.
Génération d'un avertissement (warning) pour cause de remplacement prématuré des pompes à chaleur
Dans le cas d'utilisation du mode “Intégration et remplacement”, vous pouvez spécifier une valeur limite de la température de départ ou de retour ; la valeur de départ est utilisée si la régulation est effectuée sur le départ et celle de retour dans le cas contraire.
Si le passage du schéma A au schéma B (voir paragraphe précédent) se produit lorsque la température mesurée sur le collecteur soumis à la régulation est inférieure à la valeur limite spécifiée, l'avertissement W1027 sera générè et ensuite mémorisé dans l'historique des évènements. Ceci permet de mettre évidence des situations où la désactivation des pompes à chaleur s'effectue avec une température de l'eau du collecteur plus basse que celle définie par le projet et donc qui comportent une moindre utilisation des pompes à chaleur ; cet avertissement n'est émis qu'à titre d'information et n'influence pas le fonctionnement du système. Pour réaliser un diagnostic plus précis, vous devrez nécessairement définir une valeur limite adéquate, sur la base des caractéristiques de l'installation.

	Ces paramètres se trouvent dans les écrans des paramètres de réglage du service chaud de la partie d'installation de base (voir 4.3.1 SERVICE chauffage).


Variante du mode Complément et substitution : Complément et substitution progressifs
Encore dans le cas d'utilisation du mode “COMPLEM & SUBSTIT”, vous pouvez choisir une configuration avancée prévoyant l'échange des pompes à chaleur avec des chaudières auxiliaires de manière progressive au lieu de toutes les remplacer en une seule fois. Une fois atteinte la limite de fonctionnement des pompes à chaleur, correspondant au passage du schéma de distribution de puissance A au schéma B décrit précédemment, le système tente de remplacer une seule pompe à chaleur (au lieu de toutes les échanger comme dans le mode “Intégration et remplacement standard”) par des chaudières auxiliaires ; après quoi, le système reprend le monitorage des températures ; dès que se présente à nouveau la condition de limite de fonctionnement des pompes à chaleur, le système remplace une autre pompe à chaleur par la puissance débitée par les chaudières auxiliaires. Ce processus se répétera toutes les fois que cette condition de limite de fonctionnement se produira et pourra donc conduite au remplacement progressif de toutes les pompes à chaleur ou à leur remise en place graduelle.
L’utilisation de cette variante avancée du mode complément et substitution est possible à la condition de satisfaire aux exigences suivantes :
· Configuration hydraulique des chaudières en série aux pompes à chaleur (voir le “Manuel des applications ”)
· Installation sur le collecteur de retour des pompes à chaleur d'une sonde de température additionnelle

	Ces deux exigences impliquent l'utilisation du dispositif RB200, capable de gérer les sondes de température des collecteurs effectifs de départ et de retour de la configuration hydraulique de série, ainsi que de la sonde additionnelle sur le collecteur de retour des seules pompes à chaleur.


· Définition correcte de certains paramètres additionnels relatifs à un régulateur qui gère le remplacement et la remise en place progressive des pompes à chaleur

	Ces paramètres se trouvent dans les écrans des paramètres de réglage du service chaud de la partie d'installation de base (voir 4.3.1 SERVICE chauffage).


Configuration hydraulique des chaudières auxiliaires ou en série aux pompes à chaleur
Vous pouvez utiliser la configuration hydraulique de branchement en parallèle ou en série indépendamment du mode de fonctionnement des chaudières auxiliaires.
Dans la configuration de branchement en parallèle, les tuyauteries de retour des chaudières auxiliaires sont directement raccordées au collecteur de retour de l'installation, à l'instar des tuyauteries des pompes à chaleur ; dans le même registre, toutes les tuyauteries de départ sont branchées au collecteur de départ de l'installation. Dans ce cas, pour effectuer la régulation, le DDC pourra utiliser :
· Si les chaudières auxiliaires sont des modules AY (France Air), la moyenne des températures relevées par les sondes de machine, ou bien des sondes dédiées au collecteur et gérées par le dispositif RB200.
· Si les chaudières auxiliaires sont auxiliaires, seulement des sondes dédiées au collecteur et gérées par le dispositif RB200.
Dans la configuration de branchement en série, les tuyauteries de retour des chaudières auxiliaires sont raccordées au collecteur de départ des pompes à chaleur et les tuyauteries de départ au collecteur de départ de l'installation ; seulement les tuyauteries de retour des pompes à chaleur sont raccordées au collecteur de retour de l'installation. Cette configuration convient lorsque l'installation, en cas de charge thermique élevée, requiert une température de départ plus élevée que la température maximale que peuvent fournir les pompes à chaleur (60 ou 65 °C selon les modèles) et développe un Delta T plus élevé que celui des pompes à chaleur (10 °K). Dans ce cas, pour effectuer la régulation, le DDC devra toujours utiliser des sondes dédiées au collecteur et gérées par le dispositif RB200, qui peuvent être placées sur les collecteurs effectifs de départ et de retour de l'installation.
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous au “Manuel des applications ” (D-LBR630).
4.3 DESCRIPTION DE L'ALGORITHME DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU ET DES PARAMÈTRES CORRESPONDANTS
4.3.1 SERVICE chauffage 
Objectif du réglage
Le panneau de commande numérique effectue le réglage de la température de l'eau avec l'objectif de la maintenir dans une plage centrée sur le point de consigne. L'ampleur de cette plage est définie par le paramètre prévu à cet effet “Différentiel eau”, comme indiqué en Figure 15. La valeur par défaut du paramètre est 2 °C (à savoir ± 1 °K par rapport à la valeur du point de consigne) ; pour les applications normales, nous conseillons d'utiliser cette valeur.
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Figure 15 
Pour effectuer le réglage, le DDC gère l'allumage et l'arrêt en cascade des différents types de machines à disposition, en adaptant la puissance fournie à la charge thermique de l'installation.
Catégories de machines
Selon leur type, les machines sont attribuées à des “catégories” ayant des propriétés différentes les unes des autres afin de permettre au panneau de commande de gérer les différents types de machine avec une logique et des paramètres différenciés. À l'intérieur d'une catégorie, les machines ont en revanche des caractéristiques équivalentes.
En mode chauffage, les catégories existantes sont :
· Catégorie 1
Les modules chaud de tous les types actuels de pompes à chaleur France Air sont automatiquement attribués à cette catégorie.
· Catégorie 2
Cette catégorie est réservée pour des produits France Air futurs.
· Catégorie 3
Tous les types actuels de chaudières France Air de la ligne Y sont automatiquement attribués à cette catégorie.
· Catégories 4 - 7
Les chaudières éventuelles auxiliaires peuvent être attribuées à ces catégories par l'installateur. Pour les instructions de paramétrage, voir paragraphe 4.4.1.9 “Catégorie des produits auxiliaires” page 79.
Puissance des machines d'une catégorie
Pour chaque catégorie, grâce à un paramètre, la puissance de chaque machine appartenant à celle-ci est définie. 
Pour les catégories 1 et 3 (pompes à chaleur et chaudières AY), la valeur est pré-réglée, non modifiable et est égale à 35 kW.
Pour chacune des catégories 4-5-6-7 (chaudières auxiliaires), la valeur paramétrable par l'installateur est de 1 à 1680 kW.
Priorité d'allumage d'une catégorie
À chaque catégorie est associée une priorité d'allumage, exprimée par un paramètre de valeur de 0 à 6, qui détermine la priorité d'utilisation des machines appartenant à cette catégorie ; à une valeur plus élevée correspond une priorité plus élevée.
Pour la catégorie 1 (pompes à chaleur France Air), la valeur, pré-réglée automatiquement et non modifiable, est 6 correspondant à la priorité la plus haute. Pour la catégorie 3 (chaudières France Air AY), la valeur pré-réglée par défaut (d'usine) est 4, mais elle peut cependant être modifiée dans la plage de 0 à 4. Pour les catégories 4-5-6-7 (chaudières auxiliaires), la valeur pré-réglée par défaut (d'usine) est 3, mais elle peut cependant être modifiée dans la plage de 0 à 4. Par conséquent, le système démarrera toujours d'abord les pompes à chaleur et n'utilisera les chaudières que lorsque la charge thermique sera supérieure à la puissance installée en pompe à chaleur ; l'installateur peut décider la priorité d'allumage relative de toute les catégories utilisées pour chaudières, France Air et auxiliaires. Noter que vous pouvez attribuer la même priorité d'allumage à plusieurs catégories utilisées pour chaudières ; le DDC équilibrera le temps de fonctionnement des chaudières appartenant à des catégories de même priorité.
Nombre d'étages d'une catégorie
Le nombre d'étage utilisé par le système de régulation est défini pour chaque catégorie ; ce nombre est déterminé par un paramètre, paramétrable dans la plage de 1 à 10. 
Le paramètre doit toujours être configuré sur la valeur correspondant au nombre d'étages souhaité.
Dans le cas où le nombre de machines ne soit pas un multiple exact de la valeur du paramètre, la système utilisera le nombre d'étages correspondant à la valeur du paramètre, mais les étages ne seront pas homogènes, c'est-à-dire qu'ils seront constitués de quantités différentes de machines. Le DDC équilibrera le temps de fonctionnement des machines, en modifiant toutes les 24 heures l'assignation des machines aux différents étages de la catégorie.

	Quand on configure initialement la valeur ou si elle était ensuite changée, il serait nécessaire de modifier également la configuration d'autres paramètres ; voir paragraphe “Valeurs par défaut des paramètres et des indications pour un choix correct de leurs valeurs (catégories 1 et 3)” page 107 et en particulier le Tableau 2.


Temps d'inhibition, intégrale d'habilitation et intégrale d'inhibition d'une catégorie ; description de l'algorithme de réglage
Pour chaque catégorie, ces trois paramètres sont aussi définis. Ils influencent l'algorithme de réglage utilisé par le système pour maintenir la température de l'eau à l'intérieur de la plage différentielle.
Le régulateur opère en allumant et en éteignant les machines qui constituent les différents étages des différentes catégories. Quand le régulateur est en train d'intervenir sur les étages d'une catégorie donnée, il utilise les valeurs des trois paramètres correspondant à cette catégorie ; ceci permet d'optimiser le réglage en fonction des caractéristiques de la catégorie spécifique (nombre et puissance des étages, type de générateur de chaleur). 
L'algorithme de réglage est illustré ci-après par un exemple d'évolution dans le temps de la température de l'eau ; supposons que le système est constitué de deux étages appartenant à une catégorie unique et que la condition initiale soit représentée par toutes les machines éteintes et la température de l'eau dans la plage différentielle. Dans la description suivante, référez-vous à la Figure 16.
A. Zone 1 du graphique de la Figure 16 : jusqu'à ce que la température de l'eau reste dans la plage différentielle centrée autour du point de consigne, le régulateur garde toutes les machines éteintes.
B. Point 2 : quand la température de l'eau, en diminuant, sort de la plage différentielle, le régulateur allume les machines qui constituent le premier étage de la catégorie à priorité plus élevée. 
Remarque : par la suite, l'allumage des machines qui constituent un étage donné sera défini pour un bref allumage de l'étage.
C. Zone 3 : si l'énergie fournie dès le premier étage suffit à faire remonter rapidement la température de l'eau à l'intérieur de la plage différentielle et à la maintenir, le régulateur n'effectue pas d'autres interventions et maintient le premier étage allumé.
D. Point 4 et zone 5 : si l'énergie fournie par le premier étage provoque l'augmentation de la température de l'eau jusqu'au-delà de la plage différentielle, le régulateur éteint le premier étage et le maintient éteint dans la zone 5.
E. Point 6 et zone 7 : dans ce cas, l'énergie fournie par le premier étage ne suffit pas à provoquer une remontée rapide de la température de l'eau ; après avoir rallumé le premier étage au point 6, une fois que le retard écoulé est égal à la valeur saisie pour le paramètre “temps d'inhibition”, le régulateur commence à calculer le déficit d'énergie, représenté par la zone en pointillés de la zone 7 ; si la zone en pointillés atteignait la valeur pré-réglée pour le paramètre “intégrale d'habilitation”, le régulateur “débloquerait” le deuxième étage et l'allumerait. En revanche, dans le cas représenté dans la zone 7, la température de l'eau remonte à l'intérieur de la plage différentielle avant que la zone en pointillés n'atteigne cette valeur, donc le régulateur n'allume pas le deuxième étage, mais il maintient le premier étage allumé, étant donné que la température de l'eau reste à l'intérieur de la plage différentielle.
F. Point 8 et zone 9 : de la même manière que le cas décrit dans D., le régulateur éteint le premier étage au point 8 et le maintient éteint dans la zone 9.
G. Points 10 et 11 et zone 12 : la situation est semblable à ce qui est décrit dans E., mais dans ce cas, après le retard équivalent au “temps d'inhibition”, la zone en pointillés qui représente le déficit d'énergie atteint la valeur pré-réglée pour la paramètre “intégrale d'habilitation”, donc le régulateur “débloque” le deuxième étage et l'allume (sur le point 11) ; il le maintient ensuite allumé dans la zone 12, c'est-à-dire jusqu'à ce que la température de l'eau soit en dessous de la plage différentielle.
H. Point 13 et zone 14 : de la même façon que le cas décrit dans D. pour le premier étage, si l'énergie fournie au deuxième étage provoque la montée de la température de l'eau jusqu'au-delà de la plage différentielle, le régulateur éteint le deuxième étage sur le point 13 et commence à calculer l'excédent d'énergie, représenté par la zone en pointillés de la zone 14 ; si la zone en pointillés atteignait la valeur pré-réglée pour le paramètre “intégrale d'inhibition”, le régulateur “bloquerait” le deuxième étage et éteindrait le premier étage. En revanche, dans le cas représenté dans la zone 14, la température de l'eau est dans la plage différentielle avant que la zone en pointillés n'atteigne cette valeur, c'est pourquoi le régulateur ne "bloque" pas le deuxième étage et maintient le premier étage allumé. Le deuxième étage est maintenu éteint dans toute la zone 14.
I. Point 15 et zone 16 : puisque le deuxième étage n'a pas été "bloqué", celui-ci est rallumé immédiatement quand la température de l'eau, en diminuant, sort de la plage différentielle puis est maintenu allumé dans la zone 16.
J. Points 17 et 18 et zone 19 : la situation est semblable à ce qui est décrit dans H. : le régulateur éteint le deuxième étage sur le point 17, mais dans ce cas sur le point suivant 18, la zone en pointillés qui représente l'excédent d'énergie atteint la valeur pré-réglée pour le paramètre “intégrale d'inhibition” ; par conséquent, sur le point 18, le régulateur “bloque” le deuxième étage et éteint le premier, puis maintient cet état dans la zone 19. Dans la zone 19, le système retrouve donc la situation de la zone 1, décrite dans A. ; en conséquence, toutes les évolutions futures possibles du système rentrent dans les cas déjà décrits ; par exemple, le premier étage sera à nouveau allumé sur le point 20, comme précédemment sur le point 2.
Il est possible de synthétiser le fonctionnement de l'algorithme de réglage avec les règles suivantes :
· À un moment donné, le régulateur travaille avec un certain nombre d'étages débloqués et ceux qui restent bloqués.
· Le premier étage de la catégorie de priorité plus élevée n'est jamais bloqué.
· Tous les étages bloqués sont toujours éteints ; tous les étages débloqués, sauf le dernier, sont toujours allumés ; le dernier étage débloqué est allumé ou éteint quand la température de l'eau, respectivement en diminuant et en montant, sort de la plage différentielle.
· Un étage bloqué est débloqué (et allumé) si la zone qui représente le déficit d'énergie, calculé à partir de l'expiration du “temps d'inhibition”, atteint la valeur “intégrale d'habilitation” (Figure 16).
· Un étage débloqué est bloqué (et l'étage précédent est éteint) si la zone qui représente l'excédent d'énergie atteint la valeur “intégrale d'inhibition”.
REMARQUE
· La technique de blocage et de déblocage des étages, basée sur les “intégrales d'habilitation et d'inhibition”, permet de “centrer” la puissance de génération en l'adaptant à la charge de l'installation. Avec une certaine condition de charge, le système maintient de manière stable certains étages éteints et tous les autres, sauf un, allumés ; l'étage restant est allumé et éteint en alternance pour régler la température de l'eau, en la maintenant dans la plage différentielle. Ce réglage adapte la puissance de génération même face à des fluctuations réduites de la charge. En revanche, par la suite, des variations significatives de la charge, un ou plusieurs autres étages sont bloqués ou débloqués à la suite, jusqu'à ramener la puissance de génération presque en équilibre avec la charge ; le système fonctionne à nouveau normalement en allumant et en éteignant en alternance un seul étage.
· Le “temps d'inhibition” permet de tenir compte du fait que les machines commencent à produire de l'énergie uniquement après un certain temps à compter de la mise en marche ; à partir du moment où le régulateur a allumé un étage, le temps d'inhibition permet d'attendre que l'effet sur le réglage de cet étage se produise, avant de commencer à calculer le manque d'énergie encore présent et d'arriver potentiellement à allumer un autre étage. Les valeurs de ce paramètre sont liées aux caractéristiques des différents types de machine.
· Comme vu précédemment, si toutefois plusieurs catégories de machines sont présentes, lorsque la charge thermique augmente, le système allume d'abord toutes les étages disponibles de la catégorie avec la priorité la plus élevée puis, si nécessaire, il allume les étages de la catégorie de priorité immédiatement plus basse et ainsi de suite ; lorsque la charge thermique diminue, le système éteint les étages dans l'ordre inverse. Le régulateur utiliser à chaque fois les valeurs des paramètres définis pour la catégorie ayant la priorité la plus basse qui a au moins un étage allumé ; par exemple, dans le cas d'un système avec deux catégories de machines, le régulateur utiliser les valeurs prédéfinies pour la catégorie ayant la priorité la plus élevée jusqu'à ce que seuls les étages de cette catégorie soient allumés ; à partir du moment où au moins un étage de la deuxième catégorie est allumé, il utiliser les valeurs des paramètres de celle-ci ; il utilise à nouveau les valeurs de la première catégorie quand tous les étages de la deuxième sont de nouveau éteints.
	


Figure 16 
Temps minimum d'allumage d'une catégorie
Pour chaque catégorie, cet autre paramètre est présent. Celui-ci permet de définir le temps minimum d'allumage de chaque étage de la catégorie et il a pour but d'éviter que les machines ne soient maintenues allumées pendant un temps trop bref au détriment du rendement de celles-ci. En pratique, lorsqu'un étage est allumé, il ne peut être éteint que lorsque le “temps minimum d'allumage” s'est écoulé, et ce indépendamment des règles de l'algorithme de régulation décrites dans le paragraphe correspondant ; par exemple, avec référence à la Figure 16, si l'intervalle de temps entre les points 2 et 4 était inférieur au “temps minimum d'allumage”, l'extinction de l'étage n'aurait pas lieu au point 4, mais plus tard, à la fin précisément du “temps minimum d'allumage”, calculé à partir du point 2. Il est évident que l'utilisation d'une valeur trop élevée de ce paramètre peut entraîner un mauvais réglage, étant donné que le respect du temps minium d'allumage entraînera des infractions fréquentes et importantes des règles de l'algorithme normale ; en revanche, une valeur trop basse permettra des allumages brefs des machines, au détriment du rendement.
Valeurs par défaut des paramètres et des indications pour un choix correct de leurs valeurs (catégories 1 et 3)
	Valeurs par défaut

	Paramètre
	Valeur Catég. 1
	Valeur Catég. 3
	Conseils de configuration

	Puissance machine
	35 kW
	35 kW
	Non Modifiable

	Priorité
	6
	4
	Non Modifiable

	Temps d'inhibition
	5 minutes
	2 minutes
	Utilisez les valeurs par défaut

	Temps minimum d'allum.
	7 minutes
	3 minutes
	Utilisez les valeurs par défaut

	Nombre d'étages
	10
	10
	Utilisez la valeur maximale admissible pour le nombre de machines installées

	Intégrale d'habilitation
	6 °C * minutes
	6 °C * minutes
	Utilisez la configuration semi-automatique (voir paragraphe 4.4.2.6.4 “Paramètres de réglage” page 100), qui calcule la valeur de ces paramètres en fonction des autres données prédéfinies pour toutes les catégories ; le calcul est effectué lorsque vous sortez du panneau de configuration

	Intégrale d'inhibition
	8 °C * minutes
	8 °C * minutes
	


Tableau 1 – VALEURS PAR DÉFAUT DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DU SERVICE CHAUFFAGE (catégories 1 et 3)
Valeurs par défaut des paramètres et des indications pour un choix correct de leurs valeurs (catégories 4 - 7)
	Valeurs par défaut

	Paramètre
	Valeur Catég. 4 - 7
	Conseils de configuration

	Puissance machine
	35 kW
	Définissez la valeur de la puissance en kW de chaque machine appartenant à la catégorie

	Priorité
	3
	Définissez une valeur comprise entre 0 et 4

	Temps d'inhibition
	2 minutes
	Définissez une valeur adaptée au type de machine utilisé

	Temps minimum d'allumage
	3 minutes
	Définissez une valeur adaptée au type de machine utilisé

	Nombre d'étages
	10
	Utilisez la valeur maximale admissible pour le nombre de machines installées

	Intégrale d'habilitation
	6 °C * minutes
	Utilisez la configuration semi-automatique (voir paragraphe 4.4.2.5.4 “Paramètres de réglage” page 93), qui calcule la valeur de ces paramètres en fonction des autres données prédéfinies pour toutes les catégories ; le calcul est effectué lorsque vous sortez du panneau de configuration

	Intégrale d'inhibition
	8 °C * minutes
	


Tableau 2 - VALEURS PAR DÉFAUT DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DU SERVICE CHAUFFAGE (catégories 4 - 7)
Lignes directrices pour l'ajustement des paramètres en fonction de l'observation du comportement de l'installation
Les valeurs pour les intégrales prédéfinies automatiquement en utilisant la configuration semi-automatique se réfèrent à des installations avec une inertie thermique normale. 
S'il fallait régler des installations avec des valeurs d'inertie très basses ou très élevées, il est possible qu'il soit nécessaire d'ajuster différemment les paramètres de réglage.
Voici quelques-unes des lignes directrices :
· Le premier indicateur d'une installation bien réglée est qu'à plein régime (avec une charge constante) il n'y a qu'un seul étage intermittent.
En revanche, si vous constatez qu'il y a plusieurs étages intermittents dans des conditions à plein régime, vous devrez nécessairement augmenter les intégrales, aussi bien d'inhibition que d'habilitation.
· Si vous constatez trop de lenteur en réponse à des variations de charge ou du point de consigne : 
· réduire les intégrales, aussi bien d'inhibition que d'habilitation ;
· réduire le nombre d'étages, uniquement après avoir agi avec l'option précédente.
· Si vous constatez des intermittences trop fréquentes d'un seul étage :
· maximisez le nombre d'étages ;
· augmentez le différentiel (par défaut = 2 °C) sans exagérer pour ne pas trop s'éloigner du point de consigne.
· Si vous constatez des dépassements trop marquées (la température monte trop au-delà du point de consigne) :
· diminuez l'intégrale d'inhibition ;
· Si vous constatez des sous-dépassements trop marqués (la température descend trop au-delà du point de consigne) :
· diminuez l'intégrale d'habilitation ;
Quand un point de consigne très proche des limites de fonctionnement des machines est demandé, si la charge est basse, le système règlera mal étant donné que les machines auront tendance à aller continuellement en thermostatation limite.
Pour éviter ce phénomène qui aggrave sensiblement le rendement, vous devez nécessairement intervenir avec l'activation de la courbe climatique ou comme réduction alternative du point de consigne (en chauffage).
Dans le cas d'installations à circulateur commun, où le phénomène est particulièrement marqué, vous pouvez intervenir même avec une réduction du nombre d'étages.
Extinction à retardement des circulateurs de chaudières auxiliaires
Pour les seules catégories 4, 5, 6 et 7, destinées aux chaudières auxiliaires, ce paramètre peut être également présent. Pour une catégorie donnée, ce paramètre est prévu lorsque des chaudières du type à circulateur dédié et contrôlé par le système France Air, sont attribuées à celle-ci ; ce paramètre détermine le retard à l'extinction de ce type de circulateur. Si plusieurs chaudières de ce type ont été assignées à une catégorie, le retard à l'extinction sera le même pour tous les circulateurs de ces chaudières.
Température limite de départ et de retour
Pour la seule catégorie 1, destinée aux pompes à chaleur, ces paramètres peuvent être également présents. En particulier, les paramètres seront présents dans le cas d'utilisation du mode de fonctionnement des chaudières auxiliaires “Intégration et remplacement”. Pour plus de détails sur la signification de ces paramètres, référez-vous au paragraphe 4.2 - DESCRIPTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIÈRES AUXILIAIRES POUR LE SERVICE CHAUD SUR LA PARTIE D'INSTALLATION DE BASE page 56.
Paramètres du régulateur auxiliaire pour le mode de fonctionnement “COMPLEM & SUBSTIT”
Pour la seule catégorie 1, destinée aux pompes à chaleur, ces paramètres peuvent être également présents. En particulier, les paramètres seront présents dans le cas d'utilisation du mode de fonctionnement des chaudières auxiliaires “COMPLEM & SUBSTIT”. Pour plus de détails sur la signification de ces paramètres, référez-vous au paragraphe 4.2 - DESCRIPTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIÈRES AUXILIAIRES POUR LE SERVICE CHAUD SUR LA PARTIE D'INSTALLATION DE BASE page 56.
Configuration des paramètres
Pour la description des opérations de configuration des paramètres, référez-vous au paragraphe 4.4.2.6.4 "Paramètres de réglage” page 100 relatif aux configurations de la partie d'installation de base.
4.3.2 SERVICE Eau chaude sanitaire (ECS) 
Service ECS sur la partie d'installation de base
En ce qui concerne le service ECS de "base", c'est-à-dire fourni en même temps que le service chauffage et en utilisant les mêmes tubes, le réglage est identique à celui décrit précédemment pour le service chauffage et utilise les mêmes valeurs des paramètres.
Service ECS sur la partie d'installation séparable
Pour le service ECS fourni sur les tubes de la partie d'installation séparable, l’algorithme de réglage est identique à celle décrite pour l'installation de chauffage ; dans ce cas, les valeurs des paramètres dédiés sont utilisées pour permettre une différenciation du réglage ; pour la configuration de ceux-ci, référez-vous au paragraphe 4.4.2.5.4 “Paramètres de réglage” page 93 relatif aux configurations de la partie d'installation séparable. Les valeurs par défaut des paramètres sont identiques à celles de la partie d'installation de base.

	Dans ce cas, les paramètres Température limite de départ et de retour et Paramètres régulateur auxiliaire pour le mode “COMPLEM & SUBSTIT” ne sont jamais prévus, car le mode de fonctionnement des chaudières auxiliaires “COMPLEM & SUBSTIT” n'est pas prévu pour la partie d'installation séparable.


4.3.3 SERVICE CLIMATISATION
Description générale
L’algorithme utilisé pour le réglage de la température de l'eau est identique à celle du mode chauffage, sauf l'inversion de la logique, grâce à laquelle les étages sont allumés quand la température est plus élevée que l'objectif et éteints quand elle diminue ; donc pour une description de l'algorithme, référez-vous au paragraphe 4.3.1 “SERVICE chauffage” page 58.
Le paramètre “Différentiel eau”, avec une valeur par défaut = 2 °C et avec la même signification décrite pour la mode chauffage, est également prévu en mode climatisation.
Catégories de machines et valeurs par défaut des paramètres
Les catégories suivantes sont définies pour le service climatisation :
· Catégorie 1
Les modules froid de tous les types actuels de refroidisseurs et de pompes à chaleur France Air sont automatiquement attribués à cette catégorie.
· Catégories 2 et 3
Cette catégorie est réservée pour des produits France Air futurs.
· Catégories 4 - 7
Les refroidisseurs éventuels auxiliaires peuvent être attribués à ces catégories par l'installateur. Pour les instructions de paramétrage, voir paragraphe “Tableau 4” page 68.
Pour la catégorie 1 (refroidisseurs et pompes à chaleur), la valeur est pré-réglée, non modifiable et est égale à 17 kW.
Pour chacune des catégories 4-5-6-7 (refroidisseurs auxiliaires), la valeur paramétrable par l'installateur est de 1 à 1680 kW.
Pour la catégorie 1, la valeur pré-réglée par défaut est 6 ; pour les catégories 4-5-6-7, la valeur est 3.
Pour toutes les catégories, la priorité d'allumage est librement paramétrable dans la plage comprise entre 0 et 6 ; il est donc possible d'avoir n'importe quel ordre d'allumage entre les unités France Air et celles auxiliaires. Noter que vous pouvez attribuer la même priorité d'allumage à plusieurs catégories ; en mode chauffage, le DDC équilibrera le temps de fonctionnement des chaudières appartenant à des catégories de même priorité.
Valeurs par défaut des paramètres et des indications pour un choix correct de leurs valeurs (catégorie 1)
	Valeurs par défaut

	Paramètre
	Valeur Catégorie 1
	Conseils de configuration

	Puissance machine
	17 kW
	Non Modifiable

	Priorité
	6
	Définissez une valeur comprise entre 0 et 6

	Temps d'inhibition
	7 minutes
	Utilisez les valeurs par défaut

	Temps minimum d'allum.
	10 minutes
	Utilisez les valeurs par défaut

	Nombre d'étages
	10
	Utilisez la valeur maximale admissible pour le nombre de machines installées

	Intégrale d'habilitation
	6 °C * minutes
	Utilisez la configuration semi-automatique (paragraphe 4.4.2.6.4 Paramètres de réglage page 100) qui calcule la valeur de ces paramètres en fonction des autres données prédéfinies pour toutes les catégories ; le calcul est effectué lorsque vous sortez du panneau de configuration

	Intégrale d'inhibition
	8 °C * minutes
	


Tableau 3 - VALEURS PAR DÉFAUT DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DU SERVICE CLIMATISATION (catégorie 1 )
Valeurs par défaut des paramètres et des indications pour un choix correct de leurs valeurs (catégories 4 - 7)
	Valeurs par défaut

	Paramètre
	Valeur Catég. 4 - 7
	Conseils de configuration

	Puissance machine
	17 kW
	Définissez la valeur de la puissance en kW de chaque machine appartenant à la catégorie

	Priorité
	3
	Définissez une valeur comprise entre 0 et 6

	Temps d'inhibition
	7 minutes
	Définissez une valeur adaptée au type de machine utilisé

	Temps minimum d'allumage
	10 minutes
	Définissez une valeur adaptée au type de machine utilisé

	Nombre d'étages
	10
	Utilisez la valeur maximale admissible pour le nombre de machines installées

	Intégrale d'habilitation
	6 °C * minutes
	Utilisez la configuration semi-automatique (paragraphe 4.4.2.6.4 Paramètres de réglage page 100) qui calcule la valeur de ces paramètres en fonction des autres données prédéfinies pour toutes les catégories ; le calcul est effectué lorsque vous sortez du panneau de configuration

	Intégrale d'inhibition
	8 °C * minutes
	


Tableau 4 - VALEURS PAR DÉFAUT DES PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DU SERVICE CLIMATISATION (catégories 4 - 7)
Pour les lignes directrices qualitatives pour modifier les intégrales en fonction de l'observation du comportement de réglage de l'installation, référez-vous à ce qui a été dit pour le mode chauffage (voir 4.3.1 “SERVICE chauffage” page 58).
Extinction à retardement des refroidisseurs auxiliaires 
À l'instar du mode chauffage, pour les seules catégories 4, 5, 6 et 7, destinées aux refroidisseurs auxiliaires, ce paramètre peut être également présent. Pour une catégorie donnée, ce paramètre est prévu lorsque des refroidisseurs du type à circulateur dédié et contrôlé par le système France Air, sont attribués à celle-ci ; ce paramètre détermine le retard à l'extinction de ce type de circulateur. Si plusieurs refroidisseurs de ce type ont été assignés à une catégorie, le retard à l'extinction sera le même pour tous les circulateurs de ces chaudières.

	Dans ce cas, les paramètres Température limite de départ et de retour et Paramètres régulateur auxiliaire pour le mode “COMPLEM & SUBSTIT” ne sont jamais prévus, car le mode de fonctionnement “COMPLEM & SUBSTIT” n'est pas prévu pour une installation de production froid.


Configuration des paramètres
Pour la description des opérations de configuration des paramètres, référez-vous au paragraphe 4.4.2.6.4 "Paramètres de réglage” page 100relatif aux configurations de la partie d'installation de base.
4.4 MENU INSTALLATION
	L’accès au menu est autorisé uniquement à du personnel qualifié. Pour accéder au menu, sélectionnez 
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 dans le menu principal comme indiqué dans le schéma ci-contre, puis saisissez, si requis, le mot de passe installateur à l’aide du clavier numérique qui apparaîtra sur l’écran.
Les options disponibles dans le menu sont indiquées ci-dessous :
4.4.1
DDC
4.4.2
IMPLANTATIONS
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4.4.1 DDC
	Pour accéder au menu, sélectionnez DDC dans le menu déroulant.
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4.4.1.1 Réglage ID
Cette option vous permet d'attribuer l’ID du panneau de commande numérique dans le cas d’installations Multi-DDC.
Dans le cas d’installations Mono-DDC, l’attribution de l’ID du DDC n’est pas nécessaire car la valeur ID = 960 sera attribuée par défaut.
Pour le réglage de l’ID, suivez les instructions ci-dessous.
1 - Sélectionnez [image: image429.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “ID Setup” dans le menu déroulant.
6 - Positionnez le curseur sur le chiffre à droite de l’inscription “Valeur ID”. Appuyez sur le bouton et le chiffre commencera à clignoter. Tournez le bouton pour modifier la valeur et appuyez dessus pour la confirmer.
7 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
8 - Répétez les opérations de 1 à 7 pour chaque DDC connecté au réseau CAN BUS et attribuez une valeur d'ID différente que celles attribuées aux autres DDC.
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4.4.1.2 Définition du mot de passe installateur
Cette option vous permet de définir/désactiver le mot de passe installateur.
Une fois le mot de passe validé, vous devrez le saisir pour accéder à :
· Menu Installation ( 
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 ) ;

	Chaque fois que vous quittez un menu accessible par mot de passe, le mot de passe utilisateur restera validé pour une durée de 10 minutes. Au terme de cette période, vous devrez à nouveau le saisir pour accéder à un des menus mentionnés ci-dessus.


Pour définir ou changer le mot de passe d’installation, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image434.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur dans le clavier numérique qui apparaît sur l’écran ;
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “INST. Passwd Setup” dans le menu déroulant.
6 - Un clavier numérique apparaît uniquement si un mot de passe utilisateur est déjà présent sur l’écran du DDC. Sur ce clavier, tapez l'ancien mot de passe et sélectionnez 
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 pour confirmer.
7 - Tapez maintenant le nouveau mot de passe et sélectionnez 
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 pour confirmer.
8 - Retapez le nouveau mot de passe et sélectionnez 
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 pour confirmer.

	Pour désactiver le mot de passe installateur, ne saisissez pas le nouveau mot de passe aux points 7 et 8, mais sélectionnez 
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.
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Si le mot de passe utilisateur se désactive, vous ne devrez plus le retaper pour accéder au “Menu Installation”.
4.4.1.3 Configuration du mot de passe assistant
Cette option vous permet de définir/désactiver le Mot de passe Assistant.
Une fois le mot de passe validé, vous devrez le saisir pour accéder à :
· Modification du réglage des Paramètres (option présente dans le menu Gestion Machines 
[image: image441.png]


 ) ;
· Réglage des paramètres par défaut (option présente dans le menu Gestion Machines
[image: image442.png]


 ).

	Chaque fois que vous quittez un menu accessible par mot de passe, le mot de passe assistant restera validé pour une durée de 10 minutes. Au terme de cette période, vous devrez à nouveau le saisir pour accéder à un des menus mentionnés ci-dessus.


Pour définir ou changer le mot de passe d’installation, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image443.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image444.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur dans le clavier numérique qui apparaît sur l’écran ;
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “Srvc. Passwd Setup” dans le menu déroulant.
6 - Un clavier numérique apparaît uniquement si un mot de passe assistant est déjà présent sur l’écran du DDC. Sur ce clavier, tapez l'ancien mot de passe et sélectionnez 
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 pour confirmer.
7 - Tapez maintenant le nouveau mot de passe et sélectionnez 
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 pour confirmer.
8 - Retapez le nouveau mot de passe et sélectionnez 
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 pour confirmer.

	Pour désactiver le mot de passe Assistant, ne saisissez pas le nouveau mot de passe aux points 7 et 8, mais sélectionnez 
[image: image448.png]


.
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4.4.1.4 Configuration appareils
Avant d’effectuer ces opérations, assurez-vous que toutes les cartes électroniques S61 sur l’appareil ont été configurées par attribution d’un ID (Identificateur=adresse réseau) et d'installation.
De plus, vérifiez d'avoir attribué le groupe d'appartenance correct à chaque unité : Partie Installation Base ou Partie installation Séparable (voir manuel de programmation fiche S61).
En présence d'un ou plusieurs dispositifs RB100 ou RB200, vérifiez que ceux-ci ont été configurés (voir “Manuel d'installation et d'utilisation RB100” Réf.D-LBR606 ou “Manuel d'installation et d'utilisation RB200” Réf.D-LBR632), selon le type de dispositif utilisé.
Assurez-vous , enfin, que toutes les unités et tous les dispositifs RB100 ou RB200 éventuels sont alimentés en énergie électrique au moment de l'allumage du panneau de contrôle numérique (DDC).
Description de l’écran.
La Figure 17 montre un exemple d’écran du menu configuration appareils.
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Figure 17 – EXEMPLE D'ÉCRAN POUR LE MENU DE CONFIGURATION DE MACHINES
Le Tableau 5 indique tous les types d'unités et d'organe de l'installation, ainsi qu'une courte description de ceux-ci. Pour plus d'informations sur la gestion des unités auxiliaires (seulement avec RB200) et d'organes d'installation, voir également “Manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB100 (référence D-LBR606) et “Manuel des applications RB100 (référence D-LBR606)”, ou bien “Manuel d'installation et d'utilisation RB200” (Réf. D-LBR632) et “Manuel des applications” (Réf.D-LBR630), selon le type de dispositif utilisé.
L’installation ou les installations qui seront gérées par le DDC sont séparées des installations sur lesquelles sont configurées les unités attribuées au DDC même. 
Par exemple, si les appareils attribués au DDC se trouvent tous sur une même installation “froid”, le DDC gérera cette installation “froid”.
Si des appareils sont attribués à une installation “froid” et d’autres à une installation “chaud” d’ID différent, le DDC gérera 1 installation “froid” et une “chaud” indépendantes.
Si des appareils chaud/froid 2 tubes (AYF/2 ou GAHP-AR) et/ou des appareils froid et d’autres chaud sont attribués à la même installation (par exemple 1 ACF à une installation d’ID = 0 et une unité GAHP-A à la même installation), le DDC gérera 1 installation chaud/froid 2 tubes.

	Vous obtiendrez également la gestion d’installation chaud/froid 2 tubes dans les cas particuliers suivants :
· AYF/4, si les deux modules ont été attribués au même ID d’installation ;
· GAHP-GS/WS, si les deux modules sont attribués au même ID d’installation.


L'écran de la Figure 17 présente les unités installées, en indiquant pour chacune d'elles l'ID machine, le type de machine ou le type d'organe de l'installation, la fonction (Chauffage et/ou Climatisation) et le numéro de l'installation auquel ils sont attribués (la lettre “S” indique que le groupe d'appartenance de l'unité est l'installation séparable. Si la lettre “S” n'est pas présente à côté de la ligne identifiant le type d'unité, cela signifie que le groupe d'appartenance est l'installation de base). 
Pour les unités 4 tubes (AYF/4 et GAHP-WS) deux lignes consécutives sont montrées (les deux avec le même ID d’unité), une relative au module de climatisation (C), l’autre au module de chauffage (R) ; chaque ligne montre le nombre d’installation auquel est attribué le module relatif.

	Pour les unités AYF/4 l’attribution des modules à deux DDC différents est possible (uniquement pour installation Multi-DDC).
Pour les unités GAHP-GS/WS, le système force l'attribution des modules au DDC. 


Pour l’attribution des unités et des organes d'installation au DDC, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image451.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “Configur. Appareils” et appuyez dessus pour afficher l'écran.
6 - Sélectionnez “Yes” pour effectuer une nouvelle configuration. ATTENTION : CHAQUE FOIS QUE VOUS EFFECTUEZ UNE NOUVELLE CONFIGURATION, LA CONFIGURATION PRÉCÉDENTE EST SUPPRIMÉE.
7 - Positionnez le curseur sur 
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, puis appuyez sur le bouton pour l’attribution de la machine et/ou des vannes de dérivation à l'installation. Le symbole 
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 montre que l’unité a été attribuée à l’installation.
8 - Sélectionnez 
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 ou 
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 pour visualiser d’autres unités à attribuer à l’installation ou aux installations.
9 - Répétez les opérations décrites aux points 7 et 8 jusqu’à sélectionner toutes les unités qui doivent être gérées par ce DDC.
10 - Pour quitter le menu “Configur. Appareils”, sélectionnez 
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 .

	Si sur l"installation est présente au moins une unité appartenant au groupe séparable, vous devrez nécessairement compléter la configuration en suivant les instructions du paragraphe 4.4.2.5.1 “Sélection chauffage/ECS” page 90. et du paragraphe 4.4.2.6.10 “Sélection Chauffage/ECS” page 124 (si au moins une unité chaud appartenant au groupe base est présente). Si toutefois vous oubliez ce passage, sur l'écran apparaîtra l'indication “CONFIG. INCOMPL.” (configuration incomplète). 
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	Type d'unité
(sigle sur l'écran)
	Description

	ACF
	Tous les types de refroidisseurs (chiller) France Air à absorption série ACF60

	ACF-HR
	Tous les types de refroidisseurs (chiller) France Air à absorption avec récupérateur de chaleur série ACF60-HR

	AY
	Chaudières France Air 35 kW série AY119

	AY120
	Chaudières France Air 35 kW à condensation série AY120

	AYF/2
	Machines France Air combinées refroidisseur ACF60 et chaudière AY119 2 tubes

	AYF/4
	Machines France Air combinées refroidisseur ACF60 et chaudière AY119 4 tubes

	PC/C
	ProntoClima France Air pour climatisation seule

	PC/CR
	ProntoClima France Air pour climatisation et chauffage

	HP-A
	Tous les types de pompes à chaleur France Air à absorption air-eau pour chauffage seul non modulante série GAHP-A

	HP-W
	Tous les types de pompes à chaleur France Air eau-eau non modulante série GAHP-W

	E3-A
	Tous les types de pompes à chaleur France Air à absorption air-eau pour chauffage seul modulante à condensation série GAHP-A et E3-A

	E3-A
	Tous les types de pompes à chaleur France Air à absorption air-eau et eau-eau modulante à condensation séries GAHP-GS, GAHP-WS et E3-GS, E3-WS

	HP-AR
	Tous les types de pompes à chaleur France Air à absorption air-eau pour chauffage et climatisation (pompe à chaleur réversible) série GAHP-AR

	PTerz
	Chaudière ou refroidisseur (chiller) auxiliaire (géré par le(s) dispositif(s) RB200)

	Type d'organe de l'installation (sigle apparaissant sur l'écran)
	Description

	VACS
	Vanne de séparation partie d'installation séparable sans contacts de fin de course (gérée par RB100/RB200)

	VACSF
	Vanne de séparation partie d'installation séparable sans contacts de fin de course (gérée par RB100/RB200)

	VC/R
	Vanne de commutation mode de fonctionnement climatisation/chauffage sans fin de course (gérée par RB100/RB200)

	VC/RF
	Vanne de commutation mode de fonctionnement climatisation/chauffage sans fin de course (gérée par RB100/RB200)

	SondC(R) 
	Sondes T. départ et retour de l'installation de climatisation ou clim./chauff. 2 tubes (gérées par RB200)

	SondeR
	Sondes T. départ et retour de l'installation de chauffage (gérées par RB200)

	SondeSep
	Sondes T. départ et retour de la partie d'installation séparable (gérées par RB200)

	SndRitPC
	Sonde T. retour du groupe des pompes à chaleur (gérée par RB200)

	PompC(R) 
	Circulateur d'eau primaire de l'installation de climatisation ou clim./chauff. 2 tubes (gérées par RB200)

	PompaR
	Circulateur d'eau primaire de l'installation de chauffage (géré par RB200)

	PompaSep
	Circulateur d'eau primaire de la partie d'installation séparable (géré par RB200)

	PmpC(R)S
	Circulateur d'eau secondaire de l'installation de climatisation ou clim./chauff. 2 tubes (géré par RB200)

	PompRSec
	Circulateur d'eau secondaire de l'installation de chauffage (géré par RB200)


Tableau 5  
4.4.1.5 Contrôle configuration appareils
	Ce menu vous permet de contrôler la configuration des appareils existante :
Pour effectuer le contrôle de la configuration :
1 - Tournez le bouton et positionnez le curseur sur “VERIF CONF UNITE”, puis appuyez sur celui-ci pour afficher l'écran.
2 - Sélectionnez 
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 ou 
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 pour afficher toutes les unités attribuées à ce DDC.
3 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
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4.4.1.6 Configuration DDC Maître (Uniquement pour installations Multi - DDC)
L’option représente la troisième phase de la configuration Multi-DDC (voir paragraphe 4.5.2.2 – “Configuration Multi-DDC” page 130) et elle est nécessaire pour définir le rôle de chaque DDC (Maître ou Esclaves d’installation). Pour une installation donnée, un seul DDC est configuré comme Maître tandis que les autres comme Esclaves.
Pour la configuration de l'option, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image463.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image464.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “Master DDC Setup” dans le menu déroulant.
6 - Sélectionnez le symbole 
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 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image466.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
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 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
7 - Positionnez le curseur sur 
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 et appuyez sur le bouton pour définir le DDC comme Maître ou comme Esclave. Le symbole 
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 indique que le DDC a été défini comme Maître tandis que le symbole 
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 indique qu’il a été défini comme Esclave. Sélectionnez 
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 pour sortir.
8 - Si le DDC gère deux installations, répétez les opérations 6 et 7 pour l’autre installation.
9 - Répétez les opérations de 1 à 7 pour chaque DDC présent.

	 Sur une installation donnée, un seul DDC doit être défini comme Maître.
 Sur un DDC Esclave, il est impossible de configurer les unités appartenant à des groupes différents (Groupe Base et Groupe Séparable).
Sur un DDC Esclave, il est impossible de configurer des objets gérés par le(s) dispositif(s) RB100 (organes de l'installation) ou RB200 (unités auxiliaires et organes de l'installation).
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4.4.1.7 Configuration Multi-DDC
Elle représente la quatrième phase de la configuration des installations Multi-DDC (pour plus d'informations, consultez le paragraphe 4.5.2.2 – “Configuration Multi-DDC”) et elle doit être effectuée avec tous les DDC du système alimentés. Les DDC s’échangent les informations sur les appareils qui leurs sont attribués, pour déterminer s’ils doivent se coordonner pour la gestion de certaines unités. Ceci se produit lorsque vous avez attribué, à plus d’un DDC, des unités ou des modules d’unités, raccordés sur une même installation.
Les écrans de tous les DDC commencent à afficher des informations sur eux mêmes et sur les autres DDC présents comme indiqué en Figure 18 . La première ligne montre les informations relatives au DDC sur lequel l'affichage des données est en cours. Les lignes suivantes sont relatives aux autres DDC présents sur le réseau. Dans le schéma ci-dessous sont indiqués les paramètres affichés pendant la configuration Multi-DDC.
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Figure 18 –EXEMPLE D'ÉCRAN POUR LE MENU DE CONFIGURATION DES MACHINES
Effectuez en même temps les instructions suivantes sur tous les DDC du système :
1 - Sélectionnez [image: image474.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image475.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur dans le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “Config. Multi-DDC” dans le menu déroulant.
6 - Sélectionnez “Yes” dans l'écran qui apparaît.
7 - Un écran s'affichera indiquant les données décrites dans la Figure 18 relatives au DDC sur lequel vous êtes en train d'effectuer la configuration Multi-DDC.
8 - Répétez les opérations de 1 à 7 sur tous les autres DDC présents sur le système.
9 - Attendez que le DDC reçoive les informations provenant des autres DDC de façon que les données de tous les DDC s'affichent : ID DDC, nombre(s) d’installation(s) gérée(s), type d’installation ; indication si Maître ou Esclave pour chaque installation gérée.

	Toutes les données des DDC ne s'afficheront sur l'écran que lorsque vous accéderez à la configuration Multi-DDC sur tous les DDC.


10 - Vérifiez attentivement que les informations montrées sont complètes et cohérentes avec vos exigences.
11 - Quittez la séquence en sélectionnant 
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 sur tous les DDC.
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	Le DDC maître d’une installation sur laquelle des unités sont configurées de type GAHP-GS/WS DOIT être un de ceux qui gèrent effectivement des GAHP-GS/WS. (Attention : cette règle doit être respectée par l’installateur, car elle n’est pas automatiquement garantie).



	Si les unités de type GAHP-GS/WS sont configurées comme 4 tubes (à savoir la "branche" froid est pré-réglée sur une installation portant un numéro différent de celui de l'installation sur laquelle est pré-réglée la branche chaud), le DDC maître des deux installations DOIT être le même. (Cette règle est cependant "forcée", car si un DDC sur lequel sont configurées des unités de type GAHP-GS/WS en mode 4 tubes, celui-ci sera non seulement défini comme maître d’une des deux installations, mais sera AUSSI automatiquement défini comme maître de l'autre installation).



	Chaque DDC Esclave ne peut pas avoir des unités appartenant à des Groupes différents ; c'est-à-dire que chaque DDC Esclave ne devra avoir que des unités appartenant au Groupe séparable ou des unités appartenant au Groupe Base. La possibilité d'avoir des unités appartenant aux deux Groupes ne se produit que sur le DDC Maître.



	Tous les objets gérés par un ou plusieurs RB100 (organes de l'installation) ou RB200 (unités auxiliaires et organes de l'installation) ne peuvent être configurés que sur le DDC d'installation.


4.4.1.8 Contrôle configuration Multi-DDC
	Ce menu vous permet de contrôler la configuration Multi-DDC existante :
Pour effectuer le contrôle de la configuration :
1 - Tournez le bouton et positionnez le curseur sur “Vérifier Configuration Multi-DDC”, puis appuyez sur celui-ci pour afficher l'écran.
2 - Sélectionnez 
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 ou 
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 pour afficher toutes les unités attribuées à ce DDC.
3 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
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4.4.1.9 Catégorie des produits auxiliaires
Ce menu vous permet de définir la catégorie d'appartenance des machines auxiliaires.
1 - Sélectionnez [image: image482.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image483.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur dans le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “Categ prod aux” dans le menu déroulant et appuyer sur le bouton pour afficher l'écran.
6 - Sélectionnez le symbole 
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 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
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 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
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 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
7 - Dans le cas d'installations 2 tubes climatisation/chauffage, utilisez le bouton portant le symbole 
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 (CHAUFFAGE) ou 
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 (CLIMATISATION) pour choisir le type d'unité auxiliaire : 
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 pour les CHAUDIÈRES, 
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 pour les REFROIDISSEURS (chiller).
8 - Sélectionnez l’ID d'un appareil auxiliaire en utilisant les boutons 
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 et 
[image: image492.png]


.
9 - Définissez la catégorie de l'appareil auxiliaire, choisi au point 8, à la valeur désirée : sélectionnez la valeur numérique qui identifie la catégorie, appuyez sur le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur et dans le sens inverse pour la diminuer.
10 - Appuyez sur le bouton pour confirmer.
11 - Répétez les points 8, 9 et 10 pour définir la catégorie des autres appareils auxiliaires du même type.
12 - Si nécessaire, dans le cas d'une installation 2 tubes climatisation/chauffage, utilisez à nouveau le bouton portant le symbole 
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 ou 
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 pour choisir l'autre type d'unité auxiliaire et répétez les points 8, 9 et 10 pour définir la catégorie de toutes les unités auxiliaires de ce type.
13 - Sélectionnez 
[image: image495.png]


 pour sortir.
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4.4.1.10 Constante de temps édifice
Cette option vous permet de configurer la valeur de la constante de temps du bâtiment ; celle-ci est utilisée en tant que paramètre d'un filtre qui a pour but d'atténuer les changements de température externe afin de calculer la température de l'eau à l'aide de la courbe climatique. 
La configuration est nécessaire dans le cas d'une utilisation des modalités de Courbe climatique et/ou Température externe.
À une variation de la température externe correspond une variation de la charge thermique, et donc pour stabiliser la température dans les pièces, vous devez nécessairement modifier la température de l'eau sur la base de la courbe climatique pré-réglée.
Cependant, à cause de la capacité thermique de l'édifice, la variation de la charge thermique ne se produit pas instantanément lorsque la température externe varie, mais progressivement dans un certain laps de temps. Vous devez donc nécessairement varier aussi progressivement la température de l'eau, de préférence pendant le même laps de temps. 
La valeur paramétrable pour la constante de temps s'échelonne entre 0 et 50 h avec une valeur par défaut de 20 h. Cette valeur devra être définie en fonction de la constante de temps du bâtiment ; par exemple, des valeurs basses dans le cas d'un bâtiment préfabriqué en bois et des valeurs élevées en cas d'un bâtiment traditionnel en pierre.

	Si la valeur 0 est pré-réglée, le filtre sera alors désactivé ; par conséquent, pour calculer la température de l'eau à l'aide de la courbe climatique, vous utiliserez la valeur instantanée de la température extérieure au lieu de celle filtrée.


1 - Sélectionnez [image: image497.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur dans le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez “Const. temps batim.” dans le menu déroulant et appuyer sur le bouton pour afficher l'écran.
6 - Pour modifier la donnée précédemment pré-réglée, appuyez sur le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur et dans le sens inverse pour la diminuer.
7 - Appuyez sur le bouton pour confirmer.
8 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
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4.4.1.11 Réinitialisation du filtre de température extérieure
Cette option vous permet de réinitialiser le filtre de la température extérieure ; la valeur de la température extérieure filtrée est ajustée à la même valeur de la température extérieure instantanée, puis le filtre est réactivé.

	Il est important d'effectuer TOUJOURS cette opération pendant la phase d'installation du DDC.


1 Sélectionnez [image: image501.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 Sélectionnez 
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 pour accéder au menu installation.
3 Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 Sélectionnez “REMISE Text ATTENU” à partir du menu déroulant et appuyer sur le bouton pour afficher l'écran.
6 Appuyez sur la touche F pour réinitialiser le filtre. 
7 Sélectionnez 
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 pour sortir.
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4.4.1.12 Données Assistance technique
Cette option vous permet de définir les données relatives à l’assistance technique à contacter en cas de nécessité à l’aide du menu informations (voir paragraphe 3.2.4 - “Serv. après vente”).
1 - Sélectionnez [image: image505.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à “DONNES SAV” et appuyer dessus pour afficher l'écran.
6 - Pour modifier les données qui seront ensuite affichées dans le menu informations (3.2.4 - “Serv.”), tournez le bouton pour positionner le curseur sur la ligne à modifier.
7 - Appuyez sur le bouton : un clavier numérique permettant de saisir jusqu'à 18 caractères au maximum apparaît.
8 - Une fois le texte saisi, sélectionnez 
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 pour confirmer et sortir.
9 - Répétez les opérations décrites ci-dessus pour l’insertion des deux autres lignes.
10 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
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4.4.1.13 Sélection protocole de communication
Cette option vous permet de configurer le protocole de communication que le dispositif CCI applique au port de communication série RS-232 et RS-485. 
Vous pouvez, pour le port RS-232, choisir "Terminal PC" si vous vous connectez à un PC sur lequel est installé un logiciel d'émulation d'un terminal. Ce logiciel vous permet de donner des instructions prédéfinies au clavier et de visualiser sur le terminal les résultats ; en revanche, si vous choisissez le protocole Modbus RTU (v1.0 ou v2.0), vous pourrez connecter au DDC un quelconque dispositif Modbus maître adéquatement configuré pour échanger des données avec le DDC (qui opère toujours comme Modbus esclave) (la différence entre Modbus v1.0 et v2.0 réside dans le mappage des registres Modbus ; il est de règle d'utiliser la version plus récente (v2.0) ; la version v1.0 est toutefois maintenue pour la rétrocompatibilité avec les anciens dispositifs).
Notez que l'option “Terminal PC” pour le port RS-485 n'est pas disponible ; les options Modbus v1.0 et v2.0. sont par contre disponibles.

	Il n'est pas possible de choisir une option Modbus pour les deux ports : si vous choisissez une option Modbus pour le port RS-232, l’option OFF (aucun protocole) sera automatiquement forcée pour le port RS-485 ; si vous choisissez, par contre, une option Modbus pour le port RS-485, l’option “Terminal PC” sera forcée pour le port RS-232.



	Le document qui décrit le mappage et la signification des registres Modbus installés sur le DDC est disponible sur demande.


1 - Sélectionnez [image: image510.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image511.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “Sélect. Prot. Comunic.” et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran.
6 - Sélectionnez l'option désirée dans la colonne gauche pour le port RS-232, et dans la colonne droite pour le port RS-485 ; par exemple :
· Sélectionnez l'option “Terminal PC” dans la colonne gauche (RS-232) si vous voulez dialoguer avec un PC sur lequel est installé un logiciel d'émulation d'un terminal, par exemple, pour télécharger l'enregistreur (logger en anglais) des évènements. Sélectionnez également cette option si vous devez mettre à jour le logiciel du DDC (opération réservée aux Centres d'assistance agréés)
· Sélectionnez une option Modbus (typiquement, Modbus v2.0) dans la colonne gauche ou droite si vous utilisez un Master Modbus connecté respectivement au port RS-232 ou RS-485 du DDC. Les dispositifs WISE et Monitor exigent le paramétrage Modbus V2.0 dans la colonne gauche (RS-232)
	
[image: image512]


4.4.1.14 Configuration Adresse Modbus
Cette option vous permet de configurer l'adresse Modbus, à savoir l'adresse utilisée par le DDC pour répondre aux requêtes provenant du modbus Maître. Notez que le DDC se comporte comme le modbus esclave. Ceci n'a rien à voir avec le concept de Maître et Esclave entre plusieurs DDC placés sur le même réseau CAN ; le DDC peut être, à tous les effets, ou Maître ou Esclave pour contrôler ses unités sur l'installation.
La valeur par défaut est 1 ; elle ne doit pas être modifiée si ce n’est dans le cas de connexions sur le bus RS-485 au lieu du RS-232. En effet, dans le cas du bus RS-485, il est possible d'avoir plusieurs dispositifs DDC connectés sur le même bus ; pour les distinguer, vous devez définir des adresses différentes. En cas de RS-232, un seul DDC peut être connecté au modbus Maître ; vous pouvez donc laisser la valeur par défaut. 
L'adresse peut être définie avec des valeurs allant de 1 à 247.
1 - Sélectionnez [image: image513.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image514.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “Modbus addr. Setup” et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran.
6 - Sélectionnez l'adresse souhaitée.
	
[image: image515]


4.4.1.15 Paramètres com Modbus
Cette option vous permet de définir les paramètres de la communication Modbus.
En particulier, vous définissez ici la vitesse de transmission, le nombre de bits des données et de bits de stop et le contrôle de parité. Le choix est limité à 6 combinaisons possibles :
a) 19200 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, aucune parité (19200 8N1)
b) 19200 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, parité paire (19200 8E1)
c) 19200 bauds, 8 bits de données, 2 bits de stop, aucune parité (19200 8N2) (non disponible sur RS-485)
d)  9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, aucune parité (9600 8N1)
e)  9600 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop, parité paire (9600 8E1)
f)  9600 bauds, 8 bits de données, 2 bits de stop, aucune parité (9600 8N2) (non disponible su RS-485)
Choisissez la combinaison désirée qui doit correspondre aux paramétrages sur le dispositif Modbus maître connecté au DDC.
1 - Sélectionnez [image: image516.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image517.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “Param. Com. Modbus” et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran.
6 - Sélectionnez les paramètres de communication souhaités.
	
[image: image518]


4.4.1.16 Annulation historique des événements (uniquement pour les Centres d'Assistance agréés)
Cette option vous permet d'effacer (de supprimer) complètement l'historique des erreurs sans devoir effectuer la remise à zéro générale du DDC.
4.4.1.17 Réglage usine
Cette option vous permet de remettre à zéro tout le DDC aux paramètres d'usine. Tous les paramètres définissables reprendront les valeurs par défaut (d'usine).
Pour effectuer la remise à zéro, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image519.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image520.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “DDC” dans le menu déroulant.
5 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONFIG. USINE” et appuyer dessus pour afficher l'écran.
6 - Sélectionnez “YES“ si vous voulez confirmer la réinitialisation et “NO” si voulez, par contre, revenir au menu déroulant.
	Cette fonction provoque aussi la perte de la configuration des appareils, de Multi-DDC et de l’historique des événements.


Un bref message apparaîtra sur l’écran pour confirmer le succès de l'opération.
	
[image: image521]



4.4.1.18 Mise à jour du logiciel (uniquement pour Centres d'Assistance agréés)
Cette option vous permet, via la connexion avec un PC, de mettre à jour le logiciel du DDC. Cette opération ne devra être effectuée que par du personnel agréé France Air Spa ou par des Centres d'Assistance agréés.
4.4.2 IMPLANTATIONS
Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant, puis sélectionnez l'installation. Les options disponibles dans ce menu sont :
4.4.2.1
Configuration accès BUS
4.4.2.2
Mode circulatoire (uniquement pour DDC Maître) 
4.4.2.3
Fonctionnement Partiel (uniquement pour DDC Maître d'installations Multi-DDC)
4.4.2.4
Configuration sortie alarmes
4.4.2.5
Partie installation séparable
4.4.2.6
Partie installation base 
4.4.2.1 Configuration accès BUS
Cette options vous permet de valider l'accès via le bus à la commande (la régulation) de l'installation et à la modification des paramètres de fonctionnement de l'installation même.
La validation à la commande (la régulation) de l'installation vous permet d'agir sur les commandes de ON/Off et d'inversion Climatisation/Chauffage, ainsi que sur le changement de priorité GAHP-GS/WS, en deux différentes modalités. 
La validation à la modification des paramètres de fonctionnement vous permet d'agir sur le point de consigne, le différentiel et les plages eau générales. 
Les options de commandes prévues sont deux :
· commande de type BMS (Building Management System)
· commande de type téléassistance (TA)
Ces options peuvent être configurées séparément pour chaque installation et s'excluent mutuellement.
En revanche, l'option d'accès aux paramètres est unique et ne fait pas de différence entre BMS et TA.
Commande installation BMS
Si vous sélectionnez l'option “COMMANDE IMPL.BMS”, vous pourrez commander via le bus l'allumage/arrêt de l'installation, l’inversion chaud/froid (dans le cas d'une installation chaud/froid 2 tubes) et, dans le cas d'unités GAHP-GS/WS en configuration 4 tubes, le changement de priorité d'allumage de ces unités, selon les règles prévues par les systèmes de Building Management System (BMS). 
Les règles sont les suivantes : 
· pour l'allumage/arrêt, ajoutez un autre interrupteur en série en plus de ceux déjà prévus. Vous ne pouvez changer l'état de cet interrupteur que par BMS. L’allumage de l’installation se produit uniquement si tous les interrupteurs sont ON (fermés) (voir Figure 20 page 112).

	Ne validez pas la commande BMS si l'allumage/arrêt n'est pas effectivement géré via le bus ; l'état de l'interrupteur additionnel étant initialement OFF, vous ne pouvez pas mettre en marche l'installation si l'interrupteur n'est pas géré.


· pour l'inversion chaud/froid, la validation à la commande BMS vous permet de la commander via le bus au lieu du bouton 
[image: image522.png]


 situé sur le panneau de commande de l'installation. Ce bouton est donc désactivé et revêt cet aspect [image: image523.bmp] (fonctionnement en climatisation) ou [image: image524.bmp] (fonctionnement en chauffage) en fonction des commandes données via le bus.

	La configuration autorisations YWAuto est cependant prioritaire par rapport à la commande BMS ; en conséquence, si toutes les deux sont validées, le système gérera l'inversion chaud/froid en utilisant les contacts RW et RY et ignorera les demandes provenant de BMS. Dans ce cas aussi, le bouton 
[image: image525.png]


 est désactivé et prend l'aspect [image: image526.bmp] (fonctionnement en climatisation) ou [image: image527.bmp] (fonctionnement en chauffage) en fonction des commandes données par contacts.


· pour le changement de priorité de fonctionnement chauffage ou climatisation des unités GAHP-GS/WS, vous pouvez l'effectuer indifféremment par DDC (voir paragraphe 2.4 “MENU CONTRÔLE ” a pagina 11) ou par BMS ; dans ce dernier cas, le bouton 
[image: image528.png]


 prendra l'aspect correspondant au choix effectué par BMS (
[image: image529.png]


 priorité de fonctionnement en climatisation ; 
[image: image530.png]


 priorité de fonctionnement en chauffage).

	Si vous avez défini la priorité de fonctionnement en climatisation, les unités GAHP-GS/WS pourront être allumées par le régulateur de l'installation de climatisation et non par celui de l'installation de chauffage, et vice-versa dans le cas de paramétrage de priorité de fonctionnement en chauffage.


	
[image: image531]



Commande installation TA
Si vous sélectionnez l'option “COMMANDE IMPL. TA”, vous pourrez effectuer les mêmes opérations disponibles pour l'option précédente, mais selon les règles prévues pour les systèmes de Téléassistance (TA), qui consistent essentiellement à utiliser à distance les commandes déjà présentes sur le DDC, en les gérant de façon équivalente. 
Dans ce cas, toutes les options de commande de l'installation pourront être effectuées indifféremment par le DDC ou par le TA.
L’allumage/arrêt de l'installation, l’inversion chaud/froid et le paramétrage de priorité de fonctionnement des unités GAHP-GS/WS peuvent être donc effectués par DDC (voir paragraphe 2.4 “MENU CONTRÔLE ” page 11) ou via bus ; quand une commande est effectuée via bus, le bouton correspondant prendra l'aspect correspondant au paramétrage effectué via bus.

	La configuration autorisations YWAuto est cependant prioritaire par rapport à la commande TA ; en conséquence, si toutes les deux sont validées, le système gérera l'inversion chaud/froid en utilisant les contacts RW et RY et ignorera les demandes provenant de TA. Dans ce cas aussi, le bouton 
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 est désactivé et prend l'aspect [image: image533.bmp] (fonctionnement en climatisation) ou [image: image534.bmp] (fonctionnement en chauffage) en fonction des commandes données par contacts.
En activant la commande TA, si la configuration autorisations bloque l'interrupteur On/Off global, cette commande sera rendue en lecture seule sur le DDC mais il pourra être modifié à distance, en agissant sur l'autorisation de l'installation.


Paramètres implantation
Si vous sélectionnez “Paramètres installation”, vous pourrez configurer le point de consigne, le différentiel, les plages générales via bus, par BMS ou par TA.
4.4.2.2 Mode circulatoire (uniquement pour DDC Maître)
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir le mode de gestion du(des) circulateur(s) d'eau placé(s) sur l’installation(s).
Les modes de fonctionnement prévus sont deux :
· Circulateur commun : dans ce cas, un seul circulateur est prévu pour l'installation ; le débit d’eau circulant dans l’installation est toujours le même.
· Circulateur indépendant : dans ce cas, un circulateur est installé pour chaque unité ; le nombre total des circulateurs sera égal au nombre d'unités installées. Dans ce cas, le débit d’eau qui circule dans l’installation dépend du nombre d’unités allumées (chaque circulateur est allumé quand l’unité correspondante est allumée).
Suivez les instructions indiquées ci-dessous pour le réglage du “EAU POMPE MODE” :
1 - Sélectionnez [image: image535.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image536.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image537.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image538.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image539.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “EAU POMPE MODE” et appuyez dessus pour afficher l'écran.
7 - Positionnez le curseur sur 
[image: image540.png]


 selon l'option que vous voulez définir (commun ou indépendants) et appuyez sur le bouton pour effectuer la sélection. Le symbole 
[image: image541.png]


 indique que l’option est activée.
8 - Sélectionnez 
[image: image542.png]


 pour sortir.
	
[image: image543]




	Répéter les opérations de 5 à 8 pour la deuxième installation au cas où le DDC soit le Maître de deux installations. Dans ce cas, les deux installations peuvent avoir des configurations différentes.


4.4.2.3 Fonctionnement Partiel (uniquement pour DDC Maître d'installations Multi-DDC)
Cette option vous permet de choisir le mode de commande d’allumage des unités lorsque un ou plusieurs DDC Esclaves sont éteints.
Deux choix sont possibles :
· Désactiver le fonctionnement de toute l’installation lorsqu’un ou plusieurs DDC Esclave sont éteints (option désactivée) ;
· Permettre le fonctionnement de la partie d’installation contrôlable lorsqu’un ou plusieurs DDC Esclaves sont éteints (option activée).

	Si le DDC Maître est éteint, toute l’installation est désactivée.


Suivez les instructions ci-dessous pour le réglage du “MODE OPER. PARTIAL” :
1 - Sélectionnez [image: image544.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image545.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image546.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image547.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image548.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “MODE OPER. PARTIAL” et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran.
7 - Positionnez le curseur sur 
[image: image549.png]


 et appuyez sur le bouton pour effectuer la sélection. Le symbole 
[image: image550.png]


 indique que l’option est activée (le système partiel fonctionne aussi avec les DDC Esclaves éteints).
8 - Sélectionnez 
[image: image551.png]


 pour sortir.
	
[image: image552]



	Répéter les opérations de 5 à 8 pour la deuxième installation au cas où le DDC soit le Maître de deux installations. Dans ce cas, les deux installations peuvent avoir des configurations différentes.


4.4.2.4 Configuration sortie alarmes
Au dos du panneau de commande numérique se trouve un contact propre pour la transmission vers l'extérieur d’un signal dans le cas où certains appareils seraient en erreur (voir détail “B” Figure 13 page 55). 
Le panneau de commande numérique vous permet de définir une des options suivantes :
· Désactiver la sortie du signal en cas d’alarme ;
· Activer l’envoi du signal pour n’importe quel type d’alarme ;
· Activer l’envoi du signal uniquement dans le cas de “Alarmes Température” (uniquement pour DDC Maître).
Pour configurer une des options décrites ci-dessus, suivez les instructions suivantes :
1 - Sélectionnez [image: image553.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image554.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez configurer la sortie alarmes : 
[image: image555.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image556.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image557.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “ALARMS OUTP. SETUP” et appuyez dessus pour afficher l'écran.
7 - Positionnez le curseur sur 
[image: image558.png]


 à côté de l'option que vous souhaitez définir (HORS FONCTION, TOUTES ALARMES, EAU TEMP ALARME).
8 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image559.png]


 indique que l’option est activée.
9 - Sélectionnez 
[image: image560.png]


 pour sortir.
	
[image: image561]




	Répétez les opérations de 5 à 9 pour la deuxième installation si le DDC gère deux installations.



	Si la sortie alarmes est activée pour 2 installations distinctes gérées par le DDC, le contact commutera sur au moins l'une des deux installations en présence d’une condition d'alarme.


4.4.2.5 Partie installation séparable
Ce menu vous permet de définir les paramètres de fonctionnement de l'installation séparable.

	L'expression “Installation séparable” désigne la partie de l'installation pouvant se séparer de l'installation base au moyen de vannes et fonctionner de façon indépendante pour fournir le service ECS.


Les options disponibles dans ce menu sont :
4.4.2.5.1
Sélection chauffage/ECS
4.4.2.5.2
Set Point Limit
4.4.2.5.3
Différentiel eau
4.4.2.5.4
Paramètres de réglage
4.4.2.5.5
Retard à l'extinction des circulateurs Robur Box
4.4.2.5.6
Temporisation des phases de commutation
4.4.2.5.7
Paramètres vannes de séparation
4.4.2.5.1 Sélection chauffage/ECS
Cette option du sous-menu vous permet de choisir si les machines configurées sur l'installation séparable servent uniquement pour la production d'ECS (eau chaude sanitaire) ou si elles servent pour la production (service non simultané) d'eau chaude pour l'installation de chauffage et d'ECS (eau chaude sanitaire). Cette dernière fonction permet aux unités appartenant à cette partie de l'installation (Partie Séparable) d'intégrer la production d'eau chaude pour la chauffage s'il n'y a pas de demande d'ECS, ou de se consacrer à la production d'eau chaude sanitaire au cas où une demande de ce type se présentait. La production d'eau chaude sanitaire est prioritaire par rapport à la demande de chauffage.
1 - Sélectionnez [image: image562.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image563.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le type d'installation : 
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 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image565.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran.
7 - Sélectionnez l'option de menu “SELECT. CHAUF/ECS”.
8 - Positionnez le curseur sur 
[image: image566.png]


 à côté de l'option que vous souhaitez définir : ”CHAUFFAGE ET ECS (SERV NON SIMULTAN)” ou “SEULEMENT ECS”.
9 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image567.png]


 indique que l’option est activée.
10 - Sélectionnez 
[image: image568.png]


 pour sortir.
4.4.2.5.2 Set Point Limit
Cette option vous permet de définir la limite de la température de consigne (départ) de l'installation séparable pour la production d'ECS. La température du point de consigne sera ensuite définie dans le menu ”Configurations Utilisateur” dans le cas où l'option suivante soit définie sur l'interface RB100 ou RB200 : “Numérique avec point de consigne DDC” ; ou acquise par Robur Box (RB100 ou RB200). En particulier, vous pouvez définir la température maximum de l'eau pour la production de l'eau chaude sanitaire dans la plage 5(95 °C. Par exemple, si pour une installation de production d'eau chaude sanitaire, le paramétrage de la limite du point de consigne est ajusté à 60 °C, vous pourrez choisir une valeur du point de consigne comprise entre 5 °C et 60 °C.
Voici les instructions à suivre pour la modification de la limite du point de consigne :
1 - Sélectionnez [image: image569.bmp] dans l'écran initial pour accéder au “menu principal”.
2 - Sélectionnez 
[image: image570.png]


 pour accéder au “menu installation”.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
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 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image572.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude. 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “Limite Points de consigne” et appuyez sur le bouton pour afficher l'écran.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur de température à modifier.
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
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 pour sortir.

	Si le DDC est le Maître de deux installations, répétez les opérations de 5 à 9 pour la deuxième installation.
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4.4.2.5.3 Différentiel eau
	L'écran propose le différentiel pré-réglé sur la température de consigne de l'installation séparable pour la production d'ECS.

	[image: image575.bmp]



Configuration différentiel 
Pour définir la(les) valeur(s) du différentiel, procédez comme décrit ci-après.
1 - Sélectionnez [image: image576.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image577.png]


 pour accéder au menu installateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir le différentiel : 
[image: image578.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image579.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “DIFFERENTIEL EAU” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur du différentiel à modifier.
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
[image: image580.png]


 pour sortir.
	
[image: image581]


4.4.2.5.4 Paramètres de réglage
Configuration des paramètres de réglage
Pour définir les paramètres de réglage, procédez comme suit :
1 - Sélectionnez [image: image582.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image583.png]


 pour accéder au menu installateur. 
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres : 
[image: image584.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image585.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “ Paramètres de régl." dans le menu déroulant.
8 - Sur l'écran apparaît l'indication “Effectuer configuration semi-automatique ?”
9 - Si vous choisissez “Yes” (option normalement conseillée), sur l'écran apparaîtra l'indication “configuration AUTOM. Intégrales d'habilit/inhibit.” ; le DDC calculera automatiquement, pour toutes les catégories de machines, les valeurs les plus adaptées des deux paramètres “Intégrale d'habilitation” et “Intégrale d'inhibition” en fonction des valeurs prédéfinies pour les autres. Le calcul et le paramétrage des valeurs s'effectuent lorsque vous sortez du panneau.
10 - Si vous choisissez “No”, sur l'écran apparaîtra l'indication “Configuration MANUELLE intégrales d'habilit/inhibit.” ; le DDC N'effectue PAS le calcul automatique des deux paramètres “Intégrale d'habilitation” et “Intégrale d'inhibition”. Utilisez cette option si vous désirez définir manuellement ces deux paramètres ou si vous souhaitez revoir les valeurs prédéfinies automatiquement par le DDC au terme d'un accès précédent au panneau.
11 - Choisissez la catégorie de machines pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres de réglage en utilisant les boutons 
[image: image586.png]


 et 
[image: image587.png]


. Seules les catégories auxquelles appartiennent les machines effectivement présentes sur l'installation sont proposées.
12 - Choisissez l'écran proposant la première valeur à modifier en utilisant les boutons [image: image588.bmp], [image: image589.bmp] ou [image: image590.bmp], [image: image591.bmp], [image: image592.bmp] (le chiffre à gauche du bouton indique l'écran courant et le chiffre à droite le nombre total d'écrans disponibles).
13 - Pour modifier les valeurs prédéfinies, positionnez le curseur sur la valeur à modifier. 
14 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
15 - Tournez le bouton jusqu'à afficher la valeur désirée.
16 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
17 - Si nécessaire, répétez les points 12 - 17 -pour compléter la configuration des paramètres de la catégorie sélectionnée ; passez ensuite, toujours si nécessaire, à la configuration des paramètres d'autres catégories en répétant d'abord à nouveau le point 11 - , puis les points 12 - 17 -.
18 - Sélectionnez 
[image: image593.png]


 pour sortir.
	
[image: image594]


4.4.2.5.5 Retard à l'extinction des circulateurs Robur Box 
Ce paramètre vous permet de définir un retard à l'extinction du circulateur primaire commun de la partie d'installation séparable, si celui-ci est géré par le dispositif RB200 ; si ce circulateur n'est pas configuré, l'accès au panneau de configuration du paramètre sera inhibé.
1 - Sélectionnez [image: image595.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image596.png]


 pour accéder au menu installateur. 
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres : 
[image: image597.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image598.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “Setup EAU” dans le menu déroulant.
8 - Pour modifier les valeurs prédéfinies, positionnez le curseur sur la valeur à modifier. 
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton jusqu'à afficher la valeur désirée.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
	
[image: image599]


	Faites attention à ne pas confondre ce paramètre avec les paramètres “Retard circulateur” qui peuvent être présents dans les panneaux de configuration des paramètres de réglage des différentes catégories de machines (voir Extinction à retardement des circulateurs de chaudières auxiliaires page 66 et Extinction à retardement des refroidisseurs auxiliaires page 68) : ces paramètres vous permettent , en effet, de définir les retards à l'extinction des circulateurs dédiés d'appareils auxiliaires, si installés et contrôlés par le système France Air.


4.4.2.5.6 Temporisation des phases de commutation
Cette option vous permet de définir les valeurs correspondant aux temps à respecter pendant la phase de commutation des vannes de dérivation à trois voies qui séparent l'installation séparable de l'installation de base. En particulier, vous devez définir :
· TEMPS OFF MACH. : qui indique le temps durant lequel les machines sont éteintes, tandis que les vannes sont en train de commuter (utilisé aussi bien pendant les phases de séparation que pendant celles d'inclusion dans l'installation de base) ;
· Retard supplem inser moyen impl sep. (phase insertion) : indique combien de temps doit s'écouler après la phase d'intégration des unités du groupe séparable dans l'installation de base, pour considérer les températures de départ et de retour des machines à peine incluses dans la moyenne totale de l'installation.
Pour définir cette valeur, procédez comme suit :
1 - Sélectionnez [image: image600.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image601.png]


 pour accéder au menu installateur. 
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'installation : 
[image: image602.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image603.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “MINUT PHASE COMMUT” et appuyez sur le bouton pour afficher l’écran.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur à modifier : la valeur est exprimée en secondes.
9 - “TEMPS OFF MACH.” est paramétrable de 0 à 600 secondes.
10 - “RETARD SUPPLEM INSER EN MOYEN IMP SEP” est paramétrable de 0 à 300 secondes.
11 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
12 - Tournez le bouton pour modifier la valeur.
13 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
14 - Sélectionnez 
[image: image604.png]


 pour sortir.
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4.4.2.5.7 Paramètres vannes de séparation
Vous ne devez définir ce paramètre que dans le cas d'utilisation de vannes de dérivation à trois voies pour la séparation des unités du groupe séparable équipées de contacts auxiliaires de fin de course.
Ce paramètre indique le temps maximum que peuvent employer les vannes à trois voies pour commuter d'une position à l'autre. Si, une fois ce temps écoulé, la vanne n'a pas atteint la butée de fin de course préétablie, une erreur se produira (pour plus d'informations, voir liste des erreurs).
Pour définir cette valeur, procédez comme suit :
1 - Sélectionnez [image: image606.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image607.png]


 pour accéder au menu installateur. 
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'installation : 
[image: image608.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image609.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL SEPAR.” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “Partie vanne séparable” et appuyez sur le bouton.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur à modifier : la valeur est exprimée en secondes (de 0 à 600 s).
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
[image: image610.png]


 pour sortir.
	
[image: image611]


4.4.2.6 Partie installation base
Ce menu vous permet de définir les paramètres de fonctionnement de l'installation de base.

	Le terme “Installation base” désigne la partie d'installation comprenant toutes les unités, sauf celles pouvant être séparées de l'installation elle-même.


Les options disponibles dans ce menu sont :
4.4.2.6.1
Différentiel eau
4.4.2.6.2
Fonctionnement chaudières auxiliaires 
4.4.2.6.3
Puissance nominale installation
4.4.2.6.4
Paramètres de réglage 
4.4.2.6.5
Retard à l'extinction du circulateur RBox
4.4.2.6.6
Priorité utilisation des machines (uniquement pour DDC Maîtres des installations avec GAHP-GS/WS)
4.4.2.6.7
Configuration erreur de température (uniquement pour DDC Maître)
4.4.2.6.8
Paramètres vanne d'inversion F/C
4.4.2.6.9
Configuration d es services de Climatisation/Chauffage
4.4.2.6.10
Sélection Chauffage/ECS 
4.4.2.6.11
Configuration service ECS base
4.4.2.6.1 Différentiel eau
	Cet écran propose le différentiel pré-réglé pour la température de consigne. La figure ci-contre montre la valeur d’une installation de production d’eau réfrigérée.

	[image: image612.bmp]



Configuration différentiel 
Pour définir la(les) valeur(s)du différentiel, procédez comme décrit ci-après.
1 - Sélectionnez [image: image613.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image614.png]


 pour accéder au menu installateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir le différentiel : 
[image: image615.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image616.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image617.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “DIFFERENTIEL EAU ” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur du différentiel à modifier : pour les installations froid uniquement 
[image: image618.png]


, seule la valeur du différentiel climatisation (FROID) apparaîtra ; pour les installations chaud uniquement 
[image: image619.png]


, seule la valeur du différentiel chauffage (CHAUFF.) apparaîtra ; pour les installations chaud froid 2 tubes 
[image: image620.png]


, les valeurs des différentiels chauffage et climatisation (FROID et CHAUFF.) apparaîtront.
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
[image: image621.png]


 pour sortir.
	
[image: image622]


4.4.2.6.2 Fonctionnement chaudières auxiliaires
Pour définir le mode de fonctionnement des chaudières auxiliaires (uniquement pour les installation chauffage ou climatisation/chauffage 2 tubes), procédez comme décrit ci-après ; pour plus d'informations sur le sujet, voir paragraphe 4.2 page 56 et le manuel des applications (référence D-LBR630).
1 - Sélectionnez [image: image623.bmp] de l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image624.png]


 pour accéder au menu installateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir le différentiel : 
[image: image625.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image626.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image627.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “Paramètres de régl.” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur 
[image: image628.png]


 à côté de l'option que vous souhaitez définir : ”COMPLEM” ou “COMPLEM & SUBSTIT”.
9 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image629.png]


 indique que l’option est activée.
10 - Lorsque vous activez la fonction “COMPLEM & SUBSTIT”, sur l'écran apparaît alors le symbole [image: image630.bmp]. Si vous sélectionnez et appuyez ensuite sur le bouton, vous pourrez activer le fonctionnement “COMPLEMENT”.
11 - Sélectionnez 
[image: image631.png]


 pour sortir.

	Le choix de l'option “COMPLEMENT” exige également : 
· Une configuration particulière de l'installation.
· La présence d'une sonde de température additionnelle, placée sur le collecteur de retour des pompes à chaleur.
· La définition des paramètres supplémentaires dans les panneaux de configuration des paramètres de réglage (voir 4.4.2.6.4 page 100).
Notez qu'il est préférable de discuter de la possibilité d'application de cette option avec le Service de prévente, avant de l'utiliser.


	
[image: image632]


4.4.2.6.3 Puissance nominale installation
Vous ne pouvez définir la puissance nominale de l'installation que pour les installations de chauffage ou de climatisation/chauffage 2 tubes, et seulement en cas d'utilisation de chaudières auxiliaires fonctionnant en mode “COMPLEM & SUBSTIT” (voir paragraphe 4.2 page 56).
Pour définir la valeur de la puissance nominale de l'installation, procédez comme décrit ci-après.
1 - Sélectionnez [image: image633.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image634.png]


 pour accéder au menu installateur.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir le différentiel : 
[image: image635.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image636.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image637.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “Paramètres de régl.” dans le menu déroulant.
8 - Positionnez le curseur sur 
[image: image638.png]


 à côté de l'option que vous souhaitez définir : ”Default” ou “Custom”.
9 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image639.png]


 indique que l’option est activée.
10 - Si vous choisissez l'option “Custom”, vous pouvez intervenir sur la valeur de la puissance (exprimée en kW).
11 - Sélectionnez 
[image: image640.png]


 pour sortir.

	L'option présélectionnée est “Default”, qui affecte à la puissance nominale de l'installation la valeur de la somme des puissances de toutes les chaudières auxiliaires. Cette valeur est normalement correcte lorsque les chaudières fonctionnent en mode “COMPLEM & SUBSTIT”, car, dans ce cas, les chaudières doivent fournir le 100% de la puissance nécessaire en condition de charge thermique élevée


	
[image: image641]


4.4.2.6.4 Paramètres de réglage
	
	
[image: image642]



Configuration des paramètres de réglage 
Pour définir les paramètres de réglage, procédez comme suit :
1 - Sélectionnez [image: image643.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image644.png]


 pour accéder au menu installateur. 
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres : 
[image: image645.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image646.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
[image: image647.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Sélectionnez “ Paramètres de régl." dans le menu déroulant.
8 - Sur l'écran apparaît l'indication “Effectuer configuration semi-automatique ?”
9 - Si vous choisissez “Yes” (option normalement conseillée), sur l'écran apparaîtra l'indication “configuration AUTOM. Intégrales d'habilit/inhibit.” ; le DDC calculera automatiquement, pour toutes les catégories de machines, les valeurs les plus adaptées des deux paramètres “Intégrale d'habilitation” et “Intégrale d'inhibition” en fonction des valeurs prédéfinies pour les autres. Le calcul et le paramétrage des valeurs s'effectuent lorsque vous sortez du panneau 
10 - Si vous choisissez “No”, sur l'écran apparaîtra l'indication “Configuration MANUELLE intégrales d'habilit/inhibit.” ; le DDC N'effectue PAS le calcul automatique des deux paramètres “Intégrale d'habilitation” et “Intégrale d'inhibition”. Utilisez cette option si vous désirez définir manuellement ces deux paramètres ou si vous souhaitez revoir les valeurs prédéfinies automatiquement par le DDC au terme d'un accès précédent au panneau.
11 - Seulement pour installation chaud/froid 2 tubes : sélectionnez le bouton avec le symbole 
[image: image648.png]


 ou 
[image: image649.png]


 pour choisir le mode de fonctionnement pour lequel définir les paramètres : 
[image: image650.png]


 pour CHAUFFAGE, 
[image: image651.png]


 pour CLIMATISATION.
12 - Choisissez la catégorie de machines pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres de réglage en utilisant les boutons 
[image: image652.png]


 et 
[image: image653.png]


. Seules les catégories auxquelles appartiennent les machines effectivement présentes sur l'installation sont proposées.
13 - Choisissez l'écran proposant la première valeur à modifier en utilisant les boutons [image: image654.bmp], [image: image655.bmp] ou [image: image656.bmp], [image: image657.bmp], [image: image658.bmp] (le chiffre à gauche sur le bouton indique l'écran courant et le chiffre à droite le nombre total d'écrans disponibles).
14 - Pour modifier les valeurs prédéfinies, positionnez le curseur sur la valeur à modifier (pour la description des paramètres, référez-vous au paragraphe 4.3.1 “SERVICE chauffage” page 58 et/o au paragraphe 4.3.3 “SERVICE CLIMATISATION” page 66).
15 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
16 - Tournez le bouton jusqu'à afficher la valeur désirée.
17 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
18 - Si nécessaire, répétez les points 13 - 17 -pour compléter la configuration des paramètres de la catégorie sélectionnée ; passez ensuite, toujours si nécessaire, à la configuration des paramètres d'autres catégories en répétant d'abord à nouveau le point 12 - , puis les points 13 - 17 -.
19 - Seulement pour installation chaud/froid 2 tubes : si nécessaire, sélectionnez à nouveau le bouton portant le symbole 
[image: image659.png]


 ou 
[image: image660.png]


 pour choisir l'autre mode de fonctionnement : 
[image: image661.png]


 pour CHAUFFAGE, 
[image: image662.png]


 pour CLIMATISATION et répétez les points 12 -18 pour définir les paramètres des catégories de machines du nouveau mode de fonctionnement sélectionné.
20 - Sélectionnez 
[image: image663.png]


 pour sortir.
	
[image: image664]


4.4.2.6.5 Retard à l'extinction du circulateur RBox
Ce paramètre vous permet de définir un retard à l'extinction du circulateur primaire commun et/ou du circulateur secondaire de l'installation, si au moins un des deux est configuré et géré par le dispositif RB200 ; si, par contre, aucun de ces deux circulateurs n'est configuré, l'accès au panneau de configuration du paramètre sera inhibé. 
1 - Pour définir cette valeur, procédez comme suit :
2 - Sélectionnez [image: image665.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
3 - Sélectionnez 
[image: image666.png]


 pour accéder au menu installateur. 
4 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
5 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
6 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous souhaitez définir les paramètres : 
[image: image667.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image668.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image669.png]


 pour l’installation de production d'eau réfrigérée.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
8 - Sélectionnez “DELAI PMP EAU RBox” dans le menu déroulant.
9 - Pour modifier les valeurs prédéfinies, positionnez le curseur sur la valeur à modifier. 
10 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
11 - Tournez le bouton jusqu'à afficher la valeur désirée.
12 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
	
[image: image670]



	Faites attention à ne pas confondre ce paramètre avec les paramètres “Retard circulateur” qui peuvent être présents dans les panneaux de configuration des paramètres de réglage des différentes catégories de machines (voir Extinction à retardement des circulateurs de chaudières auxiliaires page 66 et Extinction à retardement des refroidisseurs auxiliaires page 68) : ces paramètres vous permettent , en effet, de définir les retards à l'extinction des circulateurs dédiés d'appareils auxiliaires, si installés et contrôlés par le système France Air.


4.4.2.6.6 Priorité utilisation des machines (uniquement pour DDC Maîtres des installations avec GAHP-GS/WS)
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir, pour chaque installation gérée par le DDC, la priorité d’allumage des unités GAHP-GS/WS par rapport aux unités d’un autre type appartenant à la même catégorie (Catégorie 1). Les unités avec la priorité la plus haute sont allumées en premier et éteintes en dernier.
Voici les instructions pour le paramétrage de la “Priorité utilisation des machines” :
1 - Sélectionnez [image: image671.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image672.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image673.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image674.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image675.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “PRIORITE UTIL UNIT” et appuyer dessus pour afficher l'écran.
	8 - Pour l’installation de production eau réfrigérée, colonne à gauche de l'écran, positionnez le curseur sur 
[image: image676.png]


 à côté des unités auxquelles vous voulez donner la priorité d’allumage (GAHP- GS/WS ou “autres”) et appuyez sur le bouton pour confirmer. Le symbole 
[image: image677.png]


 indique que les unités sélectionnées auront priorité d’allumage.

Pour l’installation de production d'eau chaude, colonne à droite de l’écran, positionnez le curseur sur 
[image: image678.png]


 à côté des unités auxquelles vous voulez donner la priorité d’allumage (GAHP- GS/WS ou “autres”) et appuyez sur le bouton pour confirmer. Le symbole 
[image: image679.png]


 indique que les unités sélectionnées auront priorité d’allumage.

Pour l’installation 2 tubes chaud/froid, positionnez le curseur sur 
[image: image680.png]


 à côté des unités auxquelles vous voulez donner la priorité d’allumage (ex GAHP- GS/WS o “autres” ) et appuyez sur le bouton pour confirmer. Effectuez le choix pour la priorité Chauffage et Climatisation. Le symbole 
[image: image681.png]


 indique que les unités sélectionnées auront priorité d’allumage.
9 - 
Sélectionnez 
[image: image682.png]


 pour sortir.
	
[image: image683]




	L’unité GAHP- GS/WS est indiquée avec GAHP-W (W : water source).


Le tableau ci-dessous indique l’ordre dans lequel le système décide d'allumer les unités en fonction du choix effectué pour la priorité d'utilisation des appareils et pour le mode de fonctionnement
	Climatisation

	Type
	GAHP-GS/WS
	GA ACF-HR
	GA-ACF
	GAHP-AR

	Priorité(1)
	1
	2
	3
	3

	Priorité(2)
	3
	1
	2
	2


	Chauffage

	Type
	GAHP-GS/WS
	GAHP-A
	GAHP-AR
	AY

	Priorité(1)
	1
	2
	2
	3

	Priorité(2)
	2
	1
	1
	3


Priorité (1) : La priorité aux unités GAHP-GS/WS a été donnée.
Priorité (2) : La priorité aux autres unités a été donnée.

	L’ordre de priorité de fonctionnement correspond à l’ordre numérique reporté dans le tableau (1 priorité maximale ; 3 priorité minimale).


4.4.2.6.7 Configuration erreur de température (uniquement pour DDC Maître)
Cette option vous permet de définir les températures d’alarmes de l'installation de production d'eau chaude et/ou réfrigérée. 
Pour une installation de seule production d'eau réfrigérée, ou chaud/froid 2 tubes en mode climatisation, l'erreur se produit si la température est supérieure à celle pré-réglée. 
Pour une installation de production d’eau chaude, ou chaud/froid 2 tubes en mode chauffage, l’erreur se produit si la température est inférieure à celle pré-réglée. 
Vous pouvez :
· Désactiver la fonction ;
· Spécifier si la limite indiquée se réfère aux températures de l’eau de départ ou de retour.
Les valeurs par défaut définies en usine sont :
· Climatisation : 110 °C ;
· Chauffage : -30 °C.
Instructions pour la configuration de l’alarme température :
1 - Sélectionnez [image: image684.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image685.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image686.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image687.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image688.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “SETUP TEMP ALARM” et appuyer dessus pour afficher l'écran. 
8 - Positionnez le curseur sur 
[image: image689.png]


 à côté de l’option que vous souhaitez définir (TEMP SORTIE ; TEMP ENTREE) et appuyez dessus pour la sélectionner.
9 - Positionnez le curseur sur la valeur de température à définir. Appuyez sur le bouton. Le chiffre commencera à clignoter. Tournez le bouton pour modifier la valeur et appuyez dessus pour confirmer.

	La valeur de température limite n'apparaît que si la fonction est activée (Désactivée 
[image: image690.png]


). 


10 - Positionnez le curseur sur [image: image691.bmp] pour sélectionner l'installation de climatisation ; sélectionnez 
[image: image692.png]


 pour sélectionner l'installation de chauffage.
11 - Sélectionnez 
[image: image693.png]


 pour sortir.

	Répétez les opérations de 5 à 9 pour la deuxième installation si le DDC est le Maître de deux installations.
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4.4.2.6.8 Paramètres vanne d'inversion F/C
Ce paramètre doit être configuré dans le cas où ils s'utilisent sur l'installation base des vannes de dérivation à trois voies centralisées pour la commutation d'installation (inversion de la climatisation au chauffage et vice-versa).
Ce paramètre indique le temps maximum que peuvent employer les vannes à trois voies pour commuter d'une position à l'autre. En cas de vannes avec des contacts auxiliaires de fin de course, si une fois que ce temps est écoulé, la vanne n'a pas atteint la fin de course préétablie, une erreur se produit (pour toute autre information, voir la liste des erreurs). En cas de vannes n'ayant pas ces contacts ; une fois que ce temps est écoulé, le DDC estime que la phase de commutation est terminée. 
Pour définir cette valeur, procédez comme suit :
1 - Sélectionnez [image: image695.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image696.png]


 pour accéder au menu installateur. 
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'installation : 
[image: image697.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image698.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image699.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARAM. VAN. INV. F/C” et appuyez sur le bouton.
8 - Positionnez le curseur sur la valeur à modifier : la valeur est exprimée en secondes.
9 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
10 - Tournez le bouton pour modifier la valeur. La valeur paramétrable est de 0 à 600 secondes.
11 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
12 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
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4.4.2.6.9 Configuration d es services de Climatisation/Chauffage 
Habilitation demandes DDC /Robur BOX
Dans cette option du menu ; vous pouvez définir que, pour les services de chauffage et de climatisation, les demandes d'allumage des unités ne soient commandées que par le DDC, que par le dispositif en option Robur BOX (RB100 ou RB200), ou par les deux (DDC et Robur BOX).
Pour désactiver la demande de la part de l'un des deux dispositifs de commande, positionnez le curseur sur 
[image: image702.png]


 et appuyer sur le bouton. Le symbole 
[image: image703.png]


 indique que la demande est désactivée.

	Les demandes de fonctionnement pour les services ECS sont TOUJOURS commandées par le dispositif Robur Box (RB100 ou RB200), vous ne pouvez donc pas activer les services ECS en absence de ce dispositif. Pour plus d'informations, veuillez consultez le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 100 (référence D-LBR606) et le manuel des applications RB 100 (référence D-LBR606), ou bien le manuel d'installation et d'utilisation du dispositif RB 200 (référence D-LBR632) et le manuel des applications (référence D-LBR630), selon le type de dispositif utilisé.


Configuration des autorisations 
Les autorisations qui déterminent l’allumage de l’installation peuvent être considérées comme des interrupteurs en série présents à l’intérieur du DDC. L’allumage de l’installation se produit uniquement si toutes les autorisations sont ON (fermées). Si l’installation est allumée (indication “ON” sur l'écran principal), vous aurez une ou plusieurs unités allumées uniquement lorsque la condition de thermostatation de l'eau (température de l’eau différente de celle du point de consigne pré-réglé) n’est pas satisfaite. Le Figure 19 illustre la présentation d’un écran.
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Figure 19 –EXEMPLE D'ÉCRAN POUR LE MENU DE CONFIGURATION DES AUTORISATIONS

	Sauf autorisation “Interrupteur général”, toutes les autorisations décrites ci-dessous n'influencent que la génération des requêtes du DDC et non du RB100 ou RB200.


La description de chaque autorisation est reportée ci-dessous afin de faciliter l’installateur dans le choix du mode de fonctionnement le plus approprié (ex. CUSTOM).
	
[image: image705.png]



	C’est l'autorisation relative à l’interrupteur général de l’installation aussi bien pour installation mono-DDC que pour des installations Multi-DDC.

	
[image: image706.png]



	Le symbole indique que l'autorisation est active et comporte l'activation du bouton 
[image: image707.png]


 dans le menu “Commande installation”.
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	Le symbole indique que l'autorisation est désactivée et comporte la désactivation du bouton 
[image: image709.png]


 dans le menu “Commande Installation” (symbole du bouton désactivé 
[image: image710.png]


 et autorisation toujours ON).
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir d'activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image711.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image712.png]


 indique que l'autorisation est active et donc le bouton correspondant sera activé dans le menu “Commande installation” 
[image: image713.png]


.
2 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image714.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image715.png]


 indique que l'autorisation est désactivée et donc le bouton correspondant sera désactivé dans le menu “Commande installation” (
[image: image716.png]


).

	

[image: image717.png]



	C’est l'autorisation relative à l’interrupteur partiel de l’installation et elle peut être utilisée uniquement pour des installations Multi-DDC. Elle représente l’interrupteur des groupes d’unités gérées par un DDC spécifique.
Le symbole 
[image: image718.png]


 indique que l'autorisation est active et comporte l'activation du bouton 
[image: image719.png]


 dans le menu“ Commande installation”.
Le symbole indique 
[image: image720.png]


 que l'autorisation est désactivée et comporte la désactivation du bouton 
[image: image721.png]


 dans le menu “Commande Installation” (symbole du bouton désactivé 
[image: image722.png]


 et autorisation toujours ON) 
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir d'activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image723.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image724.png]


 indique que l'autorisation est active et donc le bouton correspondant sera activé dans le menu “Commande Installation” 
[image: image725.png]


 .
2 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image726.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image727.png]


 indique que l'autorisation est désactivée et donc le bouton correspondant sera désactivé dans le menu “Commande installation” (
[image: image728.png]


).

	GenTmr
	Cette autorisation vous permet d'activer les “Plages eau générales”. Dans le menu Arrang.utilisateur, vous pourrez définir tous les paramètres qui déterminent le mode de fonctionnement où se trouve l'autorisation Plages générales comme température du point de consigne, etc. Pour les instructions de programmation, voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 – “Plages horaires température eau générales”.
Le symbole 
[image: image729.png]


 indique que l'autorisation est active et comporte l'activation du bouton 
[image: image730.png]


 dans le menu “Commande installation”.
Le symbole indique 
[image: image731.png]


 que l'autorisation est désactivée et comporte la désactivation du bouton 
[image: image732.png]


 dans le menu “Commande installation” (symbole du bouton désactivé 
[image: image733.png]


 ). 
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image734.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image735.png]


 indique que l'autorisation est active et donc le bouton correspondant sera activé dans le menu “Commande Installation” 
[image: image736.png]


 .
2 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image737.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image738.png]


 indique que l'autorisation est désactivée et donc le bouton correspondant sera désactivé dans le menu “Commande installation” (
[image: image739.png]


).
L'autorisation est ON (Interrupteur fermé) dans les cas suivants :
1 - L'autorisation est activée 
[image: image740.png]


 et le bouton dans le menu “Commande installation” est activé 
[image: image741.png]


 : l'autorisation sera en état ON (interrupteur fermé) seulement pendant les plages horaires programmées.
2 - L'autorisation est activée 
[image: image742.png]


 et le bouton dans le menu “Commande installation” est désactivé [image: image743.png]


: l'autorisation sera toujours ON.
3 - L'autorisation est désactivée 
[image: image744.png]


 : l'autorisation sera toujours ON.

	GRPTMR

	C'est l'autorisation relative aux “Plages eau partielles” de l'installation et elle n'est utilisée que pour les installation Multi-DDC. Si cette autorisation est activée, vous pouvez effectuer une programmation horaire hebdomadaire diversifiée pour les unités gérées par un DDC spécifique.
Dans le menu Arrang.utilisateur, vous pourrez programmer tous les paramètres qui permettent l'utilisation de l'autorisation Plages partielles comme heure d'allumage, etc. Pour les instructions de programmation, voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 – “Plages Eau Partielles”.
Le symbole 
[image: image745.png]


 indique que l'autorisation est active et comporte l'activation du bouton dans le menu “Commande installation”.
Le symbole indique 
[image: image746.png]


 que l'autorisation est désactivée et comporte la désactivation du bouton 
[image: image747.png]


 dans le menu “Commande installation” (symbole du bouton désactivé 
[image: image748.png]


 ).
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image749.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image750.png]


 indique que l'autorisation est active et donc le bouton correspondant sera activé dans le menu “Commande installation” 
[image: image751.png]


 .
2 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image752.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image753.png]


 indique que l'autorisation est désactivée et donc le bouton correspondant sera désactivé dans le menu “Commande Installation” ([image: image754.png]


).
L'autorisation est ON (Interrupteur fermé) dans les cas suivants :
1 - L'autorisation est activée 
[image: image755.png]


 et le bouton dans le menu “Commande installation” est activé 
[image: image756.png]


 : l'autorisation sera en état ON (interrupteur fermé) seulement pendant les plages horaires programmées.
2 - L'autorisation est activée 
[image: image757.png]


 et le bouton dans le menu “Commande installation” est désactivé [image: image758.png]


.

L'autorisation est désactivée 
[image: image759.png]


.

	ChronT

	Elle est présente sur le DDC maître et esclave ; c'est l'autorisation relative au chronothermostat d'ambiance incorporé dans le DDC. Elle est présente par défaut dans le mode de fonctionnement AmbT et peut être sélectionnée pour le mode CUSTOM. Dans le menu Arrang.utilisateur, vous pourrez définir tous les paramètres qui déterminent le mode de fonctionnement où se trouve l'autorisation chronothermostat : point de consigne température ambiante, différentiel, etc. Pour les instructions de programmation, voir paragraphe 3.4.1.2.3 – “Chronothermostat”.
Le symbole 
[image: image760.png]


 indique que l'autorisation est active et comporte l'activation du bouton [image: image761.bmp] dans le menu “Commande installation”.
Le symbole indique 
[image: image762.png]


 que l'autorisation est désactivée. Le bouton du chronothermostat dans le menu “Commande installation” pourra être activé [image: image763.bmp] ou désactivé [image: image764.bmp] selon que la fonction “CrbCli” (fonction courbe climatique) est activée ou non. 
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image765.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image766.png]


 indique que l'autorisation est active et donc le bouton correspondant dans le menu “Commande installation” sera activé [image: image767.bmp].
2 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image768.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole indique 
[image: image769.png]


 que l'autorisation est désactivée. Le bouton du chronothermostat dans le menu “Commande installation” pourra être activé [image: image770.bmp] ou désactivé [image: image771.bmp] selon que la fonction “CrbCli” (fonction courbe climatique) est activée ou non. 
L'autorisation est ON (Interrupteur fermé) dans les cas suivants :
1 - L'autorisation est active 
[image: image772.png]


 et le bouton dans le menu “Commande installation” n'est pas activé [image: image773.bmp] : l'autorisation sera dans l'état ON (interrupteur fermé) si vous vous trouvez dans la programmation horaire du chronothermostat et si la condition de thermostatation de l'air ambiant (température de l'air ambiant différente de celle pré-réglée) n'est pas remplie).
2 - L'autorisation est active 
[image: image774.png]


 et le bouton dans le menu commande installation est désactivé [image: image775.bmp] : l'autorisation sera toujours ON.
3 - L'autorisation est désactivée 
[image: image776.png]


 : l'autorisation sera toujours ON.
REMARQUE : dans le cas d'un système Multi-DDC, l'autorisation sur le(s) DDC esclave ne s'applique que sur le seul DDC ; pour le DDC maître, vous pouvez choisir si l'autorisation doit s'appliquer sur ce DDC ou sur tout le système.
REMARQUE : une sonde de température ambiante intérieure doit être installée sur le(s) DDC du système sur lesquels est appliquée (activée) cette autorisation.

	EXT T

	Elle est présente seulement sur le DDC maître dans le mode de fonctionnement ExtT ou CrbC et pour le mode CUSTOM si vous l'avez sélectionné. L'autorisation permet de fermer un interrupteur en fonction de la température extérieure. Dans le menu Arrang.utilisateur, vous pourrez définir tous les paramètres qui déterminent le mode de fonctionnement ExtT, tels que température extérieure d'activation, différentiel, etc. L'autorisation est ON (Interrupteur fermé) dans les cas suivants :
1 - Pour le fonctionnement en chauffage quand la température extérieure est inférieure à celle pré-réglée (point de consigne) (pour les détails, sur le mode ExtT, voir paragraphe 4.5.3.1.5 – “Instructions pour le fonctionnement en mode ExtT”).
2 - Pour le fonctionnement en climatisation quand la température extérieure est supérieure à celle pré-réglée.
3 - Dans tous les modes de fonctionnement où l'autorisation n’est pas active (interrupteur fermé).
Le symbole 
[image: image777.png]


 indique que l'autorisation est active.
Le symbole 
[image: image778.png]


 indique que l'autorisation est désactivée.
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image779.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image780.png]


 indique que l'autorisation est active.
2 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image781.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole indique 
[image: image782.png]


 que l'autorisation est désactivée.
REMARQUE : dans le cas d'un système Multi-DDC, l'autorisation activée sur le DDC maître s'applique également sur les DDC esclaves et donc sur tout le système.

	CRVCHF
	Elle est présente seulement sur le DDC maître dans le mode de fonctionnement CrbC ou dans le mode CUSTOM si vous l'avez sélectionné.
Il ne s'agit pas d'une vraie autorisation, mais d'une fonction vous permettant d'activer l'utilisation de la courbe climatique pour régler automatiquement la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Le symbole 
[image: image783.png]


 indique que la fonction est active et comporte l'activation du bouton [image: image784.bmp] dans le menu “Commande installation”.
REMARQUE : 
la fonction courbe climatique doit cependant être activée dans le menu de niveau utilisateur “Habilitation courbe climatique” (voir paragraphe 3.4.1.1.1.2), sinon le bouton sera désactivé [image: image785.bmp] .
Le symbole 
[image: image786.png]


 indique que la fonction n'est pas activée. Le bouton du chronothermostat dans le menu “Commande installation” pourra être activé [image: image787.bmp] ou désactivé [image: image788.bmp] selon que l'autorisation “CronoT” (chronothermostat sur sonde d'ambiance extérieure) est activée ou non.
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non l'autorisation :
1- Pour activer la fonction, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image789.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image790.png]


 indique que la fonction est activée et donc le bouton correspondant sera activé dans le menu “Commande installation” [image: image791.bmp] .
2- Pour désactiver la fonction, tourner le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image792.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image793.png]


 indique que la fonction n'est pas activée. Le bouton du chronothermostat dans le menu “Commande installation” pourra être activé [image: image794.bmp] ou désactivé [image: image795.bmp] selon que l'autorisation “CronoT” (chronothermostat sur sonde d'ambiance intérieure) est activée ou non.
Vous ne pouvez pas sélectionner la fonction “CrbC” en même temps que l'autorisation “FasceG” ou que l'autorisation “CronoT”.
La fonction courbe climatique est effectivement active si, en plus d'être sélectionné (
[image: image796.png]


) “CrbC”, celle-ci est activée dans le menu de niveau utilisateur “Habilitation courbe climatique” (voir paragraphe 3.4.1.1.1.2).
Lorsque (
[image: image797.png]


) “CrbC” est sélectionné, la pression répétée sur le bouton d'activation/désactivation du chronothermostat dans le menu “Commande Installation” vous permet de configurer les modes suivants :
· [image: image798.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est celui activé sur la base de la programmation définie sur le chronothermostat.
· [image: image799.bmp] ou [image: image800.bmp] : la valeur de consigne de la température ambiante est toujours T3 (niveau maximum du service chauffage ou rafraîchissement)
· [image: image801.bmp] : la valeur de consigne de la température ambiante est toujours T2 (niveau moyen du service chauffage ou rafraîchissement)
· [image: image802.bmp] ou [image: image803.bmp] : la valeur de consigne de la température ambiante est toujours T1 (niveau minimum du service chauffage ou rafraîchissement)
REMARQUE : si vous continuez à appuyer sur le bouton, la séquence se répétera.
REMARQUE : la fonction courbe climatique est active dans tous les modes susmentionnés.

	RY-RW

	Elle est présente sur le DDC maître et esclave dans les modes de fonctionnement RYWm, RYWa ou dans le mode CUSTOM si vous l'avez sélectionnée. L’état des autorisations est directement lié à l’état des contacts externes RW - RY présents à l’arrière du DDC. Pour plus de détails sur la signification de RW et/ou RY, voir paragraphe 4.5.3.1.2 - “Instructions pour le fonctionnement en mode RYWm”. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire quand les autorisations ne sont pas actives, il se trouve dans l’état ON.
Le symbole 
[image: image804.png]


 indique que les autorisations RY et RW sont actives.
Le symbole 
[image: image805.png]


 indique que les autorisations sont désactivées (autorisations toujours présentes : interrupteurs fermés).
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non l'autorisation :
1 - Pour activer l'autorisation, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image806.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image807.png]


 indique que les autorisations sont actives.
2 - Pour activer les autorisations, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image808.png]


, puis appuyez sur le bouton. Le symbole 
[image: image809.png]


 indique que les autorisations sont désactivées.
L'autorisation RY se trouve dans l’état OFF (interrupteur ouvert) si, en ayant sélectionné le mode RYWm, le contact RY est ouvert. L'autorisation RY se trouve dans l’état OFF (interrupteur ouvert) si, en ayant sélectionné le mode RYWm, le contact RW est ouvert.
L'autorisation, pour l’installation de climatisation, est ON (interrupteur fermé) dans les cas suivants :
1 - 
L'autorisation 
[image: image810.png]


 est activée (
[image: image811.png]


) et le contact RY est fermé.
2 - 
L'autorisation 
[image: image812.png]


 est désactivée (
[image: image813.png]


).
L'autorisation, pour l’installation de chauffage, est ON (interrupteur fermé) dans les cas suivants :
3 -  L'autorisation 
[image: image814.png]


 est activée (
[image: image815.png]


) et le contact RW est fermé.
4 -  L'autorisation 
[image: image816.png]


 est désactivée (
[image: image817.png]


).
REMARQUE : les autorisations RY et RW s'appliquent sur le seul DDC (maître ou esclave) sur lequel celles-ci sont configurées ; dans le cas d'un système Multi-DDC, ceci vous permettra de fournir sélectivement de l'extérieur les autorisations à un ou plusieurs DDC.

	YWAuto

	Seulement pour les installation 2 tubes chaud/froid et seulement pour le DDC maître de l'installation : elle est présente en mode RYWa ou en mode CUSTOM si vous l'avez sélectionnée : si activée, elle spécifie que la commutation climatisation/chauffage s'effectue automatiquement en fonction de la demande présente sur les contacts RY - RW (RY fermé : commutation en climatisation ; RW fermé : commutation en chauffage) ; Si désactivée, 
[image: image818.png]YWAuto



 elle spécifie que la commutation climatisation/chauffage s'effectue automatiquement par le bouton approprié dans le menu “Commande installation” 
[image: image819.png]


 ou via Bus.
Le symbole 
[image: image820.png]


 indique que la fonction est désactivée, dans ce cas :
· si vous avez sélectionné l'option “Commande installation BUS” dans le menu “Configuration allumage BUS”, la commutation climatisation/chauffage sera gérée par l'accès au BUS en mode BMS (touche 
[image: image821.png]o



 dans le menu “Commande installation” désactivé) ;
· dans le cas contraire, elle est gérée manuellement (touche 
[image: image822.png]


 dans le menu “Commande installation” activée) ; de plus, si vous avez sélectionné l'option “Commande installation TA” dans le menu “Configuration accès BUS”, la commutation pourra être également effectuée via BUS en mode TA.
Le symbole 
[image: image823.png]


 indique que la fonction est active et comporte TOUJOURS la désactivation de la touche ( 
[image: image824.png]o



 ) dans le menu “Commande installation” (commutation climatisation/chauffage automatique selon les contacts RY, RW).
Pour le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir si activer ou non cette fonction :
1 - Pour activer la fonction, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image825.png]


, puis appuyez sur le bouton. 
2 - Pour désactiver la fonction, tournez le bouton pour positionner le curseur sur 
[image: image826.png]


, puis appuyez sur le bouton. 
Si 
[image: image827.png]YWAuto



 est active, la fermeture simultanée des contacts RW et RY provoquera une erreur et l’installation s’arrêtera.
REMARQUE : en mode CUSTOM, l'activation de YWAuto n'exige pas nécessairement l'activation des autorisations RY-RW ; vous pouvez donc obtenir une configuration dans laquelle les contacts RY et RW servent uniquement à réaliser la commutation climatisation/chauffage, mais non comme autorisations à l'allumage de l'installation.


Pour plus d'informations sur le menu “Commande installation”, consultez le paragraphe 2.4 – “MENU COMMANDE INSTALLATION” page 11.
Les autorisations peuvent être représentées comme des interrupteurs en série, comme indiqué en Figure 20 page 112 ; l'exemple reporté représente le mode de fonctionnement Custom avec la sélection de toutes les autorisations disponibles. L’interrupteur On-Off BMS N'est géré QUE si dans le menu “Configuration accès Bus”, vous activez l'option “Commande install.BMS” (pour plus d'informations, voir paragraphe “Configuration accès BUS” page 85).
	
[image: image828]


Figure 20 – SCHÉMA DE PRINCIPE DES AUTORISATIONS
	La fonction CrbC (courbe climatique) n'est pas représentée dans le schéma de la Figure 20 puisqu'elle n'agit pas comme une autorisation (On-Off), mais fait varier la température de l'eau de départ en fonction de la température extérieure.


Le panneau de commande numérique prévoit différents modes de gestion du fonctionnement des unités comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
	AUTORISATION
	MANUEL (MAN)
	RYWm
	RYWa
	ExtT
	AmbT
	CrbC
	MON
	CUST

	On-Off Global
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X*

	On-Off Partiel
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X*

	Plages Globales
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X*

	Plages Partielles
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X*

	Temp. Extérieure
	
	
	
	X
	
	X
	
	X*

	Chronothermostat
	
	
	
	
	X
	
	
	X*

	Courbe climatique
	
	
	
	
	
	X
	
	X*

	RY-RW
	
	X
	X
	
	
	
	
	X*

	YWAuto
	
	
	X
	
	
	
	
	X*


Tableau 6 – Mode de fonctionnement (accès au bus non configuré)
	X*
	Dans le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez librement choisir les autorisations qui détermineront l’allumage de l’installation. Vous ne pouvez toutefois pas sélectionner l'autorisation “CrbC” en même temps que l'autorisation “FasceG” ou que l'autorisation “CronoT”.

	
	Uniquement pour installations Multi-DDC.

	
	Uniquement pour installations chaud/froid 2 tubes.


Pour choisir le mode de fonctionnement du système, effectuez les opérations suivantes :
1 - Sélectionnez [image: image829.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image830.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez l'icône : 
[image: image831.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image832.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image833.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF.SRV REFR/CHA”
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “Config. Autorisations” et appuyez dessus pour afficher l'écran.
9 - Sélectionnez 
[image: image834.png]


 ou 
[image: image835.png]


 pour changer le mode de fonctionnement.
10 - Dans le cas du choix du mode CUSTOM, déplacez-vous sur chacune des options 
[image: image836.png]


 en activant celles désirées (
[image: image837.png]


).
11 - Sélectionnez 
[image: image838.png]


 pour sortir.

	Si le DDC est le Maître de deux installations, répétez les opérations de 5 à 9 pour la deuxième installation 


Mode termostatation de l'eau (uniquement pour DDC Maître)
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir le mode de thermostatation pour les installations de production d’eau chaude et/ou réfrigérée.
Vous pouvez commander la thermostatation sur la tuyauterie de départ et de retour.
Voici les instructions pour le paramétrage du mode de thermostatation :
1 - Sélectionnez [image: image839.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image840.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image841.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image842.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image843.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF SRV REFR/CHA”
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “EAU THERMOST.MODE” et appuyer dessus pour afficher l'écran.
	9 - Pour l’installation de production d'eau réfrigérée, colonne à gauche de l'écran, positionnez le curseur sur 
[image: image844.png]


 et appuyer sur le bouton pour la tuyauterie sur laquelle vous voulez effectuer la thermostatation 
[image: image845.png]


 (départ ou retour). 
10 - Pour l’installation de production d'eau chaude, colonne à droite de l'écran, positionnez le curseur sur 
[image: image846.png]


 et appuyer sur le bouton pour la tuyauterie sur laquelle vous voulez effectuer la thermostatation 
[image: image847.png]


 (départ ou retour).
	[image: image848.bmp]



11 - Sélectionnez 
[image: image849.png]


 pour sortir.

	Si le DDC est le Maître de deux installations, répétez les opérations de 5 à 9 pour la deuxième installation 


Paramètres courbes climatiques 
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir les paramètres des courbes climatiques qui influenceront la température de départ de l'eau chaude et/ou réfrigérée.
Les courbes climatiques permettent de calculer la température de l'eau de l'installation en fonction de la température extérieure mesurée et de la température de consigne de l'ambiance intérieure. 
Selon le type d'installation, plus précisément du type d'échangeurs (radiateurs, ventilo-convecteurs, radians au sol, etc.) et des caractéristiques du bâtiment, vous devrez utiliser une courbe spécifique que vous aurez sélectionnée dans la famille des courbes climatiques ; en outre, lorsque la température de consigne de l'ambiance intérieure changera, la courbe effectivement utilisée sera automatiquement modifiée.
Les courbes climatiques utilisées dans le DDC pour la climatisation sont différentes de celles utilisées pour le chauffage, et aussi les modes de sélection de la courbe spécifique à utiliser sont différentes.
En ce qui concerne la climatisation, les courbes climatiques sont une famille de droites et le choix de la courbe à utiliser s'opère en spécifiant deux points par lesquelles celle-ci doit passer : plus spécifiquement, vous devez spécifier la température que l'eau réfrigérée doit avoir lorsque la température extérieure est de 25 °C et 35 °C ; par exemple, sur le graphique indiqué en Figure 21, la courbe sélectionnée implique que les machines produiront de l'eau réfrigérée à la température de 7 °C quand la température extérieure est de 35 °C et de 10 °C quand la température extérieure est de 25°C.
La courbe ainsi définie se rapporte à une température de valeur de consigne de l'ambiance intérieure de 25 °C ; si la température de valeur de consigne est différente, le système approprié adaptera automatiquement la courbe utilisée.
Si la pente de la courbe choisie n'est pas correcte, les cas suivants pourront se vérifier, qui devront être évalués pendant la première période de fonctionnement de l'installation :
· Température intérieure plus élevée lorsque la température extérieure est plus élevée : dans ce cas, la pente de la courbe est insuffisante, vous devez baisser la température de l'eau demandée lorsque la température extérieure est de 35 °C ou augmenter celle demandée lorsque la température extérieure est de 25 °C
· Température intérieure plus élevée lorsque la température extérieure est plus basse : dans ce cas, la pente de la courbe est insuffisante, vous devez augmenter la température de l'eau demandée lorsque la température extérieure est de 35 °C ou baisser celle demandée lorsque la température extérieure est de 25 °C.
En revanche, si la pente est correcte (la température intérieure reste stable lorsque la température extérieure varie), mais la température intérieure ne coïncide pas avec celle pré-réglée comme valeur de consigne ; les cas suivants peuvent alors se présenter :
· Température intérieure toujours plus élevée que la valeur de consigne : dans ce cas, vous devez intervenir sur le paramètre de Offset de la courbe climatique, en définissant une valeur négative égale à l'écart entre la température intérieure et la valeur de consigne ; par exemple, si la valeur de consigne est de 24 °C et la température intérieure effective est de 27 °C, vous devrez ajuster le paramètre Offset à une valeur de -3 °C.
· Température intérieure toujours plus basse que la valeur de consigne : dans ce cas, vous devez définir une valeur positive pour le paramètre de Offset de la courbe climatique ; par exemple, si la valeur de consigne est de 24 °C et la température intérieure effective est de 22 °C, vous devrez ajuster le paramètre Offset à une valeur de 2 °C.
	
[image: image850]



Figure 21 –Graphique des “Courbes de climatisation”
En ce qui concerne le chauffage, la famille des courbes climatiques est indiquée en Figure 22 et le choix de la courbe à utiliser s'opère en spécifiant la valeur d'un paramètre indiquant la pente de la courbe. La courbe ainsi définie ainsi se rapporte à une température de consigne de l'ambiance intérieure de 20 °C ; si la température de consigne est différente, le système approprié adaptera automatiquement la courbe utilisée.
Pour configurer initialement une courbe climatique de chauffage appropriée, procédez comme suit :
· Procurez-vous les données correspondant à la température de l'eau nécessaire quand la température extérieure est égale à la “température définie par le projet” (par exemple : Teau = 60 °C quand Textérieure = -10 °C)
· En utilisant le graphique de la Figure 22, choisissez la courbe remplissant la condition du point précédent ; pour l'exemple au point précédent, voir Figure 23.
Notez la valeur du paramètre qui exprime la pente de la courbe et présélectionnez-la.
Pour l'exemple des points précédents, définissez la valeur 1,5, comme indiqué en Figure 23.
REMARQUE : si aucune courbe ne passe par le point correspondant à la température définie par le projet, choisissez une valeur intermédiaire entre celle de le courbe juste au-dessus et juste en dessous de ce point.
· A titre indicatif, une installation, qui utilise des échangeurs radians au sol, utilisera des valeurs "basses" de la pente, une installation avec ventilo-convecteurs des valeurs "moyennes" et une installation à radiateurs des valeurs "élevées"
· Ajustez le paramètre Offset à la valeur 0.
Si la pente de la courbe choisie n'est pas correcte, les cas suivants pourront se vérifier, qui devront être évalués pendant la première période de fonctionnement de l'installation :
· Température intérieure plus élevée lorsque la température extérieure est plus élevée : dans ce cas, la pente de la courbe est insuffisante, et vous devez définir une valeur plus élevée pour le paramètre qui indique la pente de la courbe.
· Température intérieure plus élevée lorsque la température extérieure est plus basse : dans ce cas, la pente de la courbe est excessive, et vous devez définir une valeur plus basse pour le paramètre qui indique la pente de la courbe.
En revanche, si la pente est correcte (la température intérieure reste stable lorsque la température extérieure varie), mais la température intérieure ne coïncide pas avec celle pré-réglée comme valeur de consigne ; les cas suivants peuvent alors se présenter :
· Température intérieure toujours plus élevée que la valeur de consigne :dans ce cas, vous devez intervenir sur le paramètre de Offset de la courbe climatique, en définissant une valeur négative égale à l'écart entre la température intérieure et la valeur de consigne ; par exemple, si la valeur de consigne est de 22 °C et la température intérieure effective est de 26 °C, vous devrez ajuster le paramètre Offset à une valeur de -4 °C.
· Température intérieure toujours plus basse que la valeur de consigne : dans ce cas, vous devez définir une valeur positive pour le paramètre de Offset de la courbe climatique ; par exemple, si la valeur de consigne est de 20 °C et la température intérieure effective est de 19 °C, vous devrez ajuster le paramètre Offset à une valeur de 1 °C.
	
[image: image851]


Figure 22 –Graphique des “Courbe de chauffage”
	
[image: image852]


Figure 23 – EXEMPLE DE SÉLECTION D'UNE COURBE DE CHAUFFAGE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE DÉFINIE PAR LE PROJET

	Limitation de la plage de variation de la température de l'eau.
Il convient souvent de limiter l'excursion effective admise de la température de l'eau, par rapport à celle correspondant à toute la plage de variation de la température extérieure qui dériverait du seul calcul avec courbe climatique. Pour ce faire, accédez aux menus Point de consigne eau max (page 121) et Point de consigne eau min (page 122).


Voici les instructions pour la configuration des paramètres des courbes climatiques :
1 - Sélectionnez [image: image853.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image854.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image855.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image856.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image857.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF SERV REFR/CHA”.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF.SERV REFR/CHA” et appuyez dessus pour afficher l'écran.
9 - Pour l'installation de production d'eau réfrigérée, définissez le paramètre “POINT CONSIGNE EAU A TEXT 25 °C” et “POINT CONSIGNE EAU A TEXT 35 °C et éventuellement le “DECALAGE”
10 - Pour l"installation de production d'eau chaude, définissez le paramètre “PENTE” de la courbe de chauffage et éventuellement le paramètre “DECALAGE”.
11 - Sélectionnez 
[image: image858.png]


 pour sortir.
	
[image: image859]



Limitation de la puissance maximale
Cette fonction optionnelle vous permet de limiter, en fonction de la température extérieure, la puissance maximale mise à disposition par le système pour les services de chauffage et de climatisation.
La puissance maximale installée sur un système de chauffage ou de climatisation est dimensionnée pour la condition de charge thermique maximale qui peut se présenter à la température extérieure de projet minimale (en chauffage) ou maximale (en climatisation).
Donc, dans des conditions climatiques non extrêmes, la puissance installée résulte surabondante ; en particulier, pour les installations avec un grand nombre de stades ou de type mixte (pompes à chaleur plus chaudières), vous pouvez obtenir un réglage plus efficace en limitant adéquatement la puissance disponible, c'est-à-dire en empêchant que le régulateur puisse utiliser, même seulement transitoirement, un nombre excessif de machines.
En mode chauffage, la fonction intervient en réduisant progressivement le nombre de machines utilisables lorsque la température extérieure augmente. Une fois activée, trois paramètres doivent être convenablement ajustés :
· Température extérieure à 100% de puissance : vous devez présélectionner la valeur minimale de la température extérieure définie par le projet.
· Température extérieure à 0% de puissance : vous devez présélectionner la valeur de la température extérieure au-delà de laquelle aucune puissance en chauffage n'est requise.
REMARQUE : pour éviter de limiter excessivement la puissance, il peut convenir de prévoir une marge, en configurant pour ces deux paramètres des valeurs un peu plus élevées que celles théoriques.
· Retard d'activation : ce paramètre vous permet d'insérer un retard d'activation de la fonction de limitation de puissance, calculé à partir du moment de l'allumage de l'installation. De cette façon, vous laisser la possibilité au système de toujours utiliser toute la puissance disponible durant la phase de démarrage de l'installation.
En mode climatisation, la fonction opère de la même manière, mais évidemment avec une logique inversée par rapport aux variations de la température extérieure.
Vous pouvez activer ou non et configurer séparément la fonction pour les modes de chauffage et de climatisation.
Comme alternative à cette fonction, limitativement au mode chauffage, vous pouvez activer une version simplifiée qui opère uniquement en interdisant l'utilisation des générateurs de chaleur les moins efficaces (chaudières) au-delà d'une température extérieure donnée. Dans ce cas, une fois la fonction activée, vous ne devrez définir qu'un seul paramètre :
· Seuil température extérieure inhibition chaudières : vous devez définir la valeur de la température extérieure au-delà de laquelle les chaudières ne doivent pas être utilisées.
Suivez les instructions ci-dessous pour l'activation et la configuration de la fonction :
1 - Sélectionnez [image: image860.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image861.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image862.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image863.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image864.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF SERV REFR/CHA”.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “Limit.puissanc max.” et appuyer dessus pour afficher l'écran.
9 - Seulement pour installation chaud/froid 2 tubes : sélectionnez le bouton avec le symbole 
[image: image865.png]


 ou 
[image: image866.png]


 pour choisir le mode de fonctionnement pour lequel vous devez définir les paramètres : 
[image: image867.png]


 pour CHAUFFAGE, 
[image: image868.png]


 pour CLIMATISATION.
10 - Pour activer la fonction pour l'installation de production d'eau réfrigérée, sélectionnez la seule option disponible, “Limit. puissa. max” ; à ce point, vous devrez obligatoirement accéder à l'écran 2/2 pour définir/modifier les trois paramètres relatifs à la fonction : Température extérieure à 100% et 0% de puissance, et Retard d'activation de la fonction de limitation à partir du moment de l'allumage de l'installation.
11 - Pour activer la fonction pour l'installation de production d'eau chaude, choisissez et sélectionnez l'une des options “Limit. puiss. max” ou “Verroui chaudier”. Dans les deux cas, vous devrez obligatoirement accéder à l'écran 2/2 pour définir/modifier :
· les trois paramètres cités au point 10, relatifs à l'installation de production d'eau chaude, dans le cas où vous ayez sélectionné “Limit. puiss. max”.
· Le paramètre Seuil température extérieure d'inhibition des chaudières, dans le cas où vous ayez sélectionné “Verroui chaudier”.
12 - Sélectionnez 
[image: image869.png]


 pour sortir.
	
[image: image870]



Point de consigne eau max 
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir la limite maximale des températures de consigne (départ et retour) pour la climatisation et le chauffage sur la partie d'installation de base. Vous pourrez définir après coup les températures de consigne dans le menu ”Configurations utilisateur”. En particulier, vous pouvez définir les températures minimums pour la production de l'eau réfrigérée dans la plage –30 °C / +40 °C et les températures maximums pour la production de l'eau chaude dans la plage +5 °C / +95 °C. Par exemple, si une valeur de +5 °C a été définie pour une installation de production d'eau réfrigérée, vous pourrez définir une valeur de température supérieure à +5 °C. Dans le cas d'une installation pour la production d'eau chaude, le paramétrage d'une valeur de température de +60 °C vous permettra de choisir une valeur de consigne pour l'eau chaude inférieure à +60 °C.
De plus, si la fonction courbe climatique est active, ces limites seront appliquées au point de consigne déterminé par le système en fonction de la température extérieure ; dans l'exemple pour l'installation de chauffage indiquée ci-dessus, la température maximum du point de consigne de l'eau sera de +60 °C, même si la fonction courbe climatique exigerait une valeur supérieure.

	Les limites des points de consigne sont prédéfinies séparément pour le cas de thermostatation sur le départ et sur le retour.


Voici les instructions à suivre pour la modification des limites des points de consigne :
1 - Sélectionnez [image: image871.bmp] dans l'écran initial pour accéder au “menu principal”.
2 - Sélectionnez 
[image: image872.png]


 pour accéder au “menu installation”.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image873.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image874.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image875.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF SERV REFR/CHA.” et appuyer sur le bouton.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “P CONSIGNE EAU MAX.” et appuyer sur le bouton.
9 - Positionnez le curseur sur la valeur de température à modifier.
10 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
11 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
12 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
13 - Sélectionnez 
[image: image876.png]


 pour sortir.

	Si le DDC est le Maître de deux installations, répétez les opérations à partir de 5 pour la deuxième installation.
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Point de consigne eau min 
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir la limite minimale des températures de consigne (départ et retour) pour la climatisation et le chauffage sur la partie d'installation de base. Vous pourrez définir après coup les températures de consigne dans le menu ”Configurations utilisateur”. En particulier, vous pouvez définir les températures maximums pour la production de l’eau réfrigérée dans la plage -30 °C / +40 °C et les températures minimums pour la production de l’eau chaude dans la plage +5 °C - 95 °C. Par exemple, si une valeur de +30 °C a été définie pour une installation de production d'eau réfrigérée, vous pourrez définir une valeur de température inférieure à +30 °C. Dans le cas d'une installation pour la production d'eau chaude, le paramétrage d'une valeur de température de +40 °C vous permettra de choisir une valeur de consigne pour l'eau chaude supérieure à +40 °C.
De plus, si la fonction courbe climatique est active, ces limites seront appliquées au point de consigne déterminé par le système en fonction de la température extérieure ; dans l'exemple pour l'installation de chauffage indiquée ci-dessus, la température minimum du point de consigne de l'eau sera de +40 °C, même si la fonction courbe climatique exigerait une valeur inférieure.

	Les paramétrages des points de consigne max et min sont liés entre eux ; par exemple, si vous pré-réglez une valeur de consigne maxi (pour la production de l'eau chaude) de 50 °C la valeur de consigne mini que vous pourrez pré-régler devra être inférieure ou égale à 50 °C.



	Les limites des points de consigne dans le cas de thermostatation sur le départ et le retour sont définis séparément.


Voici les instructions à suivre pour la modification des limites des points de consigne :
1 - Sélectionnez [image: image878.bmp] dans l'écran initial pour accéder au “menu principal”.
2 - Sélectionnez 
[image: image879.png]


 pour accéder au “menu installation”.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image880.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image881.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image882.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF SERV REFR/CHA.” et appuyer sur le bouton.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “ P CONSIGNE EAU MIN ” et appuyer sur le bouton.
9 - Positionnez le curseur sur la valeur de température à modifier.
10 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
11 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
12 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
13 - Sélectionnez 
[image: image883.png]


 pour sortir.

	Si le DDC est le Maître de deux installations, répétez les opérations à partir du point 5 pour la deuxième installation
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Mode chronothermostat (uniquement pour DDC Maître d'installations MULTI-DDC) 
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir, pour chaque installation gérée par le DDC, le mode d’utilisation du chronothermostat du DDC Maître.
Les modes de fonctionnement prévus sont deux :
· Chronothermostat général (Maître et esclave) : dans ce cas, le chronothermostat du Maître commande aussi l'autorisation sur les Esclaves.
· Chronothermostat partiel (Uniquement Maître) : Le Chronothermostat du Maître donnera l’autorisation pour l’allumage des seules unités directement gérées par lui.
Pratiquement, les configurations typiques utilisées sont deux :
1. Chronothermostat Simple : L’installation est commandée exclusivement par le chronothermostat du DDC Maître. Vous devez sélectionner l’option “Générale” décrite ci-dessus et désactiver l'autorisation chronothermostat sur les DDC Esclave. (voir paragraphe “Configuration des autorisations” page 107). En outre, vous devez raccorder la sonde de température ambiante (option) au DDC Maître.
2. Chronothermostat de zone : Ce type de configuration vous permet de contrôler la température de 3 ambiances différentes. Vous devez activer les autorisations chronothermostat sur tous les DDC et sélectionnez l’option “ Partielle ” décrite ci-dessus sur le DDC Maître. En outre, vous devez raccorder à chaque DDC les sondes d’ambiances fournie en option.
Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer le réglage du “Mode chronothermostat” sur le DDC Maître :
1 - Sélectionnez [image: image885.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image886.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Si requis, tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image887.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image888.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image889.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF SERV REFR/CHA”.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “MODE CHRONOTHERM” et appuyer sur le bouton pour afficher l'écran.
9 - Positionnez le curseur sur 
[image: image890.png]


 en fonction de l’option que vous voulez définir (générale ; partielle) et appuyez sur le bouton pour effectuer la sélection. Le symbole 
[image: image891.png]


 indique que l’option est activée.
10 - Sélectionnez 
[image: image892.png]


 pour sortir.
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	Répéter les opérations de 5 à 8 pour la deuxième installation au cas où le DDC serait le Maître de deux installations


4.4.2.6.10 Sélection Chauffage/ECS
Cette option de sous-menu vous permet de choisir si les machines qui constituent l'installation de base sont utilisées uniquement pour la production d'eau chaude pour l'installation de chauffage ou si elles servent pour la production (même simultanée) de l'eau chaude pour l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS).
1 - Sélectionnez [image: image894.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image895.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le type d'installation : 
[image: image896.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image897.png]


 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “SELECT. CHAUFF./ECS”
8 - Positionnez le curseur sur 
[image: image898.png]


 à côté de l'option que vous désirez définir : ”CHAUFFAGE ET ECS (service simultané)” ou “SEULEMENT CHAUFF”.
9 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image899.png]


 indique que l’option est activée.
10 - Sélectionnez 
[image: image900.png]


 pour sortir.
	
[image: image901]


4.4.2.6.11 Configuration service ECS base
Limite Point de Consigne
Cette option, présente dans le menu installation, vous permet de définir la limite maximale de la température de consigne (départ et retour) pour la production d'ECS sur la partie d'installation de base. Vous pourrez après coup définir la température de consigne dans le menu ” Arrang.utilisateur ”. En particulier, vous pouvez définir la température maximale pour la production d'ECS dans la plage +5°C / +95 °C. Par exemple, si une valeur +60 °C a été pré-réglée, vous pourrez définir une valeur de température comprise entre +5 °C et +60 °C. 
1 - Sélectionnez [image: image902.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image903.png]


 pour accéder au “menu installation”.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le symbole 
[image: image904.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image905.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image906.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF.SRV ECS BASE” et appuyer sur le bouton.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “SET POINT LIMIT” et appuyer sur le bouton.
9 - Positionnez le curseur sur la valeur de température à modifier.
10 - Appuyez sur le bouton pour permettre la modification de la valeur sélectionnée.
11 - Tournez le bouton pour modifier la valeur de température.
12 - Appuyez sur le bouton pour confirmer la valeur pré-réglée.
13 - Sélectionnez 
[image: image907.png]


 pour sortir.

	Si le DDC est le Maître de deux installations, répétez les opérations à partir du point 5 pour la deuxième installation
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Priorité point de consigne chaud 
Ce paramètre vous permet d'établir quelle valeur de consigne vous devez utiliser pour le fonctionnement des unités de l'installation de base dans le cas où il y aurait plusieurs demandes d'allumage présentes. En particulier, le choix du point de consigne de référence sera évalué par le système entre les demandes du point de consigne pour le service d'ECS base et les demandes du point de consigne pour le service de chauffage. Il est important de vous rappeler qu'il est possible d'avoir plusieurs demandes du même type provenant aussi bien du DDC que d'un ou plusieurs RB100 ou RB200.
Si vous sélectionnez l'option “Max. point de consigne demandes ECS”, le DDC considérera comme point de consigne de référence, pour la gestion de l'installation de base, la valeur maximale de toutes les demandes d'eau chaude sanitaire base. Dans le cas où il y aurait des demandes d'ECS base et des demandes de chauffage, le point de consigne utilisé par les système sera celui de la demande d'ECS spécifiant la valeur du point de consigne la plus élevée. Dans le cas où il n'y aurait que des demandes de chauffage (et non d'ECS base), le point de consigne sera le plus grand de toutes les demandes de chauffage.
Si vous sélectionnez l'option “Max point de consigne demandes Chauff./ECS”, le DDC considérera comme point de consigne à utiliser, pour la gestion de l'installation, la valeur maximale de toutes les demandes aussi bien d'ECS base que de Chauffage.
1 - Sélectionnez [image: image909.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image910.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le type d'installation : 
[image: image911.png]


 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
[image: image912.png]


 pour l’installation de production d'eau chaude ; 
[image: image913.png]


 pour l’installation de production d’eau réfrigérée.
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF.SERV ECS BASE” et appuyer sur le bouton.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “PRIO SETPNT CHAUD”.
9 - Positionnez le curseur sur 
[image: image914.png]


 à côté de l'option que vous désirez définir.
10 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image915.png]


 indique que l’option est activée.
11 - Sélectionnez 
[image: image916.png]


 pour sortir.
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Utilisation ECS en climatisation
Ce paramétrage vous permet d'avoir une production d'ECS base sur une installation de climatisation/chauffage 2 tubes même lorsqu'elle est commutée en conditionnement. Pour obtenir cette fonctionnalité, l'installation 2 tubes doit être de type “à collecteurs dédoublés”, à savoir réalisée comme une installation 4 tubes du point de vue hydraulique avec l'adjonction de vannes centralisées à trois voies pour les commutations climatisation/chauffage. Ces vannes sont contrôlées par le dispositif RB100 ou RB200 (voir Figure 24).
1 - Sélectionnez [image: image918.bmp] dans l'écran initial pour accéder au menu principal.
2 - Sélectionnez 
[image: image919.png]


 pour accéder au menu installation.
3 - Tapez le mot de passe installateur sur le clavier numérique qui apparaît sur l’écran.
4 - Sélectionnez “Implantations” dans le menu déroulant.
5 - Sélectionnez le type d'installation : 
[image: image920.png]


 pour des installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
6 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu’à mettre en évidence “PARTIE IMPL. BASE” et appuyez sur le bouton.
7 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “CONF.SERV ECS BASE” et appuyer sur le bouton.
8 - Tournez le bouton pour déplacer le curseur vers le bas jusqu'à mettre en évidence “UTI ECS ET REFROID”.
9 - Positionnez le curseur sur 
[image: image921.png]


 à côté de l'option que vous désirez définir.
10 - Appuyez sur le bouton pour activer l’option. Le symbole 
[image: image922.png]


 indique que l’option est activée.
11 - Sélectionnez 
[image: image923.png]


 pour sortir.
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	Une installation 2 tubes standard ne peut pas utiliser cette option, car les unités de l'installation de base ne peuvent pas fournir d'eau chaude pendant que l'installation est commutée en climatisation.
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Figure 24 – UTILISATION ECS EN CLIMATISATION
4.5 INSTRUCTIONS POUR LA CONFIGURATION DDC INSTALLATIONS
4.5.1 Introduction
Le DDC a été conçu pour pouvoir commander de façon flexible jusqu’à un maximum de 96 modules (maximum 48 modules froid et 48 modules chaud). Pour obtenir cette fonctionnalité, une architecture modulaire a été adoptée selon laquelle :
· un DDC capable de contrôler jusqu'à un maximum de 32 modules (maximum 16 modules froid et 16 modules chaud) (Voir paragraphe 4.5.2.1 – “Configuration Mono-DDC”) ;
· deux DDC peuvent se coordonner pour gérer jusqu'à 64 modules (32 modules “froid” 32 modules “chaud”) ; (Voir paragraphe 4.5.2.2 – “Configuration Multi-DDC”) ;
· trois DDC peuvent se coordonner pour gérer jusqu'à 96 modules (48 modules “froid” 48 modules “chaud”) ; (Voir paragraphe 4.5.2.2 – “Configuration Multi-DDC”).
En outre, chaque DDC est capable de gérer des unités configurées sur deux installations différentes, à condition qu’il s’agisse d’une installation chaud et d’une installation froid. Cette fonctionnalité a été prévue pour permettre l’utilisation d’un seul DDC pour la gestion de systèmes chaud/froid à 4 tubes.
Alternativement, un DDC est capable de gérer une seule installation chaud/froid à 2 tubes (ou, évidemment, une seule installation froid ou chaud).
Les installations sont identifiées par une ID ; 16 ID d’installation (0-15) sont prévues. Ces ID sont affectées aux unités via l’interface utilisateur de la carte S61, cohéremment avec l’installation d'eau à laquelle elles sont raccordées. Pour les appareils à 4 tubes, deux ID d’installation doivent être affectées : une pour le module froid et une pour le module chaud (cela est valable pour les unités AYF 60-119/4 et les unités GAHP-GS/WS en configuration 4 tubes). 
Le DDC peut aussi supporter le contrôle de l'eau chaude sanitaire. En particulier, sur une installation, le DDC peut gérer la production d'eau chaude sanitaire, soit avec des unités appartenant à l'installation de base (ECS base : utilise les mêmes unités destinées au chauffage pour la production d'eau chaude sanitaire en même temps que la production d'eau chaude pour le chauffage), soit avec des unités appartenant à l'installation séparable (ECS séparable : une partie d'installation peut se séparer de l'installation de base pour la production d'eau chaude sanitaire de manière totalement indépendante et non pas en même temps de l'installation de chauffage, et donc également lorsqu'elle fonctionne en mode climatisation).
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez nécessairement disposer sur l'installation d'un dispositif d'interface RB100 ou RB200 (Robur Box) qui est utilisé pour envoyer au DDC les demandes d'allumage/arrêt des unités configurées.
Le panneau de commande numérique peut dialoguer avec d'autres panneaux de commande numériques du même type, afin de gérer des installations avec plus de 16 unités. Vous pouvez, d'autre part, prévoir l'utilisation de plusieurs panneaux de commande numériques même dans le cas de moins de 16 unités, c'est-à-dire dans le cas d'utilisation de plusieurs groupes d'appareils pour une même installation mais nécessitant une gestion autonome.
Les instructions pour réaliser les deux configurations (Mono-DDC ; Multi-DDC) sont données ci-dessous.

	Avant de réaliser la configuration DDC-installations, assurez-vous que tous les raccordements ont été effectués correctement, ainsi que la configuration des cartes électroniques sur l’appareil (voir fiche programmation carte électronique S61).


La configuration DDC – Installations se déroule essentiellement en deux phases :
· La première phase consiste dans la configuration du(des) DDC de l'installation. Dans cette phase le(s) DDC acquiert(acquièrent) des informations sur les appareils qu’il(s) doit(doivent) gérer ou sur d’autres DDC éventuels ;
· La deuxième phase concerne la configuration de(s) l'installation(installations) qui devra être effectuée sur chaque DDC installé. Dans cette phase, vous pourrez choisir le(les) mode(s) de fonctionnement de(s) l'installation(installations).
	Après que vous ayez terminé les phases de configuration DDC et installations, vous devrez encore définir les “ Arrang.utilisateur ” 
[image: image926.png]


, à savoir tous les paramètres de fonctionnement de l’installation en fonction du mode de fonctionnement choisi pendant la phase de configuration installations. Vous pourrez à ce stade utiliser le menu Commande installation 
[image: image927.png]


 pour effectuer les opérations d’allumage/arrêt de(s) l'installation(installations) pré-réglée(s).


4.5.2 Instructions Configuration DDC 
Pour effectuer la configuration du(des) DDC, procédez comme indiqué dans le paragraphe 4.5.2.1 ou dans le paragraphe 4.5.2.2 selon que le système est géré par un ou plusieurs DDC.
4.5.2.1 Configuration Mono-DDC
Dans cette phase le DDC reconnaît les unités afin de pouvoir effectuer l'attribution des unités au DDC lui-même. 
Avant d’effectuer cette phase, assurez-vous que :
· Toutes les unités qui doivent gérer le DDC sont alimentées et allumées ;
· Vous avez effectué la configuration de la carte électronique installée sur chaque unité en suivant les indications contenues dans le manuel d'installation de la carte S61 ;
· Le DDC a été connecté correctement selon les indications du paragraphe 4.1.2 – “Raccordements du panneau de commande numérique”.
Pour compléter cette première phase de configuration, suivez les instructions des paragraphes suivants :
1 - “Configuration appareils” - 4.4.1.4 ;
2 - “Contrôle configuration appareils” - 4.4.1.5 (option) pour contrôler le résultat de la configuration que vous venez d'effectuer.
Une fois terminée cette phase de configuration, passez directement au paragraphe 4.5.3 - “Instructions Configuration installations” où vous pourrez définir le mode de fonctionnement du système.
4.5.2.2 Configuration Multi-DDC
Pour pouvoir configurer un système Multi-DDC, vous devez effectuer 5 opérations rigoureusement dans l'ordre indiqué et selon les instructions des paragraphes indiqués :
1 - “Réglage ID” – 4.4.1.1 à chaque DDC est affecté son propre ID (les ID des DDC doivent être affectés de façon à être tous différents entre eux) ;
2 - “Configuration appareils” - 4.4.1.4 ; à chaque DDC existant sont affectées les unités que celui-ci doit commander. Pour les unités AFY 60-119/4, vous pouvez affecter à un DDC un seul module, par exemple le module froid, en faisant gérer le module restant par un DDC différent. 
3 - “Contrôle configuration appareils” - 4.4.1.5 (option) pour contrôler le résultat de la configuration que vous venez d'effectuer ;
4 - “Configuration DDC Maître (Uniquement pour installations Multi - DDC)” - 4.4.1.6 : vous définissez le rôle de chaque DDC (Maître ou Esclave d’installation). Pour une installation donnée, un seul DDC doit être configuré comme Maître et tous les autres comme Esclaves.

	Si un DDC gère 2 installations (chaud et froid), effectuez la phase 4 pour toutes les deux.


5 - “Configuration Multi-DDC” – 4.4.1.7 pendant l’exécution de cette opération, que vous devez effectuer en même temps sur tous les DDC du système, et après avoir réalisé les 4 premières opérations, les DDC s’échangent les informations sur les appareils qui leurs sont attribués, afin d'établir s'ils doivent se coordonner pour la gestion de certaines unités. Cela se produit lorsque vous avez attribué, à plus d’un DDC, des unités ou des modules d’unités, raccordés sur une même installation.

	Si sur l'installation est présente au moins une unité appartenant au groupe séparable, vous devrez nécessairement compléter la configuration en suivant les instructions du paragraphe 4.4.2.5.1 “Sélection chauffage/ECS” page 90. et du paragraphe 4.4.2.6.10 “Sélection Chauffage/ECS” page 124 (si au moins une unité chaud appartenant au groupe base est présente). 


Une fois terminée cette phase de configuration, passez directement au paragraphe 4.5.3 – “Instructions Configuration installations” où vous pourrez définir le mode de fonctionnement du système.
4.5.3 Instructions Configuration installations
4.5.3.1 Configuration mode de fonctionnement
La première opération consiste à choisir le mode de fonctionnement décrite dans le paragraphe “Configuration des autorisations” a pagina 107.
Le panneau de commande numérique prévoit 6 modes de gestion du fonctionnement des unités comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
	AUTORISATION
	MANUEL (MAN)
	RYWm
	RYWa
	ExtT
	AmbT
	CrbC
	MON
	CUST

	On-Off Global
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X*

	On-Off Partiel
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X*

	Plages Globales
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X*

	Plages Partielles
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X*

	Temp. Extérieure
	
	
	
	X
	
	X
	
	X*

	Chronothermostat
	
	
	
	
	X
	
	
	X*

	Courbe climatique
	
	
	
	
	
	X
	
	X*

	RY-RW
	
	X
	X
	
	
	
	
	X*

	YWAuto
	
	
	X
	
	
	
	
	X*


	X*
	Dans le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez librement choisir les autorisations qui détermineront l’allumage de l’installation. Vous ne pouvez pas sélectionner l'autorisation “Courbe climatique” en même temps que l'autorisation “OnOff Globale” ou que l'autorisation “Chronothermostat”.

	
	Uniquement pour installations Multi-DDC.

	
	Uniquement pour installations chaud/froid 2 tubes.


4.5.3.1.1 Instructions pour le fonctionnement en mode MAN
Dans le mode MAN, vous effectuez manuellement les opérations d'allumage et d'arrêt des installations, le passage du fonctionnement en CLIMATISATION et/ou CHAUFFAGE, et vice-versa pour les installations 2 tubes, en utilisant le panneau de commande numérique qui peut, en outre, assurer la gestion des horaires d'allumage et d'arrêt, la régulation de la température de l'eau, la gestion des plages horaires de fonctionnement et le diagnostic des unités raccordées.
L'autorisation pour l’allumage ou l’arrêt de l’installation sera fournie manuellement à travers la configuration du menu “Commande installation” 
[image: image928.png]


.
	La figure ci-contre montre les autorisations actives pour le mode de fonctionnement MAN. Le symbole 
[image: image929.png]


, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est active. Le mode de fonctionnement MAN prévoit l’activation de 4 autorisations :
OnOffG
Interrupteur d'allumage/d'arrêt général de l'installation ;
OnOffP
Interrupteur d’allumage/arrêt partiel de l’installation (utilisé uniquement pour installations Multi-DDC) ;
GenTmr
Autorisation d'activation des Plages eau générales ;
GRPTMR
Autorisation d’activation des Plages Eau Partielles (utilisée uniquement pour des installations Multi-DDC).
	
[image: image930]


Les autorisations présentes dans le mode de fonctionnement MAN sont prédéfinies et ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en exclure quelques-unes à l’aide des boutons du menu “Commande Installation”.
Une fois la configuration de l'installation terminée, vous devez définir les options suivantes :
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ;
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page 93 ;
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200: 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
· Plages horaires température eau générales voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 page 34 (option) ;
· Plages Eau Partielle voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 page 36 (option, uniquement pour installations Multi-DDC).

	L’activation des plages eau générales remplace la valeur de consigne par défaut pré-réglée au paragraphe 3.4.1.1.1.1 avec celle spécifique de plage horaire active à un moment donné.


Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez à l'allumage via le menu “Commande installation” 
[image: image931.png]


.
Allumage de l’installation en mode MAN : Commande installation 
[image: image932.png]


 .
Avant d’effectuer l’allumage de l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement on été opportunément configurés (point de consigne eau, différentiel, thermostatation etc.).
La Figure 25 montre l'aspect de l'écran initial pour une installation 2 tubes CLIMATISATION/CHAUFFAGE.
	
[image: image933]



Figure 25 – EXEMPLE D'ÉCRAN INITIAL POUR LE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION 2 TUBES CLIMATISATION/CHAUFFAGE ET ECS
Pour accéder au menu “Commande installation Chauffage/Climatisation”, sélectionnez le bouton 
[image: image934.png]


 de l'écran initial.
	La figure ci-contre montre l'écran du menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” et les touches/autorisations respectives décrites ci-après.

	[image: image935.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image937.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.

	
[image: image938.png]



	Interrupteur ON/OFF partiel. Touche désactivée (toujours ON) pour les installations gérées par un seul DDC. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image939.png]


). Sur OFF, elle permet d’éteindre tous les appareils gérés par le DDC spécifique.

	
[image: image940.png]



	Touche activation/désactivation Plages eau générales. Pour désactiver les plages eau générales, c'est-à-dire pour ne pas utiliser la programmation horaire générale (autorisation respective toujours sur ON et utilisation du 
point de consigne par défaut), positionnez le curseur sur la touche et appuyez sur le bouton (symbole de l'autorisation “Plages eau générales” désactivé 
[image: image941.png]


). ATTENTION : LA DÉSACTIVATION DES PLAGES GÉNÉRALES COMPORTE AUTOMATIQUEMENT LA DÉSACTIVATION DES PLAGES EAU PARTIELLES (
[image: image942.png]


).

	
[image: image943.png]



	Touche activation/désactivation Plages eau partielles (touche désactivée pour les installations gérées par un seul DDC). S’il est activé, le DDC spécifique utilise aussi la programmation horaire partielle (voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 – “Plages Eau Partiellei”) ;
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	Touche chronothermostat désactivée (autorisation désactivée dans le mode de fonctionnement MAN).

	
[image: image945.png]



	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE présente uniquement pour les installations froid/chaud 2 tubes ; ( 
[image: image946.png]


CLIMATISATION ; 
[image: image947.png]


 CHAUFFAGE).


Si l’installation est sur ON la commutation climatisation chauffage ou vice versa durera 10 minutes.
Si l’installation est sur OFF (depuis plus de 10 minutes) la commutation climatisation/chauffage est immédiate.
Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image948.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des installations ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image949.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS Base”.
3 - Sélectionnez le symbole 
[image: image950.png]


, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Installation ECS séparable”.
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS Base” et “Commande Installation ECS Séparable”), l'écran présenté à la figure ci-dessous apparaît.
	La figure ci-contre montre l'écran du menu“ Commande installation ECS” et sa touche respective décrite ci-après.
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image953.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.


4.5.3.1.2 Instructions pour le fonctionnement en mode RYWm
Dans le mode de fonctionnement RYWm, l'autorisation du fonctionnement ON – OFF des unités est gérée par des contacts extérieurs (tels que, par exemple, un système de building automation), alors que vous devrez effectuer manuellement le choix de fonctionnement en CLIMATISATION ou en CHAUFFAGE, pour des installations chaud/froid 2 tubes, en utilisant le panneau de commande numérique (menu “Commande installation”).
La fermeture des contacts R - Y et/ou R - W du connecteur D, situé à l'arrière du panneau de commande numérique (voir Figure 13 page 55), détermine l’allumage de l’installation correspondante :
· R-Y fermé allume l’installation de climatisation ou l’installation climatisation/chauffage 2 tubes, si le mode CLIMATISATION a été pré-réglé ;
· R-W fermé allume l’installation de chauffage ou l’installation climatisation/chauffage 2 tubes, si le mode CHAUFFAGE a été pré-réglé.
La fermeture simultanée des contacts R - Y et R - W est également admise dans le cas d’installations chaud/froid 2 tubes ; le paramétrage des unités en CLIMATISATION ou CHAUFFAGE ne dépend pas, en effet, des 
entrées extérieures, mais doit être sélectionné manuellement par l'icône 
[image: image954.png]


 présente dans le menu “Commande installation”.
	La figure ci-contre montre les autorisations actives pour le mode de fonctionnement RWYm. Le symbole 
[image: image955.png]


, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est active. Le mode de fonctionnement RWYm prévoit l’activation de 3 autorisations :
RY-RW
Autorisations d’activation contacts externes RY-RW
GenTmr
Autorisation d’activation Plages eau générales ;
GRPTMR
Autorisation d'activation Plages eau partielles (utilisée uniquement dans le cas d'installations Multi-DDC).

	
[image: image956]


Les autorisations présentes dans le mode de fonctionnement RYWm sont prédéfinies et ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en exclure quelques-unes à l’aide des boutons du menu “Commande installation”. 
Une fois la configuration de l'installation terminée, vous devez définir les options suivantes : 
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ;
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page 93 ;
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200: 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
· Plages horaires température eau générales voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 page 34 (en option) ;
· Plages Eau Partiellevoir paragraphe 3.4.1.1.1.4 page 36 (en option, uniquement pour les installations Multi-DDC).

	L’activation des plages eau générales remplace la valeur de consigne par défaut pré-réglée au paragraphe 3.4.1.1.1.1 avec celle spécifique de plage horaire active à un moment donné.


Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez procéder à l'allumage via le menu “Commande installation”.
Allumage de l’installation en mode RYWm : Commande installation 
[image: image957.png]


 .
Avant d’effectuer l’allumage de l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement sont opportunément configurés.
Pour accéder au menu “Commande installation Chauffage/Climatisation”, sélectionnez le bouton 
[image: image958.png]


 de l'écran initial.
	La figure ci-contre montre l’écran du menu “Commande Installation” et les touches/autorisations respectives décrites ci-après.
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	Interrupteur ON/OFF général ; l’interrupteur est désactivé dans ce mode de fonctionnement.
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	Interrupteur ON/OFF partiel ; l’interrupteur est désactivé dans ce mode de fonctionnement.

	
[image: image962.png]



	Touche activation/désactivation Plages eau générales. Pour désactiver les plages eau générales, c’est-à-dire pour ne pas utiliser la programmation horaire générale (autorisation relative toujours sur ON et emploi du point de consigne par défaut), positionnez le curseur sur la touche et appuyez sur le bouton (symbole de l'autorisation “Plages eau générales” désactivé 
[image: image963.png]


). ATTENTION : LA DÉSACTIVATION DES PLAGES GÉNÉRALES COMPORTE AUTOMATIQUEMENT LA DÉSACTIVATION DES PLAGES EAU PARTIELLES (
[image: image964.png]


).
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	Touche activation/désactivation Plages eau partielles (touche désactivée pour les installations gérées par un seul DDC). S’il est activé, le DDC spécifique utilisera aussi la programmation horaire partielle (voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 – “Plages Eau Partielles”).
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	Touche chronothermostat désactivée (autorisation désactivée dans le mode de fonctionnement RYWm).
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	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE présente uniquement pour les installations froid/chaud 2 tubes ; (
[image: image968.png]


 CLIMATISATION ; 
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 CHAUFFAGE).


Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image970.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des installations ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image971.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS Base”.
3 - Sélectionnez le symbole 
[image: image972.png]


, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Installation ECS séparable”.
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS Base” et “Commande Installation ECS Séparable”), l'écran présenté à la figure ci-dessous apparaît.
	La figure ci-contre montre l'écran du menu“ Commande installation ECS” et sa touche respective décrite ci-après.

	[image: image973.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image975.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.


L’allumage de l’installation se produit seulement si :
· Les Plages eau sont désactivées et le contact RY (installation climatisation) ou RW (installation chauffage) est fermé ;
· Dans le cas où plages eau sont désactivées, l’allumage de l’installation se produira uniquement si le contact extérieur correspondant est fermé et si l'on se trouve à l’intérieur d’une période d’allumage des plages eau.
La Figure 26 montre l’exemple d’une connexion au DDC pour le mode de fonctionnement RYWm.
	Schéma pour installations 2 tubes uniquement, en présence d'une seule autorisation disponible
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Figure 26 – EXEMPLE DE CONNEXION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE EXTERNES POUR LE MODE RYWm
4.5.3.1.3 Instructions pour le fonctionnement en mode RYWa
Dans le mode de fonctionnement RYWa, disponible uniquement pour les installations chaud/froid 2 tubes, le choix du fonctionnement en CLIMATISATION ou CHAUFFAGE est géré par les contacts externes RY et RW.
La fermeture des contacts R - Y du connecteur D, situé à l'arrière du panneau de commande numérique (voir Figure 13 page 55) provoque :
· l’allumage de l’installation ;

· le passage en mode CLIMATISATION, si l'installation fonctionne actuellement en mode chauffage ;
· le démarrage des unités.
La fermeture des contacts R - Y du connecteur D, situé à l'arrière du panneau de commande numérique (voir 
voir Figure 13 page 55) provoque :
· l’allumage de l’installation ;
· le passage en mode CHAUFFAGE, si l'installation fonctionne actuellement en mode climatisation ;
· le démarrage des unités.
L’ouverture des contacts R - Y ou R -W provoque :
· le maintien du mode de fonctionnement climatisation ou chauffage utilisé ;
· l’arrêt de l’installation.
Dans le mode de fonctionnement RYWa, la fermeture simultanée des contacts R -Y et R – W n’est pas admise ; si cela devait accidentellement se produire, le panneau de commande numérique signalerait l'anomalie “E1005 RY et RW ON”.
En outre, dans le mode de fonctionnement RYWa, l’icône 
[image: image977.png]


 du menu “Commande installation” est désactivée.
	La figure ci-contre montre les autorisations actives pour le mode de fonctionnement RWYa. Le symbole 
[image: image978.png]


, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est active. Le mode de fonctionnement RWYa prévoit l’activation de 3 autorisations et la fonction de commutation automatique :
RY-RW
Autorisations d’activation contacts externes RY-RW ;
YWAuto
Activation de la commutation automatique du fonctionnement en CLIMATISATION ou en CHAUFFAGE ;
GenTmr
Autorisation d’activation Plages eau générales ;
GRPTMR
Autorisation d'activation Plages eau partielles (activée uniquement dans le cas d'installations Multi-DDC).
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Les autorisations présentes dans le mode de fonctionnement RYW sont prédéfinies et ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en exclure quelques-unes à l’aide des boutons du menu “Commande Installation”.
Une fois la configuration de l'installation terminée, vous devez définir les options suivantes : 
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ; 
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page 93 ;
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200: 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
· Plages horaires température eau générales voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 page 34 (option) ;
· Plages Eau Partielle voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 page 36 (en option, uniquement pour les installations Multi-DDC).

	L’activation des plages eau générales remplace la valeur de consigne par défaut pré-réglée au paragraphe 3.4.1.1.1.1 avec celle spécifique de plage horaire active à un moment donné.


Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez procéder à l'allumage via le menu “Commande installation”.
Allumage de l’installation en mode RYWa : Commande Installation 
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 .
Avant d’allumer l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement sont opportunément configurés (point de consigne température, thermostatation, différentiel, paramètres de réglage).
Pour accéder au menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” sélectionnez 
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 à partir de l'écran principal.
	La figure ci-contre montre l'écran des allumages et les touches/autorisations respectives décrites ci-après.
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	Interrupteur ON/OFF général ; l’interrupteur est désactivé dans ce mode de fonctionnement.
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	Interrupteur ON/OFF partiel ; l’interrupteur est désactivé dans ce mode de fonctionnement.
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	Touche activation/désactivation Plages eau générales. Pour désactiver les plages eau générales c’est-à-dire pour ne pas utiliser la programmation horaire générale (autorisation relative toujours sur ON et emploi du point de consigne par défaut), positionnez le curseur sur la touche et appuyez sur le bouton (symbole de l'autorisation “Plages eau générales” désactivé 
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). ATTENTION : LA DÉSACTIVATION DES PLAGES GÉNÉRALES COMPORTE AUTOMATIQUEMENT LA DÉSACTIVATION DES PLAGES EAU PARTIELLES (
[image: image987.png]


).
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	Touche activation/désactivation Plages eau partielles (touche désactivée pour les installations gérées par un seul DDC). S’il est activé, le DDC spécifique utilisera aussi la programmation horaire partielle (voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 – “Plages Eau Partiellei”).
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	Touche chronothermostat désactivée (autorisation désactivée dans le mode de fonctionnement RYWa).
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	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE ; l’interrupteur est désactivé dans ce mode de fonctionnement, mais le symbole donne l’indication du mode de fonctionnement actuel.


Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-après :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image991.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des installation ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image992.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS Base”.
3 - Sélectionnez le symbole 
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, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Installation ECS séparable”.
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS Base” et “Commande Installation ECS Séparable”), l'écran présenté à la figure ci-dessous apparaît.
	La figure ci-contre montre l’écran du menu “Commande installation ECS” et sa touche respective décrite ci-après.

	[image: image994.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image996.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.


L’allumage de l’installation se produit seulement si :
· Les Plages eau sont désactivées et l'autorisation externe est présente sur les contact RY ou RW ;
· Dans le cas où les plages eau sont activées, l’allumage de l’installation se produira uniquement avec l'autorisation externe sur les contacts RY (ou RW) et si l’on se trouve à l’intérieur d’une période d’allumage des plages eau.
La Figure 27 montre l’exemple d’une connexion du DDC pour le mode de fonctionnement RYWa.
	Schéma spécifique pour l'utilisation d'un sélecteur général 3 positions
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Figure 27 – EXEMPLE DE CONNEXION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE EXTERNES POUR LE MODE RYWa (UNIQUEMENT POUR INSTALLATIONS 2 TUBES)
4.5.3.1.4 Instructions pour le fonctionnement en mode AmbT
Dans le mode de fonctionnement AmbT, l'autorisation du fonctionnement ON – OFF des unités est gérée par une sonde de température fournie en option (plage de fonctionnement -29,9 °C +109,9 °C) et placée à l’intérieur de l’ambiance à climatiser/ou chauffer (voir exemple de connexion d'une sonde de la Figure 28) ; pour les installations chaud/froid 2 tubes, vous devez effectuer manuellement le choix du fonctionnement en CLIMATISATION ou CHAUFFAGE via le menu “Commande Installation” 
[image: image998.png]


 du panneau de commande numérique. 
La sonde de température doit être connectée aux bornes situées à l'arrière du panneau de commande numérique (voir détail E de la Figure 13 page 55).
Dans le mode de fonctionnement AmbT, avec des installations chaud/froid à 2 tubes, l’icône 
[image: image999.png]


, présente dans le menu “Commande Installation”, vous permet de sélectionner le fonctionnement respectivement en climatisation ou en chauffage.
Dans le fonctionnement en climatisation (voir Figure 29), l'installation est allumée jusqu’à ce que la valeur de température ambiante programmée soit atteinte (T) ; l’installation s’éteint et se rallume si par la suite la valeur de température ambiante programmée + la valeur du différentiel pré-réglée (T + Diff.) sont atteintes.
Dans le fonctionnement en chauffage (voir Figure 30), les unités s’activent jusqu’à atteindre la valeur de température programmée (T) ; l'installation s’éteint et se rallume si par la suite la valeur de température ambiante programmée – la valeur du différentiel pré-réglée (T – Diff.) sont atteintes.

	Pour le fonctionnement avec une sonde de température ambiante, vous devez programmer le chronothermostat d'ambiance (voir paragraphe 3.4.1.2.3 - “Chronothermostat” page43 ).


	





Figure 28 – EXEMPLE DE CONNEXION D'UNE SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR LE MODE AmbT
	

	
	

	Figure 29 – 
PRINCIPE DE FONCTONNEMENT EN MODE AmbT/ExtT EN CLIMATISATION
	
	Figure 30 – 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EN MODE AmbT/ExtT EN CHAUFFAGE

	La figure ci-contre montre les autorisations actives pour le mode de fonctionnement AmbT. Le symbole 
[image: image1000.png]


, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est active. Le mode de fonctionnement AmbT. prévoit l’activation de 3 autorisations :
OnOffG
Interrupteur d’allumage/arrêt général de l’installation ;
OnOffP
Interrupteur d’allumage/arrêt partiel de l’installation ;
ChronT
Autorisation d'activation Chronothermostat ; l'autorisation active le bouton 
[image: image1001.png]


 du menu “Commande installation”.
	
[image: image1002]



Les autorisations présentes dans le mode de fonctionnement AmbT sont prédéfinies et ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en exclure quelques-unes à travers la configuration du menu “Commande installation”. La configuration du mode de fonctionnement AmbT sera terminé lorsque les options suivantes seront configurées :
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ;
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page93 ;
· Différentiel voir paragraphe 3.4.1.2.1 page 41 ;
· Points de consigne chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.2 page 42 ; 
· Chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.3 page 43.
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200: 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez procéder à l'allumage via le menu Commande installation.
Allumage de l‘installation en mode AmbT : Commande installation 
[image: image1003.png]


 .
Avant d’allumer l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement sont opportunément configurés (point de consigne température, thermostatation, différentiel, paramètres de réglage, etc).
Pour accéder au menu “Commande installation Chauffage/Climatisation”, sélectionnez 
[image: image1004.png]


 dans l'écran principal.
	La figure ci-contre montre l’écran du menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” et les touches/autorisations respectives décrites ci-après.

	[image: image1005.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image1007.png]


).
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	Interrupteur ON/OFF partiel. Touche désactivée (toujours ON) pour les installations gérées par un seul DDC ; Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image1009.png]


 ). Sur OFF, elle permet d’éteindre tous les appareils gérés par le DDC spécifique.
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	Touche activation/désactivation Plages eau générales (l'autorisation est désactivée en mode de fonctionnement AmbT).
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	Touche activation/désactivation Plages eau partielles. (l'autorisation est désactivée en mode de fonctionnement AmbT).

	[image: image1012.bmp]
	Touche activation/désactivation chronothermostat. Pour activer le chronothermostat, positionnez le curseur sur la touche et appuyez sur le bouton (symbole de l'autorisation “Chronothermostat” actif [image: image1013.bmp]).
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	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE présente uniquement pour les installations froid/chaud 2 tubes ; (
[image: image1015.png]


 CLIMATISATION ; 
[image: image1016.png]


 CHAUFFAGE).


Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image1017.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des installations ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image1018.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS Base”.
3 - Sélectionnez le symbole 
[image: image1019.png]


, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Installation ECS séparable”.
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS Base” et “Commande Installation ECS Séparable”), l'écran présenté à la figure ci-dessous apparaît.
	La figure montre l’écran du menu “Commande Installation ECS” et sa touche respective décrite ci-après.

	[image: image1020.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image1022.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.


L’allumage de l’installation se produit seulement si :
· L’interrupteur ON/OFF général et au moins un des interrupteurs ON/OFF partiels sont en position ON, le chronothermostat est actif et la température ambiante ne correspond pas à celle pré-réglée.
· Ou l’interrupteur ON/OFF général et au moins un des interrupteurs ON/OFF partiels sont en position ON, le chronothermostat est désactivé. Dans cette condition de fonctionnement, l’allumage et l’arrêt sont manuels, c’est-à-dire que la thermostatation ambiante n’est pas effectuée. 
4.5.3.1.5 Instructions pour le fonctionnement en mode ExtT
Dans le mode de fonctionnement “ExtT” l'autorisation du fonctionnement ON – OFF des unités est déterminée par la comparaison de la moyenne des températures ambiantes extérieures (calculée en fonction des sondes de température présentes dans toutes les unités) avec la valeur de température extérieure programmée. Pour les installations chaud/froid 2 tubes, vous devez effectuer manuellement le choix du fonctionnement en CLIMATISATION ou CHAUFFAGE via le menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” 
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 , du panneau de commande numérique, en utilisant l'icône 
[image: image1024.png]


 présente dans ce même menu. 
Dans le fonctionnement en climatisation, l’installation s’allume si la température extérieure de l’air est supérieure à la valeur de température extérieur programmée plus le différentiel ; une fois la valeur de température extérieure programmée ( T ) atteinte, l’installation s’éteint et se rallume si par la suite la valeur de température programmée + le différentiel (T + Diff.) est atteinte.
Dans le fonctionnement en chauffage, l’installation s’allume si la température extérieure de l’air est inférieure à la valeur de température extérieure programmée plus le différentiel ; une fois la valeur de température extérieure programmée ( T ) atteinte, l’installation s’éteint et se rallume si par la suite la valeur de température extérieure programmée - le différentiel (T - Diff.) est atteinte.
	La figure ci-contre montre les autorisations actives pour le mode de fonctionnement ExtT. Le symbole 
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, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est active. Le mode de fonctionnement AmbT. prévoit l’activation de 5 autorisations :
OnOffG
Interrupteur d’allumage/arrêt général de l’installation ;
OnOffP
Interrupteur d’allumage/arrêt partiel de l’installation ;
GenTmr
Autorisation d'activation des Plages eau générales ;
GRPTMR
Autorisation d'activation Plages eau partielles (activée uniquement dans le cas d'installations Multi-DDC) ;
EXT T
Autorisation pour l’allumage/arrêt en fonction de la Température Extérieure ; 
	
[image: image1026]


Les autorisations présentes dans le mode de fonctionnement ExtT sont prédéfinies et ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en exclure quelques-unes à travers la configuration du menu “Commande installation”. 
Une fois la configuration de l'installation terminée, vous devez définir les options suivantes :
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ;
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page93 ;
· Constante de temps édifice voir paragraphe 4.4.1.10 page80 ;
· Exécution Réinitialisation du filtre de température extérieure voir paragraphe4.4.1.11 page81 ;
· Set point température extérieure, voir paragraphe 3.4.1.3.1 page46 ;
· Différentiel température extérieure voir paragraphe 3.4.1.3.2 page 47.
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200: 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez procéder à l'allumage via le menu Commande installation.
Allumage de l’installation en mode ExtT : Commande installation 
[image: image1027.png]


 .
Avant d’allumer l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement sont opportunément configurés (point de consigne température, thermostatation, différentiel, paramètres de réglage, alarmes, etc).
Pour accéder au menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” sélectionnez 
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 à partir de l'écran principal.
	La figure ci-contre montre l'écran des allumages et les touches/autorisations respectives décrites ci-après.

	[image: image1029.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image1031.png]


).
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	Interrupteur ON/OFF partiel ; l'autorisation est active pour les installations Multi-DDC (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
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 ).
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	Touche activation/désactivation Plages eau générales. Pour désactiver les plages eau générales, c’est-à-dire pour ne pas utiliser la programmation horaire générale (autorisation relative toujours sur ON et emploi du point de consigne par défaut), positionnez le curseur sur la touche et appuyez sur le bouton (symbole de l'autorisation “ Plages eau générales ” désactivé 
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). ATTENTION : LA DÉSACTIVATION DES PLAGES GÉNÉRALES COMPORTE AUTOMATIQUEMENT LA DÉSACTIVATION DES PLAGES EAU PARTIELLES (
[image: image1036.png]


).

	
[image: image1037.png]



	Touche activation/désactivation Plages eau partielles (touche désactivée pour les installations gérées par un seul DDC). S’il est activé, le DDC spécifique utilisera aussi la programmation horaire partielle (voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 – “Plages Eau Partiellei”).
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	Touche chronothermostat désactivée (l'autorisation n’est pas utilisable dans le mode de fonctionnement ExtT).
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	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE présente uniquement pour les installations froid/chaud 2 tubes ; ( 
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 CLIMATISATION ; 
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 CHAUFFAGE).


Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image1042.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des installations ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image1043.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS Base”.
3 - Sélectionnez le symbole 
[image: image1044.png]


, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Installation ECS séparable”.
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS Base” et “Commande Installation ECS Séparable”), l'écran présenté à la figure ci-dessous apparaît.
	La figure ci-contre montre l'écran du menu “Commande Installation ECS” et sa touche respective décrite ci-après.

	[image: image1045.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image1047.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.


L’allumage de l’installation se produit seulement si :
· L'interrupteur ON/OFF général et au moins l'un des interrupteurs ON/OFF partiels sont en position ON, les plages eau sont actives et l'on se trouve dans une période d'allumage et la température extérieure est inférieure (chauffage) ou supérieure (climatisation) à la consigne température extérieure prédéfinie (voir paragraphe 3.4.1.3.1 Set point page 46).
· L'interrupteur ON/OFF général et au moins l'un des interrupteurs ON/OFF partiels sont en position ON, les plages eau sont désactivées et la température extérieure est inférieure (chauffage) ou supérieure (climatisation) à la consigne température extérieure prédéfinie (voir paragraphe 3.4.1.3.1 Set point page 46).
4.5.3.1.6 Instructions pour le fonctionnement en mode CrbC
Dans le mode de fonctionnement “CrvC”, la température de l'eau est déterminée en fonction de la température extérieure et de la courbe climatique ; pour les installations chaud/froid 2 tubes, vous devez effectuer manuellement le choix du fonctionnement CLIMATISATION ou CHAUFFAGE via le menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” 
[image: image1048.png]


 , du panneau de commande numérique, en utilisant l'icône 
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 présente dans ce même menu. 
En fonctionnement en climatisation, la température de l'eau baisse lorsque la température extérieure s'élève et augmente lorsque celle-ci diminue.
En fonctionnement en chauffage, la température de l'eau s'élève lorsque la température extérieure baisse et diminue lorsque celle-ci augmente.
Pour le fonctionnement en mode CrbC, il est conseillé de brancher une sonde de température à l'extérieur de l'ambiance réchauffer et/ou à climatiser.
La sonde de température doit être connectée aux bornes situées à l'arrière du panneau de commande numérique (voir Figure 31).

	Au cas où la sonde de température extérieure ne soit pas installée, le fonctionnement des machines sera géré en fonction de la moyenne des températures relevées par les sondes des machines. 


	





Figure 31 – EXEMPLE DE CONNEXION D'UNE SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE POUR LE MODE’ CrvC
	La figure ci-contre montre les autorisations actives pour le mode de fonctionnement CrbC. Le symbole 
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, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est active. Le mode de fonctionnement AmbT. prévoit l’activation de 4 autorisations :
OnOffG
Interrupteur d’allumage/arrêt général de l’installation ;
OnOffP
Interrupteur d’allumage/arrêt partiel de l’installation ;
CRVCHF
Fonction courbe climatique ;
Ext T
Autorisation pour l’allumage/arrêt en fonction de la Température Extérieure ; 
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Les autorisations présentes dans le mode de fonctionnement CrbC sont prédéfinies et ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en exclure quelques-unes à travers la configuration du menu “Commande installation”. 
Une fois la configuration de l'installation terminée, vous devez définir les options suivantes :
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ;
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page93 ;
· Set point 3.4.1.3.1 page46 ;
· Différentiel voir paragraphe 3.4.1.3.2 page 47.
· Paramètres courbes climatiques page 114
· Constante de temps édifice voir paragraphe 4.4.1.10 page80 ;
· Exécution Réinitialisation du filtre de température extérieure voir paragraphe4.4.1.11 page81 ;
· Habilitation courbe climatique voir paragraphe 3.4.1.1.1.2 page 33 ;
· Points de consigne chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.2 page 42 ; 
· Chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.3 page 43.
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200 : 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez procéder à l'allumage via le menu Commande installation.
Allumage de l'installation en mode CrbC : Commande Installation 
[image: image1052.png]


 .
Avant d’allumer l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement sont opportunément configurés (point de consigne température, thermostatation, différentiel, paramètres de réglage, paramètres courbes climatiques, alarmes, etc).
Pour accéder au menu “Commande installation Chauffage/Climatisation” sélectionnez 
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 dans l'écran principal.
	La figure ci-contre montre l'écran des allumages et les touches/autorisations respectives décrites ci-après.

	[image: image1054.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
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).
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	Interrupteur ON/OFF partiel ; l'autorisation est active pour les installations Multi-DDC (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
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 ).
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	Touche activation/désactivation Plages eau générales (l'autorisation est désactivée en mode de fonctionnement CrbC).
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	Touche activation/désactivation Plages eau partielles (touche désactivée pour les installations gérées par un seul DDC) S’il est activé, le DDC spécifique utilisera aussi la programmation horaire partielle (voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 – “Plages Eau Partiellei”).

	[image: image1061.bmp]
	L'appui répété sur cette touche provoque la variation du symbole figurant sur celle-ci changera et la configuration des modes suivants :
· [image: image1062.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est celui activé sur la base de la programmation définie sur le chronothermostat.
· [image: image1063.bmp] ou [image: image1064.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est toujours T3 (niveau maximum du service de chauffage ou rafraîchissement).
· [image: image1065.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est toujours T2 (niveau moyen du service de chauffage ou réfrigération).
· [image: image1066.bmp] ou [image: image1067.bmp] : le point de consigne de la température ambiante est toujours T1 (niveau minimum du service de chauffage ou rafraîchissement).
REMARQUE : si vous continuer à appuyer sur le bouton, la séquence se répétera.
REMARQUE : la fonction courbe climatique est active dans tous les modes susmentionnés.
REMARQUE : si le symbole sur la touche est [image: image1068.bmp], cela signifie que la fonction courbe climatique a été désactivée dans le menu Habilitation courbe climatique (paragraphe 3.4.1.1.1.2 page 33).
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	Touche de commutation CLIMATISATION/CHAUFFAGE présente uniquement pour les installations froid/chaud 2 tubes ; ( 
[image: image1070.png]


 CLIMATISATION ; 
[image: image1071.png]


 CHAUFFAGE).


Pour accéder au menu “Commande Installation ECS”, suivez les indications ci-dessous :
1 - Sélectionnez l'icône [image: image1072.bmp] dans l'écran initial et appuyez sur le bouton pour accéder à l'écran de visualisation des paramètres de fonctionnement des installations ECS de base et séparable.
2 - Sélectionnez le symbole 
[image: image1073.png]


, situé plus haut, pour accéder au menu “Commande Service ECS Base”.
3 - Sélectionnez le symbole 
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, situé plus bas, pour accéder au menu “Commande Installation ECS séparable”.
4 - Dans les deux cas (“Commande Installation ECS Base” et “Commande Installation ECS Séparable”), l'écran présenté à la figure ci-dessous apparaît.
	La figure ci-contre montre l'écran du menu “Commande Installation ECS” et sa touche respective décrite ci-après.

	[image: image1075.bmp]
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	Interrupteur ON/OFF général. Tournez le bouton pour positionner le curseur sur la touche et appuyez dessus pour l’activer (symbole de la touche ON/OFF dans la position ON 
[image: image1077.png]


). Dans le cas d’installation Multi-DDC, elle est active uniquement sur le DDC Maître ; sur le(s) DDC Esclave(s), elle reflète l’état ON/OFF pré-réglé sur le DDC Maître.


L’allumage de l’installation se produit seulement si :
· L'interrupteur ON/OFF général et au moins l'un des interrupteurs ON/OFF partiels sont en position ON et la température extérieure est inférieure (chauffage) ou supérieure (climatisation) à la consigne température extérieure prédéfinie (voir paragraphe 3.4.1.3.1 Set point page 46) ; en outre, l'installation utilise le point de consigne de l'eau calculé sur la base de la courbe climatique.
4.5.3.1.7 Instructions pour le fonctionnement en mode MONITOR
Dans le mode de fonctionnement Monitor, le DDC ne gère pas l'allumage des appareils, car celui-ci s'effectue par les contacts des cartes électroniques installées sur l'appareil, ce qui vous permet de définir la logique d'allumage et d'extinction des appareils. 
Les autres fonctions du DDC sont pleinement utilisables et vous permettent donc d'afficher les données de fonctionnement et d'identification des unités, ainsi qu'aux avertissements (warning) et alarmes éventuels (figurant aussi dans l'historique des évènements). Vous pouvez d'ailleurs non seulement effectuer la réinitialisation des anomalies éventuelles et des blocages de flamme, mais aussi visualiser et éventuellement modifier les paramètres de machine (uniquement pour les Centres d'Assistance agréés). Pour plus d’informations, contactez le Centre Support Technique (CST) France Air.
4.5.3.1.8 Instructions pour le fonctionnement en mode CUSTOM
Dans le mode de fonctionnement CUSTOM, vous pouvez choisir librement les autorisations qui déterminent l’allumage et l’arrêt des appareils.
	La figure ci-contre montre les autorisation actives pour le mode de fonctionnement CUSTOM. Le symbole 
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, situé à côté de la description littérale de l'autorisation, indique que celle-ci est désactivée. Pour déclencher l'autorisation, positionnez le curseur sur 
[image: image1079.png]


 et appuyez sur le bouton. Le symbole 
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 indique que l'autorisation est activée. 
Les autorisations disponibles dans le mode CUSTOM sont :
OnOffG
Interrupteur d’allumage/arrêt général de l’installation ;
OnOffP
Interrupteur d’allumage/arrêt partiel de l’installation (utilisé uniquement pour installations Multi-DDC) ;
GenTmr
Interrupteur d'activation Plages eau générales ;
GRPTMR
Autorisation d’activation Plages Eau Partielles (utilisée uniquement pour les installations Multi-DDC) ;
CHronT
Autorisation d’activation chronothermostat ;
CRVCHF
Fonction courbe climatique
Ext T
Autorisation pour l’allumage/arrêt en fonction de la Température Extérieure ;
RY-RW
Autorisations d’activation contacts externes RY-RW ;
YWAuto
Activation de la commutation automatique du fonctionnement en CLIMATISATION ou CHAUFFAGE uniquement pour installations chaud/froid 2 tubes.
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Vous pouvez donc également combiner les 7 autorisations disponibles (par exemple chronothermostat, plages eau et contacts externes) ou en exclure sélectivement quelques-unes (par exemple plages globales oui, plages partielles non, etc.). 
Vous ne pouvez pas sélectionner la fonction “CrbC” en même temps que l'autorisation “FasceG” ou que l'autorisation “CronoT”.
Une fois la configuration de l'installation terminée, vous devez définir les options suivantes : 
· Point de Consigne par défaut voir paragraphe 3.4.1.1.1.1 page 31 ;
· Différentiel eau voir paragraphe 4.4.2.6.1 page 97 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.3 page92 ;
· Paramètres de réglage voir paragraphe 4.4.2.6.4 page 100 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.4 page93 ;
· Plages horaires température eau générales voir paragraphe 3.4.1.1.1.3 page 34 (si activées) ;
· Plages Eau Partiellei (uniquement pour les installation Multi-DDC ) voir paragraphe 3.4.1.1.1.4 page 36 (si activées) ;
Dans le cas de chaudières auxiliaires : 
· Fonctionnement chaudières auxiliaires voir paragraphe 4.4.2.6.2 page 98 ; 
· Puissance nominale installation voir paragraphe 4.4.2.6.3 page 99 ;
Dans le cas de circulateurs communs gérés par RB100/RB200 : 
· Retard à l'extinction du circulateur RBox voir paragraphe 4.4.2.6.5 page 102 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.5 page94 ;
Si le chronothermostat d'ambiance est activé, vous devez définir les “Ambient Setup” indiquées dans le paragraphe 3.4.1.2 et listées ci-dessous :
· Différentiel température ambiante intérieure : voir paragraphe 3.4.1.2.1 page 41 ;
· Points de consigne chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.2 page 42 ;
· Chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.3 page 43.
Si l'autorisation ExtT est activée, vous devez définir : 
· Constante de temps édifice : voir paragraphe 4.4.1.10 page 80
· Exécution Réinitialisation du filtre de température extérieure : voir paragraphe 4.4.1.11 page 80
· Set point température ambiante extérieure : voir paragraphe 3.4.1.3.1 page 46 ;
· Différentiel température ambiante extérieure : voir paragraphe 3.4.1.3.2 page 47.
Si la fonction CrbC est activée, vous devez définir :
· Paramètres courbes climatiques page 114
· Constante de temps édifice : voir paragraphe 4.4.1.10 page 80
· Exécution Réinitialisation du filtre de température extérieure : voir paragraphe 4.4.1.11 page 80
· Habilitation courbe climatique voir paragraphe 3.4.1.1.1.2 page 33
· Points de consigne chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.2 page 42 ;
· Chronothermostat voir paragraphe 3.4.1.2.3 page 43.
Une fois les Arrang.utilisateur programmés, vous pouvez procéder à l'allumage via le menu “Commande installation”.
Allumage de l’installation en mode CUSTOM : Commande installation Chauffage/Climatisation.
Avant d’effectuer l’allumage de l’installation, assurez-vous que tous les paramètres de fonctionnement sont opportunément configurés.
Pour accéder au “MENU CONTRÔLE SERVICES CLIMATISATION/CHAUFFAGE” voir page 11.
Le nombre des touches activées dan le menu “Commande Installation” dépendra du choix des autorisations effectué.
Pour accéder au “MENU COMMANDE DES SERVICES ECS base et séparable”, voir page 15.
Pour plus d’informations, contactez le Centre Support Technique (CST) France Air.
4.5.3.2 Autres configurations
Une fois le choix du mode de fonctionnement effectué, définissez les options indiquées ci-dessous :
· Point de consigne eau max page121, Point de consigne eau min page122, Limite Point de Consigne ECS base page 125 et, dans le cas d'une installation séparable, paragraphe 4.4.2.5.2 Set Point Limit page 91 ;
· Mode termostatation de l'eau voir page 114 (uniquement pour DDC Maître) ;
· Priorité utilisation des machines (uniquement pour DDC Maîtres des installations avec GAHP-GS/WS) voir paragraphe 4.4.2.6.5 page102 ;
· Mode chronothermostat (uniquement pour DDC Maître d'installations MULTI-DDC) voir page123.
4.5.3.3 Mode circulatoire (uniquement pour DDC Maître)
· Mode circulatoire (uniquement pour DDC Maître) voir paragraphe 4.4.2.2 page 87 ;
· Fonctionnement Partiel (uniquement pour DDC Maître d'installations Multi-DDC) voir paragraphe 4.4.2.3 page 88 ;
· Configuration erreur de température (uniquement pour DDC Maître) voir paragraphe 4.4.2.6.7 page 104 ; 
· Configuration sortie alarmes voir paragraphe 4.4.2.4 page 89.
Une fois les configurations DDC et Installations terminées, pour allumer les installations, suivez les indications relatives aux Arrang.utilisateur 
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 et au menu “Commande installation” 
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 selon le mode de fonctionnement choisi comme décrit dans les paragraphes précédents.
4.6 Gestion et visualisation des avertissements (warning) et anomalies
Toute anomalie de fonctionnement des unités séries GA Haute Efficacité et GAHP, connectées au panneau de commande numérique, est signalée et affichée sur ce même panneau de commande numérique à travers :
· Menu Erreurs ;
· Historie d’erreurs (voir paragraphe 3.2.5 page 26) ;
· État machines (voir paragraphe 0 page 22).
Pour accéder au menu erreurs, sélectionnez 
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 dans l'écran principal.
La Figure 32 montre l'écran du menu signalisations. 
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Figure 32 – EXEMPLE D'ÉCRAN DU MENU ERREURS
Le menu erreurs présente les évènements en cours : vous pouvez afficher le type d'évènement (avertissement ou erreur) pour chaque type de machine.
Instructions pour accéder au menu signalisations :
1 - Sélectionnez 
[image: image1087.png]


 dans l'écran principal.
2 - Sélectionnez l'installation pour laquelle des événements se sont produits : 
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 pour les installations 2 tubes climatisation/chauffage ; 
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 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
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 pour l’installation de production d'eau réfrigérée. Le symbole 
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 qui apparaît à côté de l’icône installation indique la présence d’une anomalie.
3 - Pour rechercher l’unité en erreur, sélectionnez 
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. Si l’unité n’est pas en erreur, l'indication “Aucune erreur” apparaîtra.
4 - Utilisez les flèches de défilement vertical 
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 pour visualiser tous les événements présents sur l’unité.
La touche [image: image1094.png]


 permet d'accéder au menu “GESTION MACHINES” pour l’éventuelle remise à zéro des erreurs ou pour le réarmement éventuel de la “Centrale flamme”.
La touche i permet d'accéder au “MENU INFORMATIONS” de la machine sélectionnée.
Les événements qui se produisent sont mémorisés dans le menu “ HISTORIE D’ERREURS ”.
La figure ci-dessous montre l'écran du menu “historie d’erreurs”.
	




Figure 33 – EXEMPLE D'ÉCRAN DU MENU “HISTORIE D'ERREURS”
Voici les instructions pour accéder au menu “Historie d’erreurs”.
1 - Sélectionnez [image: image1095.bmp] dans l'écran principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu “Données Fonctionnelles”.
3 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “Historie d’erreurs”, puis appuyez dessus pour y accéder. 
4 - Positionnez le curseur sur les flèches de défilement vertical (voir détail “D” de la Figure 33 pour faire défiler les événements, du plus récent au moins récent.
5 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
Vous pouvez, via le menu “Etat Machines”, avoir une vue globale des unités en marche et de celles en erreur. 
Deux écrans sont proposés : “ALLUMAGE” et “ERREURS”. Sur l'écran “ALLUMAGE”, à côté de l'ID appareil, apparaîtront les symboles suivants :
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	Si la machine est allumée.

	
	Si l’unité est éteinte, aucun symbole n’apparaîtra à côté de l'ID de l’appareil.
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	Si vous avez exclu la machine de l’installation via l’option présente dans le menu “gestion machines”.
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	Si l'unité est en train d'effectuer un cycle de Dégivrage (Defrosting). 
Option valable uniquement pour les unités GAHP-A et GAHP-AR.
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	Si l’unité est éteinte après avoir atteint la valeur de température de thermostatation limite.


Sélectionnez 
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 pour visualiser les unités en erreur ou en avertissement (warning).
Sur l’écran “Erreurs”, à côté de l'ID de l'appareil, les symboles suivants apparaîtront :
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	Si la machine est en erreur
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	“Off-line”. S'il y a des problèmes de connexion entre l’appareil et le DDC (les causes pour lesquelles l’off-line peut se produire sont diverses : la machine n’est pas alimentée électriquement, des problèmes sont présents sur le câble de connexion, la carte sur la machine est endommagée et n’arrive pas à dialoguer avec le DDC).
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	Si la machine est en avertissement (warning).

	
	Si l’unité n’est pas en erreur, aucun symbole n’apparaîtra à côté de l’ID machine.


Dans le cas d’installations à 2 tubes chaud/froid, c’est-à-dire pour la production alternée d’eau chaude/réfrigérée, le symbole 
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 ou 
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 sera actif.
Sélectionnez 
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 pour passer à la visualisation des pages-écrans relatives aux modules consacrés à la production de l’eau réfrigérée (
[image: image1109.png]


).
Sélectionnez 
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 pour passer à la visualisation des pages-écrans relatives aux modules consacrés à la production de l’eau chaude (
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).
Pour accéder au menu, suivez les instructions ci-dessous :
1 - Sélectionnez [image: image1112.bmp] dans l'écran principal.
2 - Sélectionnez 
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 pour accéder au menu “Données Fonctionnelles”.
3 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “ DONNEES D’IMPLANT” puis appuyez dessus pour y accéder. 
4 - Sélectionnez l’installation pour laquelle vous voulez visualiser l’état des machines : 
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 pour installation à 2 tubes climatisation/chauffage ; 
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 pour l'installation de production d'eau chaude ; 
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 pour l’installation de production d'eau réfrigérée. Le symbole 
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 qui apparaît à côté de l’icône installation indique la présence d’une anomalie.
5 - Tournez le bouton pour sélectionner le menu “ ETAT D’UNITES ” puis appuyez dessus pour y accéder.
6 - Sélectionnez 
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 pour passer à l'écran Erreurs : à côté du numéro d’identification de chaque unité (ID = machine), la lettre E indiquera la présence d’une erreur. 
7 - Tournez le bouton dans l'un des deux écrans pour sélectionner une ID machine et, appuyez dessus pour accéder directement au menu “Informations Machine”.
8 - Sélectionnez 
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 pour sortir.
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Les anomalies de fonctionnement peuvent être de deux types : avertissement (warning) ou erreurs.
En cas d'un évènement AVERTISSEMENT (WARNING) , on a :
· Signalisation de l’état du warning dans le “Menu Erreurs” (pour accéder au menu, sélectionnez 
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 dans l'écran principal).

· Signalisation de l'avertissement (warning) dans le menu “Historie d'Erreurs”.
· Mémorisation de l’événement avertissement (warning) ON dans l'historique des événements.
Quand l’événement avertissement (warning) est remis à zéro, on a :
· Remise à zéro des signalisations d'avertissement (warning).
· Mémorisation de l’événement avertissement (warning) OFF dans l'historique des événements.
En cas d'évènement ERREUR, on :
· Affichage dans le menu erreurs (pour accéder au menu, sélectionnez 
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 dans l'écran principal) ;
· Clignotement du rétro-éclairage de l'écran et de l'icône 
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 ; 
· Activation de l’avertisseur acoustique (beeper) si vous l'avez programmé dans le menu “Alarm Beeper” (voir paragraphe 3.4.2.4 page 50) ;
· Commutation du relais de signalisation si vous l'avez programmé dans le menu “Alarms Outp Setup” (voir paragraphe 4.4.2.4 page89) ;
· Signalisation de l'état d’erreur dans le menu “Etat d’Unites” ;
· Signalisation de l’erreur dans le menu “Historie d’Erreurs” ;
· Mémorisation de l’événement d’erreur ON dans l’historique des événements.
Quand l’événement est remis à zéro, on a :
· Remise à zéro de l'affichage et de la signalisation d’erreur ;
· Remise à zéro de l’avertisseur acoustique (Beeper) ;
· Remise à zéro de la signalisation lumineuse de l’écran ;
· Remise à zéro du relais de signalisation ;
· Mémorisation de l’événement d’erreur OFF dans l’historique des événements.
Les codes qui distinguent les anomalies sont subdivisés selon le type de machine d’où elles proviennent et selon les indications données dans le tableau suivant.
	UNITÉ
	ERREUR
	AVERTISSEMENT (WARNING)
	REMARQUES

	DDC
	10--
	10--
	Le code, pour les erreurs générées par le DDC, se compose de 4 chiffres : les deux premiers indiquent le type d’unité en erreur (10 pour le DDC) et les deux autres le type d’erreur

	ACF 60
	0--
	0--
	Le code anomalies pour le module ACF se compose de 3 chiffres : le premier définit le type de machine (0 pour ACF) et les deux autres identifient le type d’erreur. (*)

	AY 00-120
	1--
	1--
	Le code anomalies pour le module AY se compose de 3 chiffres : le premier définit le type de machine (1 pour AY) et les deux autres identifient le type d’erreur. (**)

	GAHP-W
GAHP-GS/WS
	2--
	2--
	Le code anomalies pour le module GAHP-GS/WS se compose de 3 chiffres : le premier définit le type de machine (2 pour GAHP-GS/WS) et les deux autres identifient le type d’erreur.

	GAHP-AR
	6--
	6--
	Le code anomalies pour le module GAHP-AR se compose de 3 chiffres : le premier définit le type de machine (6 pour GAHP-AR) et les deux autres identifient le type d’erreur.

	GAHP-A
	4--
	4--
	Le code anomalies pour le module GAHP-A se compose de 3 chiffres : le premier définit le type de machine (4 pour GAHP-A) et les deux autres identifient le type d’erreur.


(*)
Valable aussi pour le module ACF 60 d’unité AYF 60-119/2, AYF 60-119/4, Prontoclima C et Prontoclima CR.
(**)

Valable aussi pour le module AY 00-119 d’unités AYF 60-119/2, AYF 60-119/4, Prontoclima C et Prontoclima CR.

	Consultez le manuel d’installation des unités pour la liste détaillée des anomalies.


Le tableau suivant donne les principales anomalies accompagnées de l'indication sur l’intervention que vous pouvez effectuer. 
	CODE
	DESCRIPTION DES ALARMES

	W 1000
	“Nouvelle configuration”- Nouvelle configuration locale
Cet avertissement (warning) est la signalisation de l’exécution d’une nouvelle configuration locale. Il n'est jamais montré dans le “Menu Signalisations” 
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, mais seulement dans le menu “HISTORIE D'ERREURS”, où il constitue une sorte de frontière entre les évènements antérieurs à celui-ci (qui appartiennent donc à une configuration précédente et actuellement modifiée du DDC) et les évènements suivants. Notez que certains événements “ON” antérieurs à un W1000, qui seraient encore dans cet état au moment de la nouvelle configuration, pourraient ne pas avoir un évènement “OFF” correspondant.

	W 1001
	“Off-line” - Module Off-line
Cet avertissement (warning) est relevé par un module spécifique d'appareil en cas d’interruption de la communication entre celui-ci et le DDC (problèmes de connexion, manque d’alimentation électrique pour le module etc.).
Cet avertissement (warning) est signalé dans le “Menu Signalisations” 
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 avec l'indication “off-line”, tandis que dans l’historique des événements il est indiqué de façon semblable à une erreur de module.

	E 1002
	“Tous les mod. off-line” – Tous les modules de l’installation off-line
Cette erreur est relevée en cas d’interruption de la communication entre le DDC et tous les modules des appareils d'une installation. Elle peut être générée uniquement sur le DDC Maître (pour installations Multi-DDC).

	E 1003
	“T clim. élevée” - Température de climatisation hors limite
Cette erreur est relevée uniquement pour une installation froid (ou pour une installation à 2 tubes chaud/froid actuellement en froid), si la température moyenne de l’eau est inférieure à une limite paramétrable (ou si la moyenne ne peut pas être calculée pour des raisons imprévues). Elle peut être générée seulement sur le DDC Maître. Évidemment, les machines ne s’arrêtent pas lorsque cette erreur est relevée.

	E 1004
	“T chauff.Basse” - Température de chauffage hors limite
Cette erreur est relevée uniquement pour une installation chaud (ou pour une installation à 2 tubes chaud/froid actuellement en chaud), si la température moyenne de l’eau est inférieure à une limite paramétrable (ou si la moyenne ne peut pas être calculée pour des raisons imprévues). Elle peut être générée seulement sur le DDC Maître. Évidemment, les machines ne s’arrêtent pas lorsque cette erreur est relevée.

	E 1005
	“RY et RW ON” - Contacts RY et RW fermés
Cette erreur est relevée uniquement pour des installations 2 tubes chaud/froid, dont la configuration Autorisations prévoit l’utilisation des contacts RY/RW, pour déterminer le mode de fonctionnement climatisation/chauffage de l’installation elle-même, si les contacts sont tous deux fermés. La détection de cette condition est soumise à une brève tolérance temporelle. Elle peut être générée seulement sur le DDC Maître.

	E 1006
	“ Sonde AMBT en panne ” - Sonde température ambiante du DDC en panne
Cette erreur est relevée uniquement pour les installations dont la configuration autorisations prévoit l’utilisation du chronothermostat (indépendamment de l'Exclusion utilisateur potentielle du chronothermostat), si la sonde de température ambiante du DDC tombe en panne ou manque (c’est-à-dire qu’elle relève des valeurs hors de la plage de fonctionnement).

	E 1007
	“Conflit de config. ” - Conflit de configuration sur un module
Cette erreur est relevée par un module d'appareil spécifique si sur le bus de communication est insérée une carte avec un ID de réseau connu, parmi ceux qui dépendent du DDC, mais avec une configuration différente de celle attendue. 
Cette erreur peut être provoquée par une modification de la carte S61 de la configuration d’un module d'appareil attribué à ce DDC (sans qu’une nouvelle configuration appareil sur le DDC ait été effectuée), ou par l’insertion sur le bus d’une nouvelle carte avec ID en conflit avec une autre déjà en place. Ce dernier cas ne compromet pas le fonctionnement de la carte préexistante. 
Étant donné un ID de carte, les éléments importants pour déterminer le conflit sont : Type de machine, Major de version Firmware Carte, Major de type module, ID d’installation.
Dans le “menu Signalisations”, cette erreur est montrée dans le chapitre du DDC, avec l’indication de l’ID du module intéressé dans la deuxième ligne de description ; dans l’historique événements, elle est montrée de manière semblable à une erreur de module.

	E 1008
	DDC Master off-line (“DDC Master off-line”)
Cette erreur est relevée en cas d’interruption de la communication entre le DDC Esclave et son DDC Maître. Elle peut être générée uniquement sur un DDC Esclave.


	E 1009
	DDC Esclave off-line (“DDC Esclave off-line”)
Cette erreur est relevée en cas d’interruption de la communication entre le DDC Maître et au moins un de ses DDC Esclave, mais uniquement si l'option “Fonctionnement partiel” n'est pas activée (à savoir si l’installation n'est pas configurée pour continuer à fonctionner si quelques DDC esclaves venaient à manquer). Elle peut être générée seulement sur le DDC Maître.

	W 1010
	Annulation historique des événements
L'événement indique que l’historique des événement a été annulé à la suite de votre demande d'effacement.
L'événement est instantané et unique en 2 tubes F/C.

	W 1011
	Allumage DDC
L'événement indique que le DDC a été allumé électriquement.
L'événement est instantané et unique en 2 tubes F/C.

	W 1012
	Redémarrage historique des événements
L'événement indique que l’historique des événements a été rétablit. Actuellement, cela se produit à la suite d’un rallumage du DDC et est donc toujours associé à un W 1011.
Le but de cet événement est de faire office de “séparateur” dans l’analyse de l’historique des événements ; en fait, notez que :
· des entrées OFF, correspondant à des entrées ON présentent dans l'historique des événements avant le redémarrage, pourraient être “perdues ” (celles survenues logiquement pendant l’arrêt du DDC) ;
· des entrées ON présentes dans l’historique des événements avant le redémarrage pourraient être “copiées” immédiatement après le redémarrage, si l’événement est encore présent. 
En d’autres termes, si l’historique des événements est utilisé pour déterminer l’état actuel du système, l’analyse doit commencer à partir du dernier W 1012, en ignorant l’entrée précédente.
L'événement est instantané et unique en 2 tubes F/C.

	E 1013
	Modules séparés Off-line
Cette erreur est relevée en cas d’interruption de la communication entre le DDC et tous les modules des appareils qui constituent la partie d'installation séparable. Elle peut être générée uniquement sur le DDC Maître (pour installations Multi-DDC).

	E 1014
	Conflit van.C/R (conflit de configuration RB100) (ou RB200) concernant la vanne C/R)
L'erreur est générée si un autre dispositif avec le même ID est configuré sur le même réseau de communication. 
L'erreur n'a pas d'effet d'arrêt de fonctionnement

	E 1015
	Vanne C/R off-line (RB100 ou RB200 concernant la vanne C/R off-line)
Cette erreur est relevée en cas d'interruption de la communication entre le DDC et le dispositif RB100/RB200 dédiée à la vanne C/R (problèmes de connexion, manque d'alimentation électrique pour le dispositif RB100/RB200 etc.). L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement. Si elle se déclenche pendant l'inversion C/R, cette phase se prolongera jusqu'à l'acquittement de l'erreur.
L'erreur peut être aussi générée dans le cas de mise à jour du dispositif RB100/RB200 et/ou de reconfiguration sur le même module qui gère la vanne C/R, sans être suivies d'une nouvelle opération de “Configuration machines” sur le DDC. 
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). Si elle se déclenche pendant l'inversion C/R, cette phase se prolongera jusqu'à l'acquittement de l'erreur. L'erreur est acquittée dans le cas de rétablissement de la communication ou d'accomplissement de la configuration, et ce indépendamment de la cause qui a déclenché l'erreur.

	E 1016
	Time-out vanne d'inversion C/R
L’erreur, pour être générée, a besoin qu'un type de vanne utilisant des contacts auxiliaires de fin de course soit pré-réglé. L'erreur apparaît lorsque le temps employé par la vanne pour commuter d'un mode de fonctionnement à un autre est supérieur au "Temps max. commutation" pré-réglé dans le menu "paramètres vanne d'inv. C/R”

	E 1017
	Err. Posit. Vann. C/R
L'anomalie apparaît si l'une des conditions suivantes se vérifie : les contacts des fins de course opposés par rapport à la position qu'ils devraient avoir sont fermés ; les deux fins de course sont fermés ; les deux fins de course sont ouverts.

	E 1018
	Err. Vanne non reconnue C/R
L'anomalie se vérifie lorsque, par exemple, sur une installation, le DDC est enlevé et qu'un autre ayant la même ID CAN et la même configuration que celui enlevé. mais commuté dans le mode de fonctionnement opposé, est mis en place.


	E 1019
	Conflit Vanne ECS (conflit de configuration RB100 ou RB200 concernant la vanne ECS)
L'erreur est générée si un autre dispositif avec le même ID est configuré sur le même réseau de communication. 
L'erreur n'a pas d'effet d'arrêt de fonctionnement

	E 1020
	Vanne ECS off-line (RB100 ou RB200 concernant la Vanne ECS off-line)
Cette erreur est relevée en cas d'interruption de la communication entre le DDC et le dispositif RB100/RB200 concernant la vanne ECS (problèmes de connexion, manque d'alimentation électrique pour le dispositif RB100/RB200 etc.). 
L'erreur peut être aussi générée dans le cas de mise à jour du dispositif RB100/RB200 et/ou de reconfiguration sur le même module qui gère la vanne ECS, sans être suivies d'une nouvelle opération de “Configuration machines” sur le DDC. 
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de rétablissement de la communication ou d'accomplissement de la configuration, et ce indépendamment de la cause qui a déclenché l'erreur.

	E 1021
	Time-out Vanne ECS
L’erreur, pour être générée, a besoin qu'un type de vanne utilisant des contacts auxiliaires de fin de course soit pré-réglé. L'erreur apparaît lorsque le temps employé par la vanne pour se séparer de l'installation de base ou s'insérer dans l'installation de base est supérieur au "Temps max. commutation" pré-réglé dans le menu "paramètres vanne séparat.”.

	E 1022
	Err. Posit. Vann. ECS
L'anomalie apparaît si l'une des conditions suivantes se vérifie : les contacts des fins de course opposés par rapport à la position qu'ils devraient avoir sont fermés ; les deux fins de course sont fermés ; les deux fins de course sont ouverts.

	W 1025
	Sonde Température Externe absente (ou en panne)
Cet avertissement (warning) existe uniquement pour les installations dont la configuration autorisations prévoit l'utilisation de la fonction Courbe climatique et/ou l'autorisation ExtT (autorisation basée sur la température extérieure), dans le cas où la sonde de température extérieure connectée au DDC serait en panne ou ne serait pas installée. Étant donné que les machines disposent d'une sonde de température extérieure, en présence de cet avertissement (warning), le DDC continue à fonctionner, de même que la fonction Courbe Climatique et/ou l'autorisation ExtT restent actives ; la moyenne des valeurs relevées est utilisée par les sondes embarquées comme valeur de la température extérieure. Toutefois, si une sonde de température extérieure reliée au DDC était installée, il serait opportun d'intervenir pour réparer la panne puisque la détection basée sur les sondes embarquées est normalement moins minutieuse (à cause, par exemple, de l'exposition au soleil et de l'influence même de la chaleur produite par les machines).

	E 1026
	Conflit ID DDC 
Cette erreur n'est générée que sur des installations gérées par plusieurs DDC, dans le cas où deux ou plusieurs DDC seraient configurés sur la même ID

	W 1027 
	Limite T eau GAHP
L'évènement indique qu'au moins une pompe à chaleur a atteint la température limite de protection, dans le cas où la température de départ serait inférieure au seuil prédéfini.
Supposé que le seuil ait été correctement pré-réglé, cet avertissement (warning) indique que, dans une installation composées de pompes à chaleur et chaudières, les pompes à chaleur GAHP doivent être remplacées par les chaudières avant l'échéance prévue.

	E 1028
	Erreur Mach Tiers F ( Erreur Unité Auxiliaire) 
Cette erreur révèle l'état d'alarme générique d'une unité auxiliaire ; elle est générée pour un spécifique ID de module chauffage ou climatisation d'une unité auxiliaire (chaudière ou refroidisseur) géré par le dispositif RB200, dans le cas où celui-ci serait du type avec contrôle d'erreur. L'erreur est acquittée aussitôt que la condition d'alarme de l'unité auxiliaire disparaît.

	E 1029
	OFF : Er Snd Col Base (Erreur Sonde Température Collecteur Partie Installation Base) 
Cette erreur est générée si la sonde de collecteur (de départ ou retour), utilisée pour la régulation de la partie d'installation de base et gérée par le dispositif RB200, est inutilisable (panne ou off-line). Dans le cas d'utilisation du mode complément et substitution, l'erreur est également générée si le problème touche l'autre sonde de collecteur ou la sonde placé sur le collecteur de retour des unités GAHP.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée après avoir éliminé la cause qui l'a générée. 
L'erreur se produit si l'erreur de panne ou off-line d'une ou plusieurs sondes correspondantes persiste pendant 1 minute. L'erreur est acquittée si, pendant au moins 1 minute, plus aucune erreur de panne ou off-line correspondante ne se produit.

	E 1030
	OFF : Er Snd Col Base (Erreur Sonde Température Collecteur Partie Installation Séparable) 
Cette erreur est générée si la sonde de collecteur (de départ ou retour), utilisée pour la régulation de la partie d'installation séparable et gérée par le dispositif RB200, est inutilisable (panne ou off-line). L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée après avoir éliminé la cause qui l'a générée. 
L'erreur se produit si l'erreur de panne ou off-line d'une ou plusieurs sondes correspondantes persiste pendant 1 minute. L'erreur est acquittée si, pendant au moins 1 minute, plus aucune erreur de panne ou off-line correspondante ne se produit.

	E 1031
	Snd T IN C(R) Offlin (Sonde Retour Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes, Off-line)
Cette erreur est générée en cas d'interruption de la communication entre le DDC et le dispositif RB200 qui gère la sonde en question. 
L'erreur peut être aussi générée dans le cas de mise à jour du dispositif RB100/RB200 et/ou de reconfiguration sur le même module qui gère la sonde, sans être suivies d'une nouvelle opération de “Configuration machines” sur le DDC. 
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints) si le DDC utilise cette sonde pour la régulation de l'installation ; dans ce cas, cette erreur est accompagnée de l'erreur E 1029. 
L'erreur est acquittée dans le cas de rétablissement de la communication ou d'accomplissement de la configuration, et ce indépendamment de la cause qui a déclenché l'erreur.

	E 1032
	Snd T IN C(R) Offlin (Sonde Départ Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes, Off-line) Voir description E 1031

	E 1033
	Sonde T IN R Offline (Sonde Retour Installation Chauffage Off-line)
Voir description E 1031

	E 1034
	Sonde T OUT R Off-line (Sonde Départ Installation Chauffage Off-line)
Voir description E 1031

	E 1035
	Sonde T IN Sep Offln (Sonde Retour Partie Installation Séparable Off-line) 
Cette erreur est générée en cas d'interruption de la communication entre le DDC et le dispositif RB200 qui gère la sonde en question. 
L'erreur peut être aussi générée dans le cas de mise à jour du dispositif RB100/RB200 et/ou de reconfiguration sur le même module qui gère la sonde, sans être suivies d'une nouvelle opération de “Configuration machines” sur le DDC.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints) si le DDC utilise cette sonde pour la régulation de l'installation ; dans ce cas, cette erreur est accompagnée de l'erreur E 1030. 
L'erreur est acquittée dans le cas de rétablissement de la communication ou d'accomplissement de la configuration, et ce indépendamment de la cause qui a déclenché l'erreur.

	E 1036
	Sonde T OUT Sep Offln (Sonde Départ Installation Séparable Off-line) 
Voir description E 1035.

	E 1037
	Snd T IN GAHP Offlin (Sonde Retour PAC Off-line) 
Voir description E 1031.

	E 1038
	Conflit Snd T IN C(R) (Conflit de Configuration Sonde Retour Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes) 
L'erreur est générée si un autre dispositif avec le même ID est configuré sur le même réseau de communication. 
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement.

	E 1039
	Conflit Snd T OUT C(R) (Conflit de Configuration Sonde Départ Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes) 
Voir description E 1038.

	E 1040
	Conflit Sonde T IN R (Conflit de Configuration Sonde Retour Installation Chauffage)
Voir description E 1038.

	E 1041
	Conflit Sonde T OUT R (Conflit de Configuration Sonde Départ Installation Chauffage) 
Voir description E 1038.

	E 1042
	Conflit Snd T IN Sep (Conflit de Configuration Sonde Retour Partie Installation Séparable) 
Voir description E 1038.

	E 1043
	Conflit Snd T OUT Sep (Conflit de Configuration Sonde Départ Partie Installation Séparable) Voir description E 1038.

	E 1044
	Conflit Snd T IN GAHP (Conflit de Configuration Sonde Retour PAC) 
Voir description E 1038.

	E 1045
	Snd T IN C(R) panne (Sonde Retour Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes, en Panne) Cette erreur est générée dans le cas de panne ou d'absence de la sonde en question. L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints) si le DDC utilise cette sonde pour la régulation de l'installation ; dans ce cas, cette erreur est accompagnée de l'erreur E 1029. L'erreur est acquittée après avoir éliminé la cause qui l'a générée.

	E 1046
	Snd T OUT C(R) panne (Sonde Départ Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes, en Panne)
Voir description E 1045

	E 1047
	Sonde T IN R panne (Sonde Retour Installation Chauffage en Panne)
Voir description E 1045.

	E 1048
	Sonde T OUT R panne (Sonde Départ Installation Chauffage en Panne)
Voir description E 1045.

	E 1049
	Snd T IN Sep panne (Sonde Retour Partie Installation Séparable en Panne)
Cette erreur est générée dans le cas de panne ou d'absence de la sonde en question.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints) si le DDC utilise cette sonde pour la régulation de l'installation ; dans ce cas, cette erreur est accompagnée de l'erreur E 1030. L'erreur est acquittée après avoir éliminé la cause qui l'a générée.

	E 1050
	Snd T OUT Sep panne (Sonde Départ Partie Installation Séparable en Panne)
Voir description E 1049.

	E 1051
	Snd T IN GAHP panne (Sonde Retour PAC Off-line)
Voir description E 1045.

	E 1052
	Circ Pri C® Offlin (Circulateur Primaire Installation Clim., ou Clim./chauf. 2 tubes, Off-line)
Cette erreur est générée en cas d'interruption de la communication entre le DDC et le dispositif RB200 qui gère le circulateur en question.
L'erreur peut être aussi générée dans le cas de mise à jour du dispositif RB100/RB200 et/ou de reconfiguration sur le même module qui gère le circulateur, sans être suivies d'une nouvelle opération de “Configuration machines” sur le DDC.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de rétablissement de la communication ou d'accomplissement de la configuration, et ce indépendamment de la cause qui a déclenché l'erreur.

	E 1053
	Circ Prim R Offline (Circulateur Primaire Installation Chauffage Off-line)
Voir description E 1052.

	E 1054
	Circ Pri Sep Offline (Circulateur Primaire Partie Installation Séparable Off-line)
Voir description E 1052.

	E 1055
	Conflit Circ Pri C(R) (Conflit de Configuration Circulateur Primaire Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes)
L'erreur est générée si un autre dispositif avec le même ID est configuré sur le même réseau de communication.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement.

	E 1056
	Conflit Circ Prim R (Conflit de Configuration Circulateur Primaire Installation Chauffage)
Voir description E 1055.

	E 1057
	Conflit Circ Pri Sep (Conflit de Configuration Circulateur Primaire Partie Installation Séparable)
Voir description E 1055.

	E 1058
	Snd Col Base non cfg (Sondes Collecteur Partie Installation Base non Configurées)
Cette erreur est générée si les sondes collecteur de la partie d'installation de base n'ont pas été configurées sur un dispositif RB200 et que ces sondes sont nécessaires à la régulation de l'installation effectuée par le DDC (à savoir la présence d'unités auxiliaires sur la partie d'installation de base). Dans le cas d'utilisation du mode complément et substitution, l'erreur est également générée si la sonde placé sur le collecteur de retour des unités GAHP n'a pas été configurée.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de correction de la configuration.

	E 1059
	Snd Col Sep non cfg (Sondes Collecteur Partie Installation Séparable non Configurées)
Cette erreur est générée si les sondes collecteur de la partie d'installation séparable n'ont pas été configurées sur un dispositif RB200 et que ces sondes sont nécessaires à la régulation de l'installation effectuée par le DDC (à savoir la présence d'unités auxiliaires sur la partie d'installation séparable).
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de correction de la configuration.

	E 1060
	Circ Base non config (Circulateur Partie Installation Base non Configuré)
Cette erreur est générée si le circulateur de la partie d'installation de base n'a pas été configuré sur un dispositif RB200 et que ce circulateur est nécessaire au fonctionnement de l'installation (à savoir la présence sur la partie d'installation de base d'unités auxiliaires du type sans contrôle du circulateur, sauf le sous-cas de gestion de circulateurs indépendants et de sondes collecteur placées sur le circuit secondaire, qui ne nécessitent pas l'installation de ce circulateur).
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de correction de la configuration.

	E 1061
	Circ Sep non config (Circulateur Partie Installation Séparable non Configuré)
Cette erreur est générée si le circulateur de la partie d'installation séparable n'a pas été configuré sur un dispositif RB200 et que ce circulateur est nécessaire au fonctionnement de l'installation (à savoir la présence sur la partie d'installation séparable d'unités auxiliaires du type sans contrôle du circulateur.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de correction de la configuration.

	E 1062
	Circ Sec C(R) Offlin (Circulateur Primaire Installation Clim., ou Clim./chauf. 2 tubes, Off-line)
Cette erreur est générée en cas d'interruption de la communication entre le DDC et le dispositif RB200 qui gère le circulateur en question.
L'erreur peut être aussi générée dans le cas de mise à jour du dispositif RB100/RB200 et/ou de reconfiguration sur le même module qui gère le circulateur, sans être suivies d'une nouvelle opération de “Configuration machines” sur le DDC.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement (les générateurs sont éteints). L'erreur est acquittée dans le cas de rétablissement de la communication ou d'accomplissement de la configuration, et ce indépendamment de la cause qui a déclenché l'erreur.

	E 1063
	Circ Secon R Offline (Circulateur Secondaire Installation Chauffage Off-line)
Voir description E 1062.

	E 1064
	Conflit Circ Sec C(R) (Conflit de Configuration Circulateur Secondaire Installation Clim., ou Clim./Chauf. 2 tubes)
L'erreur est générée si un autre dispositif avec le même ID est configuré sur le même réseau de communication.
L'erreur a un effet d'arrêt de fonctionnement.

	E 1065
	Conflit Circ Secon R (Conflit de Configuration Circulateur Secondaire Installation Chauffage)
Voir description E 1064.


Tableau 7 – CODES DES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
Pour effectuer la remise à zéro des erreurs, voir paragraphe 2.7 “Remise à zéro erreurs” page 17 et paragraphe 2.8 “Réarmement Centrale Flamme” page 18.

	Vous ne pouvez pas effectuer la remise à zéro des erreurs ou le réarmement de la centrale flamme pour les unités auxiliaires.
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REMARQUE











REMARQUE





REMARQUE





LÉGENDE





A	ÉCRAN GRAPHIQUE





B	BOUTON SÉLECTEUR (CODEUR)





C	PORT SÉRIE RS232





C





B





A





VISUALISATION DE L’ÉCRAN AU PREMIER ALLUMAGE DU PANNEAU NUMÉRIQUE





ZONE 1





ZONE 2








ZONE 3





ZONE 4











B





A





ZONE 1





ZONE 5








ZONE 6





ZONE 4











AFFICHAGE CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INSTALLATION ECS BASE ET ECS SEPARABLE





B





A





ZONE 1





ZONE 2








ZONE 3





ZONE 4











AFFICHAGE CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INSTALLATION DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION 4 TUYAUX 





Figure � SEQ Figura \* ARABIC �2� - exemples d'écran principal





REMARQUE





REMARQUE





ATTENTION





PRESSION DU CODEUR





ROTATION DU CODEUR








LÉGENDE :





A	Interrupteur ON/OFF général ;


B	Interrupteur ON/OFF partiel (activé uniquement pour installations Multi-DDC) ;


C	Bouton d’activation plages eau générales ;


D	Bouton d’activation plages eau partielles ; (activé seulement pour installations Multi-DDC) ;


E	Bouton d’activation Chronothermostat ;


F	Bouton commutation Chauffage/Climatisation (uniquement pour les installations de chauffage/climatisation 2 tubes)


G	Sortie du menu.





A





B





C





D





T eau





E





F





G





REMARQUE





REMARQUE





A








LÉGENDE:





A	Interrupteur ON/OFF général








LÉGENDE :





A	Nombre progressif des évènements en cours pour l'unité sélectionnée ;





B	Symbole d'identification de l'installation ; � EMBED PBrush  ��� pour installation de climatisation ; � EMBED PBrush  ��� pour installation de chauffage ;





C	Indication de l'ID machine ;





D	Flèches de défilement pour changer l'unité dont vous êtes en train de visualiser les événements ;





E	Flèches de défilement vertical : elles permettent de visualiser les événements qui sont survenus sur l’unité ;





F	Indication code événement (Erreur : E ; Avertissement (Warning) : W) ;





G	Ligne descriptive de la position où se trouve le curseur ;





I	Ligne descriptive de l’événement ;





H	Ligne descriptive de l'intervention à effectuer pour résoudre l'événement s'étant produit ;


M	Appartenance de l'anomalie :


C : module climatisation ;


R : module chauffage ;


S : carte électronique.


N	Permet d'accéder au "menu informations" de l'unité sélectionnée ;


O	Permet d'accéder au "menu gestion d'unites" de l'unité sélectionnée





REMARQUE : 	les lettres C et R ne seront pas affichées pour GAHP-GS/WS
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REMARQUE 





ATTENTION 





REMARQUE





REMARQUE 





� EMBED MSPhotoEd.3  ���




















REMARQUE
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LÉGENDE :


A	Date relevé événement ;


B	Horaire relevé événement ;


C	Indicateur du numéro/nombre d'événements : le premier chiffre indique la position chronologique de l’événement dont l’affichage est en cours ; le deuxième indique le nombre total des événements mémorisés par le DDC ;


D	Flèches de défilement vertical : elles permettent de visualiser chronologiquement les événements qui sont survenus sur l’installation ;


E	État de l’événement : ON indique le moment où l’événement s’est produit ; OFF indique le moment où il est échu ;


F	Code numérique descriptif du type d’événement ;


G	Ligne descriptive de la fonction mise en évidence avec le curseur.


H	Ligne descriptive de l’événement.


I	ID appareil ou des DDC présents sur lequel s’est produit l’événement affiché ;


L	Module qui a provoqué l’anomalie :


C : module climatisation ;


R : module chauffage ;


S : carte électronique.





REMARQUE : les lettres C et R ne seront pas affichées pour les unités GAHP-GS/WS.
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REMARQUE






























































REMARQUE








G





E





F
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D





LÉGENDE :





A	Programmation plages température eau générales ;


B	Horaire d’allumage de la plage ;


C	Horaire d’arrêt de la plage eau ;


D	Symbole d’identification pour lequel la programmation des plages générales est en cours ;  pour installation de chauffage ; � EMBED PBrush  ��� pour installation de chauffage ; � EMBED PBrush  ��� pour installation de climatisation ; dans le cas d'installations chaud/froid 2 tubes, c'est un bouton qui permet de passer d’une programmation à l’autre ;


E	Indication du jour pour lequel la programmation des plages eau est en cours ;


F	Flèches de défilement pour changer le jour ;


G	Touche copie jour précédent sur jour courant ;


H	Tableau pour l’activation de la plage programmée ;


I	Température du point de consigne pour la période programmée ;


L	Ligne descriptive de la fonction mise en évidence avec le curseur ;


M	Plages horaires d’allumage/arrêt.
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ATTENTION





L





REMARQUES











REMARQUE





B





REMARQUE 


D





C





G
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M





H





F





D





LÉGENDE:





A	Programmation Plages installation ECS Base;


B	Horaire d’allumage de la plage ;


C	Horaire d’arrêt de la plage eau ;


D	Symbole identifiant que l'installation pour laquelle on est en train de programmer les plages est l'installation d'eau chaude sanitaire �;


E	Indication du jour pour lequel la programmation des plages eau est en cours ;


F	Flèches à défilement pour changer le jour ;


G	Touche copie jour précédent sur jour courant ;


H	Tableau pour l’activation de la plage programmée ;


I	Température de point de consigne pour la période programmée ;


L	Ligne descriptive de la fonction mise en évidence avec le curseur ;


M	Plages horaires d’allumage / arrêt.








REMARQUE





L
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D





LÉGENDE:





A	Programmation Plages installation Séparable;


B	Horaire d’allumage de la plage ;


C	Horaire d’arrêt de la plage eau ;


D	Symbole identifiant que l'installation pour laquelle on est en train de programmer les plages est l'installation d'eau chaude sanitaire �;


E	Indication du jour pour lequel la programmation des plages eau est en cours ;


F	Flèches à défilement pour changer le jour ;


G	Touche copie jour précédent sur jour courant ;


H	Tableau pour l’activation de la plage programmée ;


I	Température de point de consigne pour la période programmée ;


L	Ligne descriptive de la fonction mise en évidence avec le curseur ;


M	Plages horaires d’allumage / arrêt.














REMARQUE
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B
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LÉGENDE:


A	Flèches pour la programmation de la période précédente ou successive: chaque période a une durée de 30 minutes. On peut programmer 48 périodes.


B	Symbole d'identification du type d'installation: on peut programmer le chronothermostat pour le fonctionnement en CLIMATISATION et/ou CHAUFFAGE.


C	Symbole d’identification du jour pour lequel la programmation est en cours.


D	Flèches de sélection du jour précédent ou successif.


E	Touche copie jour précédent sur jour courant.


F	Flèches de sélection du point de consigne à régler pour la période sélectionnée (T1, T2, T3, OFF).


G	Touche activation copie période.


H	Indication de la température de point de consigne de la période indiquée.


I	Indication horaire de la période pour laquelle la programmation est en cours.


L	Symbole graphique d’identification de la période pour laquelle la programmation est en cours.


M	Symbole graphique du niveau de température établi.
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T extérieure





A





M
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C





H
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D





Courbe pour T ambiante = 20 °C





T extérieure





Courbe pour T intérieure = 25 °C





Valeur de consigne eau à ExtT.35 °C = 7 °C





Valeur de consigne eau à ExtT.25 °C = 10 °C





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE


















































REMARQUE



































REMARQUE






























































REMARQUE





ATTENTION





REMARQUE





 





PANNEAU DE COMMANDE NUMERIQUE�(vue d'arrière)





Respectez la polarité :


1 = 24 Vca


2 = 0 Vca


Mise à Terre obligatoire





PANNEAU DE COMMANDE�NUMÉRIQUE


1er NOEUD





4ème NOEUD CÂBLE CAN-BUS�(voir Tableau 1)





3ème NOEUD CÂBLE CAN-BUS�(voir Tableau 1)





2ème NOEUD CÂBLE CAN-BUS�(voir Tableau 1)





AYF





AYF





ACF





PANNEAU DE COMMANDE�NUMÉRIQUE�1er NOEUD





2ème NOEUD INTÉRIEUR





AR





AR





AR





AR





5ème NOEUD INTÉRIEUR





4ème NOEUD INTÉRIEUR





3ème NOEUD INTÉRIEUR





UNITÉ MULTIPLE AVEC CÂBLE CAN-BUS DÉJÀ RACCORDÉ ENTRE LES MODULES SIMPLES





ATTENTION





REMARQUE





LÉGENDE





	BORNE POUR RACCORDEMENT EVENTUEL D'UNE SONDE AIR INTÉRIEURE OU EXTERNE�OU EXTÉRIEURE (NTC 10K) (voir paragraphe � REF _Ref68168722 \r \h � \* MERGEFORMAT �4.5.3.1.4�)





	BORNE POUR RACCORDEMENT EVENTUEL DE SYSTÈMES D'ALARME EXTÉRIEURS�- borne 1	COM�- borne 2	NO�- borne 3	NF





	BORNES POUR ALIMENTATION 24 Vac PANNEAU DE COMMANDE NUMERIQUE�Respecter la polarité de branchement :


	- borne 1	24 Vac�- borne 2	0 Vac�- borne 3	terre�- borne 4	non utilisée





	CONNECTEUR 6 PÔLES POUR CONSIGNES ÉVENTUELLES EXTÉRIEURES�(voir paragraphe � REF _Ref515943191 \r \h  \* MERGEFORMAT ��4.5.3.1.2� ou � REF _Ref515943164 \r \h  \* MERGEFORMAT ��4.5.3.1.3�)�- borne 1	R (24 Vac)�- borne 2	W (autorisation chauffage)�- borne 3	Y (autorisation climatisation)�- borne 4	0 (0 Vac)�- borne 5	NO (non connectée)�- borne 6	R (24 Vac)�


	RACCORDEMENT CÂBLE CAN-BUS





RACCORDEMENT ARRIÈRE PORT RS232 (connecteur RJ45)


Raccordement alternatif au raccordement port RS232 sur la face avant





RACCORDEMENT PORT RS485


(voir paragraphe � REF _Ref139435076 \r \h � \* MERGEFORMAT �4.4.1.13�)


- borne 1	A (TXD/RXD+)


- borne 2	B (TXD/RXD-)


- borne 3	Commun (connectée avec la masse du système de contrôle et avec la terre)


- borne 4	Blindage câble (connecté avec la masse du système de contrôle et avec la terre)














G





F
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B








C








D








E





REMARQUE





REMARQUE























REMARQUE





REMARQUE











REMARQUE





REMARQUE





LÉGENDE :





A	Numéro d’identification de l’unité (ID de réseau).


B	Type d'unité Robur ou auxiliaire, ou bien type d'organe de l'installation géré par le(s) dispositif(s) RB100 ou RB200 ; voir � REF _Ref317847984 \h � \* MERGEFORMAT �Tableau 5�


C	Fonction de l'unité ou de l'organe de l'installation ; C production d'eau réfrigérée ; R production d'eau chaude ; C/R production alternée d'eau réfrigéré/chaude (n'est pas prévue pour les unités auxiliaires).


D	Numéro d'identification de l'installation sur laquelle est installée l'unité. La lettre “S” indique que le groupe d'appartenance de l'unité ou de l'organe de l'installation est la partie d'installation séparable.


E	Flèches de défilement pour l’affichage des unités.


F	Touche de sortie de l’écran


G	Ligne descriptive de la fonction représentée par l’icône mise en évidence par le curseur.
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G
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D
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E





REMARQUE





ATTENTION





ATTENTION




















REMARQUE


























LÉGENDE:





A	Numéro d’identification du DDC (ID de réseau).


B	Numéro d’identification de l’installation production eau réfrigérée ;


C	Fonction du DDC pour l'installation indiquée au point B: M maître; S esclave .


D	Numéro d’identification de l’installation production eau chaude ;


E	Fonction du DDC pour l’installation indiquée au point D: M master; S slave . 


F	Flèches à défilement pour la visualisation des DDC.


G	Touche de sortie de l’écran


H	Ligne descriptive de la fonction relative à l’icône sélectionnée.


I	La première ligne indique les données du DDC sur lequel la configuration MULTI DDC est en cours.
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H
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D
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REMARQUE
































REMARQUE 2





REMARQUE 3





























REMARQUE























ATTENTION





REMARQUE























REMARQUE





REMARQUE

















REMARQUE




















REMARQUE 1





REMARQUE 2





REMARQUE





REMARQUE





























REMARQUE





REMARQUE





DF





SP	Point de consigne eau


DF	Différentiel eau














SP

















REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE


























E





REMARQUE





C





C





B
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E





D





LÉGENDE :





A	Autorisations utilisées pour le mode de fonctionnement sélectionné ; � EMBED PBrush  ��� utilisée ; � EMBED PBrush  ��� non utilisée.








B	Mode de fonctionnement.





C	Flèches de défilement pour changer le mode de fonctionnement.








D	Ligne décrivant la fonction représentée par l’icône marquée par la position du curseur.


E	Autres paramétrages.





REMARQUE





REMARQUE








REMARQUE














REMARQUE














REMARQUE





REMARQUE





ATTENTION





REMARQUE





ATTENTION





ON


OFF





ATTENTION





I





D





C





E





F





G





H





B





A





LÉGENDE :


A	Le symbole indique le mode de fonctionnement (climatisation/chauffage)


B	Numéro d’identification de l’installation ;


C	État de l’installation ON/OFF ;


D	Point de consigne de la température de l’eau pré-réglé (si l'installation est allumée) ;


E	Touche d’accès au menu “Commande installations chauffage/climatisation” ;


F	Température de l’eau à la sortie de l’installation ;


G	Type d'installation (climatisation/chauffage) ;


H	Température de l’eau en entrée de l’installation ;


I	permet de visualiser les paramètres de fonctionnement  de l'installation eau chaude sanitaire  (�)





Tinhib





Tinhib





ATTENTION





ON


OFF





Schéma pour installations 4 tubes et pour installations 2 tubes, avec autorisations séparées





Étage II





ATTENTION





Schéma général





1  2  3  4  5  6





REMARQUE





1    2    3    4    5   6





DDC





T





SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE





T - Diff.





T 





OFF





ON





- Diff.





SET





OFF





ON





T + Diff.





T 





+ Diff.





SET





REMARQUE





SONDE DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE





T





REMARQUE








D





LÉGENDE :





A	Nombre progressif des évènements en cours pour l'unité sélectionnée ;





B	Symbole d'identification de l'installation ; � EMBED PBrush  ��� pour installation de climatisation ; � EMBED PBrush  ��� pour installation de chauffage ;





C	Indication de l'ID machine ;





D	Flèche de défilement pour changer l'unité dont vous êtes en train de visualiser les événements ;





E	Flèches de défilement vertical : elles permettent de visualiser les événements qui sont survenus sur l’unité ;





F	Indication code événement (Erreur : E ; Avertissement (Warning) : W) ;





G	Ligne descriptive de la fonction sélectionnée.





I	Ligne descriptive de l’événement.





H	Ligne descriptive de l'intervention à effectuer pour résoudre l'événement survenu.


M	Appartenance de l'anomalie :


C : module climatisation ;


R : module chauffage ;


S : carte électronique.


N	Permet d'accéder au “menu informations” de l'unité sélectionnée


O	Permet d'accéder au “menu gestion d'unites” de l'unité sélectionnée





REMARQUE : les lettres C et R ne seront pas affichées pour GAHP-GS/WS.
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LÉGENDE :





A	Date relevé événement ;





B	Horaire relevé événement ;





C	Indicateur du numéro/nombre d'événements : le premier chiffre indique la position chronologique de l’événement dont l’affichage est en cours ; le deuxième indique le nombre total des événements mémorisés par le DDC ;





D	Flèches de défilement vertical : elles permettent de visualiser chronologiquement les événements qui sont survenus sur l’installation ;


E	État de l’événement : ON indique le moment où l’événement s’est produit ; OFF indique le moment où il est échu ;


F	Code numérique descriptif du type d’événement ;


G	Ligne descriptive de la fonction mise en évidence avec le curseur.


H	Ligne descriptive de l’événement.


I	ID appareil ou des DDC présents sur lequel s’est produit l’événement affiché ;


M	Appartenance de l'anomalie :


C : module climatisation ;


R : module chauffage ;


S : carte électronique.


REMARQUE : les lettres C et R ne seront pas affichées pour les unités GAHP-GS/WS
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ATTENTION









































REMARQUE








RB100/RB200





RY-RW





Ext.T





ChronT





GRPTMR





On-OffP





GenTmr





On-OffG





On-Off BMS





DDC





BMS





INSTALLATIONS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE CONFIGURÉES�POUR FONCTIONNEMENT ALTERNÉ





INSTALLATIONS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE CONFIGURÉES POUR FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ (4 tuyaux)





INSTALLATIONS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE CONFIGURÉES POUR FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ; INSTALLATION ECS CONFIGUREE





UNIQUEMENT INSTALLATION CHAUFFAGE 


CONFIGURÉE





UNIQUEMENT INSTALLATION DE CLIMATISATION CONFIGUREE





INSTALLATIONS NON CONFIGURÉES








VD1





PRÉCHAUFFAGE





unité B





RÉSEAU DE DISTRIBUTION





E.C.S.





unité A





Tb





VD2





INSTALLATIONS CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE CONFIGUREES

















C





C





A





B





T eau





T extérieure





Courbe pour T ambiante = 20 °C





DDC





INSTALLATION�(services chauffage et climatisation)





REMARQUE

















REMARQUE





Étage I





20





19 





17





18





15





16





13





14





12





10





11





8





9





6





7





4





5





2





3





1





Int. inhib.





Int.Habil.





Tinhib





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE 








UNIQUEMENT INSTALLATION ECS CONFIGUREE 


CONFIGURÉE





REMARQUE


REMARQUE


REMARQUE


REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE 4





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE





INSTALLATIONS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE CONFIGURÉES�POUR FONCTIONNEMENT ALTERNÉ ;


INSTALLATION ECS CONFIGUREE





RB100/RB200





REMARQUE





ATTENTION





REMARQUE





REMARQUE





REMARQUE


REMARQUE


REMARQUE


REMARQUE
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G





E





D





C





B








A





LÉGENDE :


R1                          Contacts Relais autorisation fonctionnement (non fourni)


RC1		Contacts relais circuit de climatisation (non fourni)


RC2		Contacts relais circuit de chauffage (non fourni)


borne 1	R	(24 Vca)


borne 2	W	(autorisation circ. Chauff.)


borne 3	Y	(autorisation circ. Climat.)


borne 4	0	(0 Vca)


borne 5	NA     Ne pas connecter   


borne 6	R       (24 Vca)





LÉGENDE :


RC1		Contacts relais circuit de climatisation (non fourni)


RC2		Contacts relais circuit de chauffage (non fourni) ;


borne 1	R	(24 Vca)


borne 2	W	(autorisation circ. Chauff.)


borne 3	Y	(autorisation circ. Climat.)


borne 4	0	(0 Vca)


borne 5		NA     Ne pas connecter   


borne 6		R       (24 Vca)
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