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INTRODUCTION
Ce « Livret d'application RB100 » contient des exemples d'installations qui utilisent le dispositif d'interface RB100.
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La consultation de ce manuel suppose la connaissance des produits France Air et tient pour acquises les informations données dans les manuels spécifiques des produits cités dans ce fascicule.

Ce manuel s'adresse en particulier :
· aux projeteurs pour la conception de systèmes utilisant l'interface RB100 ;
· aux électriciens pour l'installation des appareils France Air dans les règles de l'art ;
· aux installateurs et Service Après Vente agréés France Air (SAV) pour leur permettre de réaliser une configuration correcte.

Les descriptions contenues dans ce livret se réfèrent :
· au dispositif d'interface RB100 version 1 000 ;
· aux unités France Air version 3 000 ou supérieure ;
· au Tableau de contrôle numérique (DDC) version 4 000 ou supérieure.

Sommaire

Le manuel est divisé en 4 chapitres.

Le CHAPITRE 1 contient des informations sur les fonctions des dispositifs France Air dans certaines applications.

Le CHAPITRE 2 donne des exemples d'installations qui utilisent l'interface RB100 pour la gestion de l'eau chaude sanitaire. Il présente le schéma de branchement et la configuration du circuit illustré.

Le CHAPITRE 3 donne des exemples de circuits qui utilisent l'interface RB100 pour la gestion du chauffage et de la climatisation sans ECS. Il présente le schéma de branchement et la configuration du circuit illustré.

Le CHAPITRE 4 donne des exemples de circuits dits « spéciaux » qui exploitent les fonctions des dispositifs France Air.

Renvois

Pour répondre à des besoins qui ne sont pas traités dans ce manuel utilisateur, il peut être nécessaire d'envisager une configuration différente du dispositif RB100 et du tableau de contrôle numérique (DDC). Dans ce cas, se référer à la documentation suivante.
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Tableau de contrôle numérique : Manuel d'installation DDC (D-LBR593)
(pour les installateurs/techniciens du service d'assistance)
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Tableau de contrôle numérique : Manuel d'utilisation et de programmation DDC 
(D-LBR 592)
(pour l'utilisateur du DDC)
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RB100 : Manuel d'installation et d'utilisation - D-LBR618)
(installateurs/techniciens du service d'assistance)

Signification des termes et pictogrammes

ECS : eau chaude sanitaire. Désigne aussi les services correspondants ECS0 et ECS1.
Groupe Base : désigne la portion de l'installation qui comprend toutes les unités sauf celles qui peuvent en être séparées.
Groupe Séparable : désigne la partie de l'installation qui peut être séparée de l'installation de base et fonctionner de façon indépendante.

ECS Base : service d'eau chaude sanitaire produite par le groupe de base.
ECS Séparable: service d'eau chaude sanitaire produite par le groupe Séparable.

ECS Séparée : service d'eau chaude sanitaire produite par le groupe d'unités séparables, physiquement séparé du reste du circuit et qui ne peut pas être intégré au groupe de base pour contribuer au chauffage.

La signification des pictogrammes en marge de la notice est la suivante.
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	Remarque
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	Début de procédure opérationnelle
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	Renvoi à une autre partie du manuel utilisateur ou à un autre manuel/une autre notice.


Tableau 1
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	Chapitre « CIRCUITS SPÉCIAUX »


Tableau 2
Pictogrammes chapitres
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CHAPITRE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce chapitre analyse des situations spécifiques courantes qui peuvent se présenter dans les installations et suggère la solution à appliquer.

[image: image9.wmf]
Les schémas hydrauliques illustrés ne sont pas valides à des fins d'exécution.

1.1 Entrée uniquement numérique pour les services chaud/froid

Dans les circuits qui gèrent les demandes avec des entrées uniquement numériques, il est conseillé de réserver ces entrées aux services ECS sur la RB100 (s'ils existent) et de gérer les demandes chaud/froid par les contacts extérieurs du DDC. En effet, actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa : il faut intervenir sur le DDC et sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec le pictogramme soleil/neige. L’option « Autorisations extérieures » permet de commuter le circuit dans le mode de fonctionnement qui convient en fermant le contact concerné (RY/RW).

Pour les circuits sans ECS, seulement chaud, seulement froid, ou chaud/froid à 2 ou 4 tubes, il est conseillé de n'utiliser la RB100 que pour gérer les demandes de points de consigne analogiques ; en effet, le DDC assure déjà un contrôle numérique de ce type .

Comme l'indique clairement le manuel du DDC, ce type de circuit peut être géré par les « Contacts extérieurs » du DDC : RYWm et RYWa.

mRYW


[image: image10]
Figure 1
Exemple de branchement pour mode RYWm

Avec cette configuration, la commutation du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa est commandée par le bouton clim./chauf. du DDC.

[image: image11.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

RYWa

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image12]
Figure 2
Exemple de branchement pour le mode RYWa

Avec cette configuration, la commutation du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa est commandée automatiquement par la fermeture de l'autorisation sélectionnée.

[image: image13.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

[image: image14.wmf]
Dans les deux applications proposées, il faut paramétrer les valeurs suivantes :
· point de consigne par défaut ;
· différentiel ;
· nombre d'étages ;
· plages eau Générales (et/ou Partielles) si nécessaire.

1.2 Commuter de chaud sur froid (et vice-versa) avec une entrée analogique

Avec un circuit équipé d'entrées chaud et froid analogiques, compte tenu de l'impossibilité d'inverser le mode de fonctionnement du circuit sur demande de la RB100, on peut réaliser un branchement comme celui qui est illustré sur la Figure 3: il permet d'inverser le circuit de chaud vers froid (et vice-versa) en intervenant uniquement sur le sélecteur S1. La RB100 reçoit uniquement des entrées analogiques qu'elle utilise pour envoyer au DDC le point de consigne de service.

Dans ce cas spécifique 

· fermeture contact 1-3 : fonctionnement en mode climatisation (R-Y) ;
· fermeture contact 1-2 : fonctionnement en mode chauffage (R-W).


[image: image15]
Figure 3
Exemple de branchement au DDC pour la commutation du circuit avec entrée analogique venant de la RB100

Avec ce type d'application, il faut programmer le mode de fonctionnement « Autorisations extérieures » sur le DDC et configurer les services chaud et froid sur la RB100 comme entrées analogiques en positionnant correctement les fils de liaison de chaque service (voir ANNEXE en page 53).

[image: image16.wmf]
Il est possible d'utiliser cette application en même temps que les services ECS.
Par exemple : sur un circuit comme celui qui est illustré sur la Figure 10 page 23 on peut configurer les services chaud et froid (chauffage/climatisation) comme indiqué plus haut (Figure 3) et les services ECS numériques (par forcément analogiques).

[image: image17.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

Configuration DDC

Pour réserver les contacts extérieurs du DDC (RYW) à la commutation du mode climatisation en chauffage (et vice-versa) et éviter l'allumage des machines à la fermeture du contact S1, il faut configurer l'option « Autorisations extérieures » du DDC en mode CUSTOM, en activant uniquement YWAuto.

Suivre les indications ci-dessous pour configurer les autorisations dans le mode approprié :
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image18]
· Menu ( Installation ( Implantations ( Sélection d’implant. ( Partie impl. Base ( Conf serv Refr/Chauf (Impl.Habil Setup
· Parcourir la liste avec la flèche de droite et se positionner sur le mode CUSTOM (CUST).

À la dernière page :
· désactiver : OnOffP; OnOffG; FasceP, FasceG ;
· activer UNIQUEMENT : YWAuto.

· Sortir et revenir à la page principale.

[image: image19.wmf]
Si nécessaire pour ce paramétrage, se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

1.3 Caractéristiques des vannes de dérivation

Pendant la commutation, les vannes de l'installation doivent assurer un débit minimum indiqué dans le Tableau 3.

	débit d'eau
	mode de fonctionnement
	type d'unité

	
	
	ACF 60-00
	AY00-119
	gahp-ar
	gahp-a
	gahp-w
	gahp-w LB

	
	
	l/h
	l/h
	l/h
	l/h
	l/h
	l/h

	
	chauffage
	minimum
	
	1500
	1400
	1400
	1400
	1400

	
	
	maximum
	
	3200
	5000
	5000
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	climatisation
	minimum
	2500
	
	2500
	
	2300
	2000

	
	
	maximum
	3200
	
	3200
	
	4700
	4000


Tableau 3
Valeurs de débit qui doivent être assurées par les unités pendant la commutation
CHAPITRE 2 [image: image149.wmf]CIRCUITS AVEC ECS
Ce chapitre qui s'adresse aux projeteurs, plombiers, électriciens et Service Après Vente agréés France Air (SAV), donne des exemples de circuits avec ECS qui peuvent être commandés par l’interface RB100. Pour chacun des circuits ci-dessous, on trouvera le schéma hydraulique, la configuration des paramètres de la RB100, du DDC, des unités France Air et le schéma électrique des principaux branchements à la RB 100.
2.1 CIRCUIT 1 : Chauffage avec ECS uniquement Base

Le circuit peut fournir en même temps de l'eau chaude pour le chauffage et de l'eau chaude sanitaire (ECS Base) avec les mêmes unités.

2.1.1 Schéma de branchement hydraulique


[image: image20]
Figure 4
Schéma de branchement hydraulique

[image: image21.jpg]



Ce type d'installation peut intégrer une ou plusieurs unités ACF fonctionnant sur un circuit indépendant. Dans ce cas, le circuit comporte 4 tubes (configurer aussi le service froid).

[image: image22.jpg]



Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la figure 4

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	0

	B
	001
	---
	0
	0


[image: image23.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.1.2 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	0(désactivé


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image24.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

[image: image25.wmf]
Pour le paramétrage « point de consigne numérique DDC » se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

2.1.3 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image26.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

2.2 CIRCUIT 2 : circuit de chauffage avec ECS uniquement Séparable

Le circuit produit de l'eau chaude pour le chauffage et de l'eau chaude sanitaire (ECS Séparable). Dans ce type de circuit, certaines parties des unités de chauffage (appartenant au « groupe Séparable ») sont séparées du circuit (par des vannes à trois voies motorisées) et dédiées à la production d'eau chaude sanitaire. Le système permet d'intégrer les unités de chauffage au groupe Séparable en l'absence de demande ECS.

2.2.1 Schéma de branchement hydraulique


[image: image27]
Figure 5
Schéma de branchement hydraulique

[image: image28.jpg]



Ce type d'installation peut intégrer une ou plusieurs unités ACF fonctionnant sur un circuit indépendant. Dans ce cas, le circuit comporte 4 tubes (configurer aussi le service froid).

[image: image29.jpg]



Pour les caractéristiques des vannes de dérivation, se référer au paragraphe 1.3 en page 4.

[image: image30.jpg]



Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

2.2.2 Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 5

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	---
	0
	0

	C
	002
	---
	0
	0


[image: image31.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.2.3 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	1(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de séparation pour ECS sans fin de course . Pour une vanne avec fin de course saisir la valeur 2 »
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(Séparable

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image32.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

[image: image33.wmf]
Pour le paramétrage « point de consigne numérique DDC » se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

2.2.4 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines et les vannes ECS sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC ( Config. machines 

( 
[image: image34.png]


 sur les unités et les vannes ECS)

· Configurer la partie circuit Base : uniquement chauffage ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : Chauffage et ECS (serv. non simul.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image35.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, paramètres vanne ECS, temporisation de la commutation, etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

2.3 CIRCUIT 3 : chauffage avec ECS Base et ECS Séparable
Le circuit peut fournir de l'eau chaude pour le chauffage ; de l'eau chaude sanitaire avec les mêmes unités que le chauffage (ECS Base) ; de l'eau chaude sanitaire en séparant du circuit une partie des unités de chauffage (unités appartenant au « groupe Séparable ») (avec des vannes à trois voies motorisées) en réservant ce groupe d'unités à la production d'eau chaude sanitaire.

Le système permet de préchauffer l'eau chaude sanitaire (ECS Base) avec les unités de chauffage ou d'intégrer les unités de chauffage au groupe Séparable en l'absence de demande ECS Séparable.

2.3.1 Schéma de branchement hydraulique

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image36]
Figure 6
Schéma de branchement hydraulique
[image: image37.jpg]



Ce type d'installation peut intégrer une ou plusieurs unités ACF fonctionnant sur un circuit indépendant. Dans ce cas, le circuit comporte 4 tubes (configurer aussi le service froid).

[image: image38.jpg]



Pour les caractéristiques des vannes de dérivation, se référer au paragraphe 1.3 en page 4.

[image: image39.jpg]



Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

2.3.2 Configuration cartes unité
	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la figure 6 

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	---
	0
	0

	C
	002
	---
	0
	0


[image: image40.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.3.3 Configuration interface RB100
	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	1(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de séparation pour ECS sans fin de course . Pour une vanne avec fin de course saisir la valeur « 2 
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(Séparable

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image41.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.3.4 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines et les vannes ECS sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC ( Config. machines

( 
[image: image42.png]


 sur les unités et les vannes ECS)

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : Chauffage et ECS (serv. non simul.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image43.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, paramètres vanne ECS, temporisation de la commutation, etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

CIRCUIT 4 : chauffage avec ECS Séparée

Ce circuit produit de l'eau chaude pour le chauffage et de l'eau chaude sanitaire (ECS Séparée). Dans ce type d'installation, les circuits sont physiquement séparés et fonctionnent de façon indépendante pour répondre aux demandes qu'ils reçoivent.

2.4.1 Schéma de branchement hydraulique


[image: image44]
Figure 7
Schéma de branchement hydraulique
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Ce type d'installation peut intégrer une ou plusieurs unités ACF fonctionnant sur un circuit indépendant. Dans ce cas, le circuit comporte 4 tubes (configurer aussi le service froid).
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 7

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	---
	0
	0

	C
	002
	---
	0
	0


[image: image47.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.4.2 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(séparé

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image48.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.4.3 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

· Configurer la partie circuit Base : uniquement chauffage ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : uniquement ECS ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image49.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

CIRCUIT 5 : chauffage avec ECS Base et ECS Séparée

Le circuit produit de l'eau chaude pour le chauffage et de l'eau chaude sanitaire avec les mêmes unités : chauffage (ECS Base) ; eau chaude sanitaire (ECS Séparée). Le système préchauffe l'eau chaude sanitaire (ECS Base) avec les unités du chauffage. Dans ce type d'installation le circuit « ECS Séparée » est physiquement séparé du reste du circuit et fonctionne de façon indépendante pour répondre aux demandes qu'il reçoit.

Schéma de branchement hydraulique


[image: image50]
Figure 8
Schéma de branchement hydraulique

[image: image51.jpg]



Ce type d'installation peut intégrer une ou plusieurs unités ACF fonctionnant sur un circuit indépendant. Dans ce cas, le circuit comporte 4 tubes (configurer aussi le service froid).
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 8

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	---
	0
	0

	C
	002
	---
	0
	0
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Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.5.1 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(séparé

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image54.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.5.2 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : uniquement ECS ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image55.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

2.4 CIRCUIT 6 : chauffage et climatisation (2 tubes) avec ECS Séparable

Le circuit assure la production non simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation. Le circuit produit aussi de l'eau chaude sanitaire (ECS Séparable). Dans ce type de circuit, l'hiver, une partie des unités de chauffage (unités appartenant au « groupe Séparable ») est séparée du circuit (par des vannes à trois voies motorisées) et dédiée à la production d'eau chaude sanitaire. Ce système permet d'intégrer les unités de chauffage au groupe Séparable en l'absence de demande ECS. L'été, les unités du groupe Séparable produisent uniquement de l'eau chaude sanitaire ; elles restent « séparées » du circuit de climatisation.

Schéma de branchement hydraulique
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Figure 9
Schéma de branchement hydraulique
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.
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Pour les caractéristiques des vannes de dérivation, se référer au paragraphe 1.3 en page 4.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 9

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	0
	0
	0

	C
	002
	0
	0
	0


[image: image59.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.6.1 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	1(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de séparation pour ECS sans fin de course . Pour une vanne avec fin de course saisir la valeur « 2 »
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(Séparable

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image60.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines et les vannes ECS sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC ( Config. machines

( 
[image: image61.png]


 sur les unités et les vannes ECS)

· Configurer la partie circuit Base : uniquement chauffage ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : Chauffage et ECS (serv. non simul.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image62.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, paramètres vanne ECS, temporisation de la commutation, etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.
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Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

2.5 CIRCUIT 7 : chauffage et climatisation (2 tubes) avec ECS Base et ECS Séparable

Le circuit assure la production non simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation. Dans ce type de circuit, l'hiver, le système peut produire de l'eau chaude sanitaire avec les unités de chauffage (ECS Base) ou de l'eau chaude sanitaire avec une partie des unités de chauffage (unités appartenant au « groupe Séparable ») qui sont séparée du circuit (par des vannes à trois voies motorisées) et dédiées à la production d'eau chaude sanitaire. Le système permet d'intégrer les unités de chauffage au groupe Séparable en l'absence de demande ECS Séparable. 
L'été, la fonction ECS Base est désactivée et les unités du groupe Séparable produisent uniquement de l'eau chaude sanitaire; elles restent « séparées » du circuit de climatisation.

Schéma de branchement hydraulique
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Figure 10
Schéma de branchement hydraulique
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.
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Pour les caractéristiques des vannes de dérivation, se référer au paragraphe 1.3 en page 4.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 10

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	0
	0
	0

	C
	002
	0
	0
	0


[image: image67.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.7.1 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	1(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de séparation pour ECS sans fin de course . Pour une vanne avec fin de course saisir la valeur « 2 »
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(Séparable

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image68.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.7.2 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines et les vannes ECS sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC ( Config. machines

( 
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 sur les unités et les vannes ECS)

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : Chauffage et ECS (serv. non simul.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image70.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, paramètres vanne ECS, temporisation de la commutation, etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.
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Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

2.6 CIRCUIT 8 : chauffage et climatisation (2 tubes) avec ECS Séparée
Le circuit assure la production non simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation. Avec ce type de circuit, hiver comme été, le système produit de I'eau chaude sanitaire avec les unités appartenant au « groupe Séparable ».
Dans ce type d'installation, le circuit chaud/froid et le circuit d'eau chaude sanitaire sont physiquement séparés et fonctionnent de façon indépendante pour répondre aux demandes qu'ils reçoivent.

Schéma de branchement hydraulique


[image: image72]
Figure 11
Schéma de branchement hydraulique
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 11

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	0
	0
	0

	C
	002
	0
	0
	0


[image: image74.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.8.1 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(séparé

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image75.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.8.2 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

· Configurer la partie circuit Base : uniquement chauffage ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : uniquement ECS ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image76.wmf]
Pour définir les paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.
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Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

2.7 CIRCUIT 9 : chauffage et climatisation (2 tubes) avec ECS Base et ECS Séparée
Le circuit assure la production non simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation. Avec ce type de circuit, hiver comme été, le système produit de I'eau chaude sanitaire avec les unités appartenant au « groupe Séparable ». Dans ce type d'installation, le circuit chaud/froid et le circuit d'eau chaude sanitaire sont physiquement séparés et fonctionnement de façon indépendante pour répondre aux demandes qu'ils reçoivent. Pendant le fonctionnement en mode chauffage, il est également possible de produire de l'eau chaude sanitaire avec les unités de chauffage (ECS Base), ce qui n'est pas possible quand le circuit est en mode climatisation.

Schéma de branchement hydraulique


[image: image78]
Figure 12
Schéma de branchement hydraulique

[image: image79.jpg]



Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 12

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	0
	0
	0

	C
	002
	0
	0
	0


[image: image80.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

2.9.1 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(séparé

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image81.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : uniquement ECS ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image82.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.
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Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

2.8 CIRCUIT 10 : chauffage et climatisation (2 tubes collecteurs dédoublés) avec ECS Base

Le circuit assure la production non simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation. Avec ce type de circuit, hiver comme été, le système produit de l'eau chaude sanitaire (ECS Base) avec les unités de chauffage. Il est également possible d'utiliser des vannes chaud/froid pour commuter le mode de fonctionnement (chaud/froid).

Schéma de branchement hydraulique


[image: image84]
Figure 13
Schéma de branchement hydraulique
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

[image: image86.jpg]



Pour les caractéristiques des vannes de dérivation, se référer au paragraphe 1.3 en page 4.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 13

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	0
	0
	0

	B
	001
	0
	0
	0


[image: image87.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	3(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de commutation pour circuit sans fin de course. Pour les vannes avec fin de course, saisir la valeur « 4 »
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	0(désactivé


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image88.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.10.1 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines et les vannes C/C sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC ( Config. machines

( 
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 sur les unités et les vannes C/C)

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image90.wmf]
Pour définir les paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, paramètres vanne inversion C/C etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.
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Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

2.9 CIRCUIT 11 : uniquement ECS

Le circuit produit uniquement de l'eau chaude sanitaire.

Si on dispose d'une entrée exclusivement numérique, il est possible de gérer le circuit sanitaire uniquement avec le DDC, en utilisant les entrées R-W du Tableau de contrôle numérique. Pour gérer une entrée analogique, utiliser l’interface RB100.

Schéma de branchement hydraulique


[image: image92]
Figure 14
Schéma de branchement hydraulique
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Ce type d'installation peut intégrer une ou plusieurs unités ACF fonctionnant sur un circuit indépendant. Dans ce cas, le circuit comporte 4 tubes (configurer aussi le service froid).
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 2.12 en page 38.

2.11.1 Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la figure 14

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1


[image: image95.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	0(désactivé

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(séparé

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image96.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

2.11.2 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

· Configurer la partie circuit Séparable : uniquement ECS ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image97.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

2.10 Branchements électriques RB100 pour circuits avec ECS.


[image: image98]
Figure 15
Schéma de branchement électrique pour circuits avec ECS
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La description détaillée du branchement pour le service demande (entrée analogique ou numérique) figure à l'ANNEXE en page 53.
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La description détaillée du branchement pour les sorties de service indisponible figure à l'ANNEXE en page 55.

[image: image101.jpg]



Pour les vannes avec contacts auxiliaires de fin de course, consulter les schémas à l'ANNEXE en page 55.

CHAPITRE 3 CIRCUITS SANS ECS

Ce chapitre, qui s'adresse aux projeteurs, aux plombiers, aux électriciens et aux Service Après Vente agréés France Air (SAV) présente des exemples de circuits sans ECS qui peuvent être gérés par l’interface RB100. Pour chacun des circuits ci-dessous, on trouvera le schéma hydraulique, la configuration des paramètres de la RB100, du DDC, des unités France Air et le schéma électrique des principaux branchements à la RB100 
3.1 CIRCUIT 1 : climatisation et chauffage 4 tubes

Le circuit standard à 4 tubes assure la production simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation fonctionnant en même temps sur des installations indépendantes. Les demandes (froid et/ou chaud) qui arrivent à la RB100 peuvent provenir d'un contrôleur extérieur générant par exemple une sortie analogique 0-10 V vers la RB100 en fonction d'une courbe climatique, ce qui permet de moduler la température de départ/retour de l'eau à partir des paramètres extérieurs.

3.1.1 Schéma de branchement hydraulique


[image: image102]
Figure 16
Schéma de branchement hydraulique

[image: image103.jpg]



Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 3.3 en page 46.

Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 16

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	0
	1
	0

	B
	001
	0
	1
	0


[image: image104.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

3.1.2 Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	0(désactivé


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image105.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

[image: image106.wmf]
Pour le paramétrage « point de consigne numérique DDC » se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

3.1.3 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) ID : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image107.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.
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Pour les circuits qui ont uniquement un côté froid ou un côté chaud, il suffit de brancher l’entrée et de configurer le service qui convient.

3.2 CIRCUIT 2 : climatisation/chauffage 2 tubes

Le circuit standard à 2 tubes assure la production non simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage ou la climatisation. Les demandes (froid et/ou chaud) qui arrivent à la RB100 peuvent provenir d'un contrôleur extérieur générant par exemple une sortie analogique 0-10 V vers la RB100 en fonction d'une courbe climatique, ce qui permet de moduler la température de départ/retour de l'eau à partir des paramètres extérieurs.

3.2.1 Schéma de branchement hydraulique


[image: image109]
Figure 17
Schéma de branchement hydraulique

[image: image110.jpg]



Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 3.3 en page 46.

3.2.2 Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 17 

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	0
	0
	0

	B
	001
	0
	0
	0


[image: image111.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

Configuration interface RB100

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	---

	151
	type d'utilisation de la vanne
	0


	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	0(désactivé


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image112.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

[image: image113.wmf]
Pour le paramétrage « point de consigne numérique DDC » se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

3.2.3 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) ID : 960

· Configurer les machines sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC( Config. machines

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image114.wmf]
Pour la définition des paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

3.3 Branchements électriques RB100 pour circuits sans ECS.
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Figure 18
Schéma de branchement électrique pour circuits sans ECS
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La description détaillée du branchement pour le service demande (entrée analogique ou numérique) figure à l'ANNEXE en page 53.
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La description détaillée du branchement pour les sorties de service indisponible figure à l'ANNEXE en page 55.
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Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

CHAPITRE 4 CIRCUITS SPÉCIAUX

4.1 CIRCUIT 1 : chauffage et climatisation (2 tubes) avec ECS Base et ECS Séparable

Le circuit assure la production simultanée d'eau chaude et d'eau froide pour le chauffage et la climatisation. Avec ce type de circuit, hiver comme été, le système produit de I'eau chaude sanitaire avec les unités appartenant au « groupe Séparable » ou de l'eau chaude sanitaire avec les unités de chauffage (groupe Base).

Pour cette configuration, le circuit doit comporter 2 dispositifs d'interface RB100 : un pour la gestion des vannes de séparation (production d'ECS avec les unités de la partie circuit Séparable) ; l'autre pour la gestion des vannes de commutation du mode de fonctionnement (inversion du circuit de climatisation en chauffage et vice-versa).

4.1.1 Schéma de branchement hydraulique


[image: image119]
Figure 19
Schéma de branchement hydraulique
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Pour les branchements électriques à réaliser sur la RB100 se référer au paragraphe 4.1.6 en page 51.
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Pour les caractéristiques des vannes de dérivation se référer au paragraphe 1.3 en page 4.

4.1.2 Configuration cartes unité

	PARAMÈTRES à saisir pour le circuit illustré sur la Figure 19

	
	réglage des paramètres S60

	unité
	40
CODE CARTE
(COMUNICATION AVEC le ddc)
	60 
ID circuit froid
	150 
id circuit chaud
	172
groupe de référence (0:base ⁄∕ 1:séparable)

	A
	000
	---
	0
	1

	B
	001
	0
	0
	1

	C
	002
	0
	0
	0

	D
	003
	0
	0
	0

	E
	004
	0
	0
	0


[image: image122.wmf]
Pour le paramétrage se référer au manuel d'utilisation de l’unité.

4.1.3 Configuration interface RB100 (1)

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	471


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	1(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de commutation pour circuit sans fin de course. Pour les vannes avec fin de course, saisir la valeur « 2 »
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	0(désactivé

	80
	service chaud
	0(désactivé

	100
	service ecs0
	1(actif

	101
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	102
	type de groupe qui envoie la demande
	0(base

	103
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	104
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	105
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	106
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	107
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	108
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	120
	service ecs1
	1(actif

	121
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	122
	type de groupe qui envoie la demande
	1(Séparable

	123
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	124
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	125
	temp. du point de consigne max 
	set [°C]
	---
	---

	126
	temp. max pour la demande off 
	set [°C]
	---
	---

	127
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	128
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
4.1.4 Configuration interface RB100 (2)

	paramètres communs à tous les services

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	40
	CODE CARTE (COMMUNICATION AVEC ddc)
	472


	paramètres du service vanne

	PARAMÈTRE
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	150
	code circuit
	0

	151
	type d'utilisation de la vanne
	3(1)


REMARQUE
(1)
Vanne de commutation pour circuit sans fin de course. Pour les vannes avec fin de course, saisir la valeur « 4 »
	paramètres du service

	PAR.
	DESCRIPTION PARAMÈTRE
	valeur à saisir

	60
	service froid
	1(actif

	61
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	63
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	64
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	65
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	66
	temp. minimale pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	67
	résolution du point de consigne 
	set [°C]
	---
	---

	68
	point de consigne local pour entrée numérique 
	---
	---
	set [°C]

	80
	service chaud
	1(actif

	81
	id du ddc qui reçoit la demande
	960

	83
	type d'entrée du point de consigne
	0(analogique
	1(numérique point de consigne DDC(1)
	2(numérique point de consigne RB100

	84
	temp. du point de consigne min
	set [°C]
	---
	---

	85
	temp. du point de consigne max
	set [°C]
	---
	---

	86
	temp. max pour la demande off
	set [°C]
	---
	---

	87
	résolution du point de consigne
	set [°C]
	---
	---

	88
	point de consigne local pour entrée numérique
	---
	---
	set [°C]

	100
	service ecs0
	0(désactivé

	120
	service ecs1
	0(désactivé


REMARQUE
(1)
pour la programmation se référer au manuel d'utilisation du Tableau de contrôle numérique (ddc)
set[°C] ( définir la température souhaitée
[image: image123.wmf]
Pour le paramétrage, se référer au manuel d'utilisation de l'interface RB100.

[image: image124.jpg]



Les deux interfaces RB100 disponibles sur le circuit peuvent fonctionner avec toutes les demandes de service actives. Pour simplifier, les services ECS ont été activés uniquement sur la RB100 qui gère le service vanne ECS, et les services chaud/froid uniquement sur la RB100 qui gère le service vanne C-C.

4.1.5 Configuration Tableau de contrôle numérique (DDC) Id : 960

· Configurer les machines, les vannes ECS, les vannes C/C sur le DDC : « Config. machines » ;
· Menu ( installation ( PDC ( Config. machines

( 
[image: image125.png]


 sur les unités, sur les vannes ECS et sur les vannes C/C)

· Configurer la partie circuit Base : chauffage et ECS (service simult.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Base ( Sélect. Chauf/ECS

· Configurer la partie circuit Séparable : Chauffage et ECS (serv. non simul.) ;
· Menu ( installation ( implantations ( partie circ. Séparab. ( Sélec. Chauf/ECS

Maintenant, le circuit fonctionne.

[image: image126.wmf]
Pour définir les paramètres de fonctionnement (point de consigne, différentiel, étages, paramètres vanne ECS, temporisation commutation, paramètres vanne inversion C/C etc.) se référer au manuel d'utilisation et de programmation du Tableau de contrôle numérique.

Branchements électriques


[image: image127]
Figure 20
Schéma de branchement électrique pour le circuit représenté Figure 19
[image: image128.jpg]



La description détaillée du branchement pour le service demande (entrée analogique ou numérique) figure à l'ANNEXE en page 53.

[image: image129.jpg]



La description détaillée du branchement pour les sorties de service indisponible figure à l'ANNEXE en page 55.

[image: image130.jpg]



Pour les vannes avec contacts auxiliaires de fin de course, consulter les schémas à l'ANNEXE en page 55.

[image: image131.jpg]



Pour gérer la commutation chaud/froid (et vice-versa) se référer au CHAPITRE 1 : en effet actuellement les demandes chaud et froid provenant de la RB100 ne commutent pas le circuit du mode climatisation en mode chauffage et vice-versa.

ANNEXE

Branchement services demande
[image: image132.wmf]
Il est important de souligner que chacun des 4 services (froid, chaud et 2 ECS) peut être configuré comme analogique ou numérique ; ci-dessous on trouvera donc un seul schéma pour chaque type de branchement qui peut être appliqué indifféremment à chaque service.

[image: image133.jpg]



Ne pas oublier de positionner correctement les fils de liaisons près des bornes d'entrée du service concerné et de configurer correctement le service (pour plus de détails consulter le Manuel d'installation et d'utilisation - D-LBR618).

Entrée numérique

Concernant l'entrée numérique, il est rappelé que le contact extérieur doit avoir une tension de service de 12 Vcc au moins et assurer la fermeture avec un courant minimal de 5 mA.

Ne négliger sous aucun prétexte la longueur maximale admissible des câbles de raccordement aux services pour ce type d'entrée.

	Résistance Max pour On [Ω]
	Résistance Max pour Off [kΩ]
	Longueur max câble (m)

	200 [Ω]
	50 [kΩ]
	300 (m)


[image: image134.jpg]



Le câble doit être blindé et l'extrémité du blindage reliée à la terre.

Schéma de branchement

[image: image135]
Figure 21
Série RB100 : branchement électrique pour entrée numérique

Entrée analogique
Pour le branchement du service comme entrée analogique, il est rappelé que la tension en entrée doit être comprise entre 0 et 10 Vcc.

Ne négliger sous aucun prétexte la longueur maximale admissible des câbles de raccordement aux entrées des services demande.

	Longueur max câble (m)
	Section câble (mm²)

	300
	1,5

	100
	0,5


Les exemples ci-dessus se réfèrent uniquement à deux longueurs de câble. Pour une section différente (mais toujours inférieure ou égale à 1,5 mm²) on peut calculer la longueur maximale admissible avec la formule suivante :
l = s × 200

où :
l = longueur [m]

s = section [mm²]

[image: image136.jpg]



Le câble doit être blindé et l'extrémité du blindage reliée à la terre.

[image: image137.wmf]
Marge d'erreur maximale de la mesure y compris l'erreur due à la résistance du câble : ± 40 mV (± 0.4% fin d'échelle).

Schéma de branchement

[image: image138]
Figure 22
Série RB100: branchement électrique pour entrée analogique

Branchement sortie pour service indisponible
Concernant le branchement des sorties à relai de service indisponible, il est rappelé que :
· la sortie de service indisponible se compose d'un contact simple (NO) ;
· la tension maximale applicable est de 250 Vca ;
· le courant maximal applicable est de :
· les charges résistives : 4A ;
· les charges inductives : 3A ;
· la longueur maximale du câble est de 300 mètres.

Branchement service vanne
Sorties

· La sortie de commande des vannes se compose d'un contact simple déviateur (NO/NF) :
· le contact NO est fermé quand le système positionne la vanne côté chauffage ou groupe Séparable ;
· le contact NF est fermé quand le système positionne la vanne côté climatisation ou groupe Base ; 

· le relai qui commande la sortie est bistable (en cas de coupure d'alimentation de l'appareil, le contact ne change pas de position) ;
· la tension maximale applicable est de 250 Vca ;
· le courant maximal applicable est de :
· les charges résistives : 4A ;
· les charges inductives : 3A ;
· la longueur maximale du câble est de 300 mètres.

Entrées

Les deux entrées numériques permettent de gérer les contacts auxiliaires de fin de course.

Longueur maximale admissible des câbles de branchement pour les entrées :
	Résistance Max pour On [Ω]
	Résistance Max pour Off [kΩ]
	Longueur max câble (m)

	200 [Ω]
	50 [kΩ]
	300 (m)


[image: image139.jpg]



Le câble doit être blindé et l'extrémité du blindage reliée à la terre.

Schéma de branchement

[image: image140]
Figure 23
Série RB100 : Exemple de branchement électrique pour service vanne
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Légende


VD1 : Vanne de dérivation tubes de départ ECS Séparable/Séparé


VD2 : Vanne de dérivation tubes de retour ECS Séparable/Séparé
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RÉSEAU DE DISTRIBUTION





E.C.S.





PRÉCHAUFFAGE





(2)





(1)





Légende


VD1 : Vanne de dérivation tubes de départ ECS Séparable/Séparé


VD2 : Vanne de dérivation tubes de retour ECS Séparable/Séparé


VD3- VD5 : Vannes de commutation climatisation/chauffage tubes de départ


VD4- VD6 : Vannes de commutation climatisation/chauffage tubes de retour





CЄ





CЄ





LÉGENDE


VD1 : vanne 3 voies (motorisée) tubes de départ vers le circuit


VD2 : vanne 3 voies (motorisée) tubes de retour du circuit 


1 : contact auxiliaire de fin de course côté froid/groupe Base tube de départ vers le circuit


2 : contact auxiliaire de fin de course côté chaud/groupe Séparable tube de départ vers le circuit


3 : contact auxiliaire de fin de course côté froid/groupe Base tube de retour du circuit


4 : contact auxiliaire de fin de course côté chaud/groupe Séparable tube de retour du circuit





Exemple de branchement avec contacts auxiliaires de fin de course de type NF





Exemple de branchement avec contacts auxiliaires de fin de course type NO
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